<붙 임>

「소방시설의 내진설계기준」제정안 주요내용

□ 경 위

ㅇ 국민안전처는 소방시설에 대하여 지진 등이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록「소방시설의 내진설계기준(안)」제정 추진 중

□ 주요 내용

ㅇ 내진설계 소방설비 적용범위(안 제4조)

- 수계소화설비의 주요구성요소 중 수조, 펌프, 배관 및 제어반은  내진설계를 적용 시설물을 보호하고자 함

- 기타 가스계소화설비의 저장용기와 경보설비의 수신기 및 중계기는  전도 되지 않도록 함.

ㅇ 내진설계 설치 세부기준(안 제5조부터 제20조)

- 소화용수는 지진 등에 의해 출렁거림을을 방지하기 위하여 방파판을 설치하고 과도한 변위가 발생하지 않도록 바닥에 고정하도록 함.

* 슬로싱(Sloshing) : 지진발생시 수조내 수면의 출렁거리는 현상

- 가압송수장치의 경우 가동중량에 따라 바닥면에 고정 볼트로 매립토록하고, 고정할 수 없는 것은 내진 스토퍼를 설치하도록 함

* 내진스토퍼 : 지진하중에 과도한 변위가 발생하지 않도록 제한하는 장치

- 배관은 지진하중과 수평지진하중을 산정하여 흔들림을 방지하고 바닥 등을 관통하는 경우에는 공칭구경보다 크게 이격하여 시설물을 보호하도록 함

- 지진등에 의한 흔들림(횡방향, 종방향) 방지 버팀대 설치

- 가지배관 및 행가는 고정와이어로 고정 과도한 움직임 방지

- 소화설비의 저장용기와 제어반 및 경보설비의 중계기는 전도되지 않도록 볼트 등으로 고정하도록 함