《일반(신종) 건설재해사례  ‘06 -6호》

지상전주 이설작업중 감전

공 사 명	지상전주 이설공사	발생일시	2006. 1. 6. 9:40분경
재해형태	감 전	재해정도	사망 1명
소 재 지	전남 보성군 복내면	공사규모	전주1기 이설공사
재해개요	지장전주(농기계 활용에 지장을 주는 전주)를 인접장소로 이설하는 공사 현장에서 피재자가 활선 작업차의 버켓에 탑승하여 가공지선의 장력 조정작업을 하던중 22.9KV 선로에 감전되어 사망한 재해임.
재해상황도
안전대책	- 특고압 충전선로에 대한 접근한계거리를 유지할 수 있도록 보기 쉬운 장소에 표지판 등을 설치하거나 작업자가 접근한계거리(22.9KV:30㎝) 이내에 접근하는 것을 감시하기 위한 감시인을 두고 작업. - 특고압 활선작업시 충전선로와 접지체 또는 전위차가 다른 충전선로 사이에 접촉되는 것을 예방하기 위하여 접촉하므로써 감전의 위험이 발생할 우려가 있은 곳에는 절연용방호구를 설치하고, 작업자는 고무장갑, 고무소매 등 절연용 보호구 착용.

※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.