0306 지진하중-

2013년도 건축구조기준 개정 비교표_0306 - 지진하중

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장

절

장

절

0103.

1.

0103.1 중요도(특)

(1) 연면적 1,000m2 이상인 위험물 저장 및 처리시설

(2) 연면적 1,000m2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청사·외국공관·소방서·발전소·방송국·전신전화국

(3) 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원

0103.

1.

0103.1 중요도(특)

(1) 연면적 1,000m2 이상인 위험물 저장 및 처리시설

(2) 연면적 1,000m2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청사·외국공관·소방서·발전소·방송국·전신전화국

(3) 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원

(4) 지진과 태풍 또는 다른 비상시의 긴급대피수용시설로 지정한 건축물

학교 시설을 재난대피시설 (특)등급으로 분류할 필요성 있음. 본문에 추가 조항(4) 삽입

0103.

2.

0103.2 중요도(1)

(1) 연면적 1,000m2 미만인 위험물 저장 및 처리시설

(2) 연면적 1,000m2 미만인 국가 또는 지방자치단체의 청사·외국공관·소방서·발전소·방송국·전신전화국

(3) 연면적 5,000m2 이상인 공연장·집회장·관람장·전시장·운동시설·판매시설·운수시설(화물터미널과 집배송시설은 제외함)

(4) 아동관련시설·노인복지시설·사회복지시설·근로복지시설

(5) 5층 이상인 숙박시설·오피스텔·기숙사·아파트

(6) 학교

(7) 수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1,000㎡ 이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물

0103.

2.

0103.2 중요도(1)

(1) 연면적 1,000m2 미만인 위험물 저장 및 처리시설

(2) 연면적 1,000m2 미만인 국가 또는 지방자치단체의 청사·외국공관·소방서·발전소·방송국·전신전화국

(3) 연면적 5,000m2 이상인 공연장·집회장·관람장·전시장·운동시설·판매시설·운수시설(화물터미널과 집배송시설은 제외함)

(4) 아동관련시설·노인복지시설·사회복지시설·근로복지시설

(5) 5층 이상인 숙박시설·오피스텔·기숙사·아파트

(6) 학교

(7) 수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1,000㎡ 이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물

중요도 (1)에 대해서 “학교” 조항은 기존과 같이 유지

0106.

0107.

0106 구조안전의 확인

0107 책임구조기술자

0106.1 구조설계도서의 구조안전 확인

건축물 및 공작물의 구조체에 대한 구조설계도서는 책임구조기술자가 이 기준에 따라 작성하여 구조안전이 확보되도록 설계하였음을 확인하여야 한다.

0107.2 책임구조기술자의 책무

이 기준의 적용을 받는 건축물 및 공작물의 구조설계도서(구조계획서, 구조설계서, 구조설계도 및 구조체공사시방서)의 작성, 구조안전 확인, 구조감리 및 안전진단은 당해 업무별 책임구조기술자의 책임아래 수행하여야 한다.

0106.

0107.

0106 구조안전의 확인

0107 책임구조기술자

0106.1 구조설계도서의 구조안전 확인

건축물, 비구조요소 및 공작물의 구조체에 대한 구조설계도서는 책임구조기술자가 이 기준에 따라 작성하여 구조안전이 확보되도록 설계하였음을 확인하여야 한다.

0107.2 책임구조기술자의 책무

이 기준의 적용을 받는 건축물, 비구조요소 및 공작물의 구조설계도서(구조계획서, 구조설계서, 구조설계도 및 구조체공사시방서)의 작성, 구조안전 확인, 구조감리 및 안전진단은 당해 업무별 책임구조기술자의 책임아래 수행하여야 한다.

원 개정 목표: ‘총칙’에서 비구조요소 등 내진설계에 대하여 구조기술사의 확인을 받도록 명시하는 방안 강구

비구조요소에 대한 조항을 삽입하여 구조기술자의 업무 영역을 명확히 정의하고자 함.

0306.

3.2

0306.3.2.1 지반종류

국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 <표 0306.3.2>와 같이 5종으로 분류한다. 대상지역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않고, 지반의 종류가 [eqn: S sub E `]일 가능성이 없는 경우에는 지반종류 [eqn: S sub D `]를 적용할 수 있다.

<표 0306.3.2> 지반의 분류

지반 종류	지반종류의 호 칭	상부 30m에 대한 평균지반특성
		전단파속도 (m/s)	표준관입시험 [eqn: bar{N````}](타격횟수/300mm)	비배수전단강도 [eqn: bar{s} _u] (×10-3MPa)
[eqn: S sub A]	경암 지반	1,500 초과	－	－
[eqn: S sub B]	보통암 지반	760에서 1,500
[eqn: S sub C]	매우 조밀한 토사 지반 또는 연암 지반	360에서 760	＞ 50	＞ 100
[eqn: S sub D]	단단한 토사 지반	180에서 360	15에서 50	50에서 100
[eqn: S sub E]	연약한 토사 지반	180 미만	＜ 15	＜ 50

0306.

3.2

0306.3.2.1 지반종류

국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 <표 0306.3.2>와 같이 지반분류의 기준면으로부터 보통암(지층의 전단파속도, [eqn: V _{S}] = 760m/s 이상)까지의 지반에 대한 평균지반특성으로 분류하며, 보통암의 위치가 기준면으로부터 5m 이하 혹은 30m  이상인 경우에는 상부 30m에 대한 평균지반특성으로 분류한다. 대상지역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않고, 지반의 종류가 [eqn: S sub E] 일 가능성이 없는 경우에는 지반종류[eqn: S sub D] 를 적용할 수 있다.

<표 0306.3.2> 지반의 분류

지반 종류	지반종류의 호 칭	평균지반특성
		전단파속도 (m/s)	표준관입시험 [eqn: bar{N````}](타격횟수/300mm)	비배수전단강도 [eqn: bar{s} _u] (×10-3MPa)
[eqn: S sub A]	경암 지반	1,500 초과	－	－
[eqn: S sub B]	보통암 지반	760에서 1,500
[eqn: S sub C]	매우 조밀한 토사 지반 또는 연암 지반	360에서 760	＞ 50	＞ 100
[eqn: S sub D]	단단한 토사 지반	180에서 360	15에서 50	50에서 100
[eqn: S sub E]	연약한 토사 지반	180 미만	＜ 15	＜ 50

보통암까지로 정의하면 sa와 sb의 정의가 어려움.

수정의견:

기본적으로 그냥 30m 지반으로 정의하되, 보통암까지의 평균지반특성을 사용할 수 있다는 단서조항을 삽입.

0306.

3.3

<표 0306.3.3> 단주기 지반증폭계수, [eqn: F _a]

지반종류	지진지역
	[eqn: S _{s} ` <=` 0.25]	[eqn: S _s` =`0.50]	[eqn: S _{s} `=`0.75]
[eqn: S_A`]	0.8	0.8	0.8
[eqn: S_B`]	1.0	1.0	1.0
[eqn: S_C`]	1.2	1.2	1.1
[eqn: S_D`]	1.6	1.4	1.2
[eqn: S_E`]	2.5	1.9	1.3
* [eqn: S _{s} =2.5S], [eqn: S _s]의 중간값에 대하여는 직선보간한다.

<표 0306.3.4> 1초주기 지반증폭계수, [eqn: F _v]

지반종류	지진지역
	[eqn: S` <=` 0.1]	[eqn: S`=`0.2]	[eqn: S`=`0.3]
[eqn: S_A`]	0.8	0.8	0.8
[eqn: S_B`]	1.0	1.0	1.0
[eqn: S_C`]	1.7	1.6	1.5
[eqn: S_D`]	2.4	2.0	1.8
[eqn: S_E`]	3.5	3.2	2.8
* [eqn: S `]의 중간값에 대하여는 직선보간한다.

0306.

3.3

<표 0306.3.3> 단주기 지반증폭계수, [eqn: bold F_{a}]

지반종류		지진지역
		[eqn: bold S _{s}] ≦ 0.25	[eqn: bold S _{s}]＝0.50	[eqn: bold S _{s}]＝0.75
[eqn: S_A`]		0.8	0.8	0.8
[eqn: S_B`]		1.0	1.0	1.0
[eqn: S _{C}]	보통암까지의 깊이 20m 이상	1.2	1.2	1.1
	보통암까지의 깊이 20m 미만	1.4	1.4	1.3
[eqn: S _{D}]	보통암까지의 깊이 20m 이상	1.6	1.4	1.2
	보통암까지의 깊이 20m 미만	1.7	1.5	1.3
[eqn: S_E`]		2.5	1.9	1.3
* [eqn: S _{s}]는 설계스펙트럼 가속도 산정식(0306.3.1)에 적용된 [eqn: S]를 2.5배한 값이다. 위 표에서 [eqn: S _{s}]의 중간값에 대하여는 직선보간한다.

<표 0306.3.4> 1초주기 지반증폭계수, [eqn: bold F _{v}]

지반종류		지진지역
		[eqn: bold S] ≤ 0.1	[eqn: bold S]＝0.2	[eqn: bold S]＝0.3
[eqn: S_A`]		0.8	0.8	0.8
[eqn: S_B`]		1.0	1.0	1.0
[eqn: S _{C}]	보통암까지의 깊이 20m 이상	1.7	1.6	1.5
	보통암까지의 깊이 20m 미만	1.5	1.4	1.3
[eqn: S _{D}]	보통암까지의 깊이 30m 이상	2.4	2.0	1.8
	보통암까지의 깊이 30m 미만	1.7	1.6	1.5
[eqn: S_E`]		3.5	3.2	2.8
* [eqn: S]는 설계스펙트럼 가속도 산정식(0306.3.2)에 적용된 값이다. 위 표에서 [eqn: S]의 중간값에 대하여는 직선보간한다.

국내지반특성을 고려하여 Sc, Sd 지반의 경우, 보통암까지의 깊이가 20m 이하인 경우를 추가로 반영.

국내 지반특성을 고려한 지반증폭계수를 산정하기 위하여, 국내 여러지역의 182개 지반에 대하여 부지의 고유주기 지진응답해석을 수행하였다(윤종구 등, 2006; Kim D.S. and Yun J.K., 2006). 해석결과,  국내 지반의 얕은 기반암깊이와 단주기영역의 지반고유주기로 인하여, 단주기 영역에서의 증폭은 KBC2009의 단주기 설계스펙트럼 가속도보다 크게 발생하였고, 장주기영역에서의 증폭은 KBC2009의 단주기 설계스펙트럼 가속도 작게 발생하였다.

0306.

3.3

[그림 0306.3.1] 재현주기 2400년 최대예상지진의 유효지반가속도(S) % ; 내진설계기준연구 II (건설교통부, 1997)

0306.

3.3

[그림 0306.3.1] 지진재해상세도,  재현주기 2400년 최대예상지진의 유효지반가속도(S) ; 내진설계기준연구 II (건설교통부, 1997)

0306.3.3 본문에서 “[그림 0306.3.1] 지진재해상세도를 ~~”으로 언급됨. 따라서 그림 제목을 추가함.

0306.

3.3

-

0306.

3.3

“[해표 0306.3.1] 지진재해상세도에 의한 지역계수 분류” 추가

[그림 0306.3.1] 지진재해상세도를 보완한 표로서, 그림에서 수치를 읽을 경우에 발생할 수 있는 미세한 차이를 방지하기 위한 도표 추가

0306

4.4

0306.4.4.1 평면비정형성

<표 0306.4.4>에 나열된 특징 중 하나 혹은 그 이상을 가진 건물은 평면비정형성을 가진 것으로 정의한다.

0306

4.4

0306.4.4.1 평면비정형성

<표 0306.4.4>에 나열된 특징 중 하나 혹은 그 이상 하나 이상을 가진 건물은 평면비정형성을 가진 것으로 정의한다.

단어 보정

0306

5.1

0306.5.1 밑면전단력

밑면전단력 [eqn: V] 는 다음 식에 따라 구한다.

[eqn: V`=`C _s`` W]	(0306.5.1)

여기서, [eqn: C_s `]：0306.5.2에 따라 산정한 지진응답계수

[eqn: W] ：고정하중과 아래에 기술한 하중을 포함한 유효 건물 중량

① 창고로 쓰이는 공간에서는 활하중의 최소 25%(공용차고와 개방된 주차장 건물의 경우에 활하중은 포함시킬 필요가 없음.)

② 바닥하중에 칸막이벽 하중이 포함될 경우에 칸막이의 실제중량과 0.5kN/m2 중 큰 값

③ 영구설비의 총하중

④ 적설하중이 1.5kN/m2을 넘는 평지붕의 경우에는 평지붕 적설하중의 20%.

0306

5.1

0306.5.1 밑면전단력

밑면전단력 [eqn: V] 는 다음 식에 따라 구한다.

[eqn: V`=`C _s`` W]	(0306.5.1)

여기서, [eqn: C_s `]：0306.5.2에 따라 산정한 지진응답계수

[eqn: W] ：고정하중과 아래에 기술한 하중을 포함한 유효 건물 중량

① 창고로 쓰이는 공간에서는 활하중의 최소 25%(공용차고와 개방된 주차장 건물의 경우에 활하중은 포함시킬 필요가 없음.)

② 바닥하중에 칸막이벽 하중이 포함될 경우에 칸막이의 실제중량과 0.5kN/m2 중 큰 값

③ 영구설비의 총하중

④ 적설하중이 1.5kN/m2을 넘는 평지붕의 경우에는 평지붕 적설하중의 20%.

⑤ 옥상정원이나 이와 유사한 곳에서 조경과 이에 관련된 재료의 무게

추가

0306

5.1

<표 0306.5.1> 주기상한계수, [eqn: C _{u}]

[eqn: S _{D1}]	[eqn: C _{u}]
0.4 이상	1.4
0.3	1.4
0.2	1.5
0.15	1.6
0.1 이하	1.7

0306

5.1

<표 0306.5.1> 주기상한계수, [eqn: C _{u}]

[eqn: S _{D1}]	[eqn: C _{u}]
0.4 이상	1.4
0.3	1.4
0.2	1.5
0.15	1.6
0.1 이하	1.7
※ [eqn: S _{D1}]의 중간값에 해당할 경우 주기상한계수 [eqn: C _{u}]는 직선보간한다.

추가

0306

5.4

0306.5.4 고유주기의 약산법

식(0306.5.5)은 구조물의 높이의 함수로 정의되어 있는데 상대적으로 강성이 작은 철골모멘트의 주기가 다른 구조형식보다 길게 정의되어 있다.

0306

5.4

0306.5.4 고유주기의 약산법

식(0306.5.5)은 구조물의 높이의 함수로 정의되어 있는데 상대적으로 강성이 작은 철골모멘트골조의 주기가 다른 구조형식보다 길게 정의되어 있다.

용어 보정

0306.

6.

<표 0306.6.1> 지진력저항시스템에 대한 설계계수

7. 전단벽-골조 상호작용 시스템	4.5	2.25	4	-	-	60

0306.

6.

<표 0306.6.1> 지진력저항시스템에 대한 설계계수

7. 철근콘크리트 보통 전단벽-골조 상호작용 시스템	4.5	2.25	4	-	-	60

누락된 용어 추가

0306.

6.

0306.

6.

<표 0306.6.1> 지진력저항시스템에 대한 설계계수

9. 철근콘크리트설계기준의 일반규정만을 만족하는 철근콘크리트구조시스템2)	3	3	3	-	-	30
2) 철근콘크리트설계기준의 일반규정이란 5장에서 0520절을 제외한 나머지 규정을 의미한다.

R=3을 사용하면 특수상세 사용이나 높이제한과 같은 조건 없이 설계할 수 있는 선택권을 주기 위해 추가, 단 고층건물을 비연성구조로 설계하는 것에 대한 부담을 고려하여 최고높이는 30m로 제한

0306.

6.1

0306.6.1 이중골조시스템

모멘트골조와 전단벽 또는 가새골조로 이루어진 이중골조시스템에 있어서 전체지진력은 각 골조의 횡강성비에 비례하여 분배하되 모멘트골조가 설계지진력의 최소한 25%를 부담하여야 한다.

0306.

6.1

0306.6.1 이중골조시스템

이중골조시스템에서 모멘트골조는 적어도 설계 지진력(밑면전단력)의 25%를 저항할 수 있어야 한다. 전체 지진력 저항능력은 모멘트골조와 전단벽 또는 가새골조의 조합으로 그들의 횡강성에 비례하여 제공된다.

이중골조시스템의 기본 취지에 맞게 정의 보정

0306.

6.2

0306.6.2 전단벽-골조 상호작용 시스템

전단벽-골조 상호작용 시스템에서 전단벽의 전단강도는 각 층에서 최소한 설계층전단력의 75% 이상이어야 하고, 골조는 각 층에서 최소한 설계층전단력의 25%에 대하여 저항할 수 있어야 한다.

0306.

6.2

0306.6.2 철근콘크리트 보통 전단벽-골조 상호작용 시스템

철근콘크리트 보통 전단벽-골조 상호작용 시스템에서 전단벽의 전단강도는 각 층에서 최소한 설계층전단력의 75% 이상이어야 하고, 골조는 각 층에서 최소한 설계층전단력의 25%에 대하여 저항할 수 있어야 한다.

누락된 용어 추가

0306.

6.3

0306.6.3 동일축에서 시스템의 조합

서로 다른 구조시스템의 조합이 같은 방향으로 작용하는 횡력에 저항하도록 사용한 경우에는, 반응수정계수 [eqn: R]값은 각 시스템의 반응수정계수 중 최소값을 사용하여야 한다.

0306.

6.3

0306.6.3 서로 다른 축에서 시스템의 조합

구조물의 직교하는 2축을 따라 서로 다른 지진력저항시스템을 사용할 경우에는 <표 0306.6.1>에서 각 시스템에 해당하는 반응수정계수 [eqn: R`], 시스템초과강도계수 [eqn: OMEGA _0`], 그리고 변위증폭계수 [eqn: C _d`]를 사용하여야 한다.

- 기존 0306.6.3.의 제목과 내용은 0306.6.4.1 및 0306.6.4.2에 있으므로 이들은 그대로  0306.6.4.로 이동

- 기존 0306.6.4.의 제목과 내용은 0306.6.4.1 및 0306.6.4.2의 내용과 일치하지 않으므로 0306.6.3.으로 이동, 동시에 제목도 변경

0306.

6.4

0306.6.4 골조시스템의 조합

구조물의 직교하는 2축을 따라 서로 다른 지진력저항시스템을 사용할 경우에는 <표 0306.6.1>에서 각 시스템에 해당하는 반응수정계수 [eqn: R`], 시스템초과강도계수 [eqn: OMEGA _0`], 그리고 변위증폭계수 [eqn: C _d`]를 사용하여야 한다.

0306.

6.4

0306.6.4 동일축에서 시스템의 조합

서로 다른 구조시스템의 조합이 같은 방향으로 작용하는 횡력에 저항하도록 사용한 경우에는, 반응수정계수 [eqn: R]값은 각 시스템의 반응수정계수 중 최소값을 사용하여야 한다.

0306

6.5

0306.6.5.2 변형의 적합성

고려하는 방향의 지진력저항시스템에 포함되지 않은 모든 구조요소는 0306.5.7.1에 따라 결정된 설계층간변위 [eqn: DELTA]에 의하여 발생하는 모멘트와 전단력뿐만 아니라 수직하중에 저항할 수 있는 연성능력을 발휘하도록 설계한다. 허용응력설계법을 사용할 경우에는 [eqn: DELTA]는 지진력을 하중계수 0.7을 곱하지 않고 산정한다. 고려하는 방향의 지진력저항시스템에 포함되지 않은 부재에 발생되는 모멘트와 전단력은 인접한 강한 구조 및 비구조요소의 강성 증가효과를 포함하여 산정한다.

0306

6.5

0306.6.5.2 변형의 적합성

고려하는 방향의 지진력저항시스템에 포함되지 않은 모든 구조요소는 0306.5.7.1에 따라 결정된 설계층간변위 [eqn: DELTA]에 의하여 발생하는 모멘트와 전단력뿐만 아니라 수직하중에 저항할 수 있는 연성능력을 발휘하도록 설계한다. 허용응력설계법을 사용할 경우에는 [eqn: DELTA]는 지진력을 하중계수 0.7을 곱하지 않고 산정한다. 허용응력설계법을 사용할 경우, [eqn: DELTA]는 하중계수 0.7을 곱하지 않은 지진력에 대해 산정한다. 고려하는 방향의 지진력저항시스템에 포함되지 않은 부재에 발생되는 모멘트와 전단력은 인접한 강한 구조 및 비구조요소의 강성 증가효과를 포함하여 산정한다.

문장 보정

0306

9

0306.9 성능설계법

0306.9.1 적용범위

비탄성해석을 사용하여 구조물의 비탄성변형응답을 보다 정확히 설계에 반영하거나, 다양한 성능수준을 만족하도록 설계하고자 하는 경우, <표 0306.6.1>에 규정된 각시스템 계수를 적용하기 어려운 구조물의 설계에 적용할 수 있다.

면진 및 감쇠장치를 사용하는 경우에는 0306.12와 0306.13을 따른다. 다만, 면진 및 감쇠장치를 사용하는 경우에도 0306.9.7의 요구사항은 준수하여야 한다.

0306.9.2 설계응답스펙트럼

설계에 사용되는 탄성설계응답스펙트럼은 0306.3 지진위험도에서 규정된 조항에 따라서 정의되어야 한다. 동적해석을 위한 설계지진파의 결정은 0306.7.4.1을 따른다. 비탄성정적해석을 사용하는 경우에는 구조물의 비탄성변형능력 (또는 연성도) 또는 에너지소산능력에 따라서 탄성응답스펙트럼가속도를 저감시켜서 비탄성응답스펙트럼을 정의할 수 있다.

0306.9.3 성능목표

지진력저항시스템을 성능설계법으로 설계하고자 할 때 <표 0306.9.1>의 최소성능목표를 만족해야 한다.

설계자가 성능기반설계법을 이용하여 면진 및 감쇠 장치를 가지는 구조체를 설계할 수 있도록 하기 위해 추가

0306

9

<표 0306.9.1> 내진등급과 성능목표

내진등급	성능목표
	성능수준	지진위험도
특	기능수행(또는 즉시거주)1)	설계스펙트럼가속도2)의 1.0배
	인명안전	설계스펙트럼가속도의 1.5배
I	인명안전	설계스펙트럼가속도의 1.2배
II	인명안전	설계스펙트럼가속도의 1.0배
1) 사용자 또는 설계자의 성능목표수준에 따라서 정한다. 2) 0306.3 지진위험도에서 규정된 조항에 따른다.

0306.9.4 구조물과 부재의 허용변위

<표 0306.9.1>의 성능목표를 만족할 수 있도록, 구조시스템의 변형특성과 연성상세를 고려하여 구조물의 층간변위와 각 부재의 변형은 허용값 이내로 제어되어야 한다.

0306.9.5 해석 및 검증방법

성능설계법에서는 비탄성정적해석과 비탄성동적해석법의 두 가지 방법 모두를 사용하여 구조물에 대한 해석과 검증을 수행해야 한다.

0306.9.6 최소강도규정

구조체의 설계에 사용되는 밑면전단력의 크기는 등가정적해석법에 의한 밑면전단력의 75% 이상이어야 한다.

0306.9.7 성능설계 결과 검증

성능설계법을 사용하여 설계할 때는 그 절차와 근거를 명확히 제시해야 하며, 전반적인 설계과정 및 결과는 설계자를 제외한 1인 이상의 내진공학 전문가로부터 타당성을 검증받아야 한다.

설계자가 성능기반설계법을 이용하여 면진 및 감쇠 장치를 가지는 구조체를 설계할 수 있도록 하기 위해 추가

0306.

9.1

0306.9.1 일반사항

.......다른 구조물에 의하여 지지되는 공작물의 중량이 ..................

0306.

10.1

0306.10.1 일반사항

.......다른 구조물에 의하여 지지되는 비구조요소의 중량이.......

0309 성능기반설계법의 추가로 인한 절번호 변경 및 용어수정

0306.

9.1

0306.9.1.2 등가정하중

지진에 의한 등가정하중 [eqn: F _p `]는 식(0306.9.1)에 의하여 산정한다. [eqn: F _p `]는 비구조요소에 작용하는 가동하중과 함께 고려하되................

여기서,

.............................................................

[eqn: R _{p}]= 비구조요소의 반응수정계수로서 1.0~5.0 사이의 값.....

......................................................................

0306.

10.1.2

0306.10.1.2 등가정적하중

지진에 의한 등가정적하중 [eqn: F _p `]는 식(0306.10.1)에 의하여 산정한다. [eqn: F _p `]는 비구조요소에 작용하는 가동중량과 함께 고려하되................

여기서,

.............................................................

[eqn: R _{p}]= 비구조요소의 반응수정계수로서 1.0~3.5 사이의 값.....

..................................................................................

용어수정

0306.

9.1

0306.9.1.2 등가정하중

.................................................

0306

9.1

0306.9.1.3

지진에 의한 상대변위 [eqn: D _p]는 다음과 같이 산정한다. 동일한 구조물......... [eqn: D _p `]는

........................................

독립된 2개의 ........ [eqn: D _p]는

......................................

여기서,  .................................................

[eqn: delta _"x`A"], [eqn: delta _"y`A"], [eqn: delta _"y`B"]：0306.5.3～0306.5.7의 탄성해석에 의하여 산정된 값에

...........................................................................

0306

10.1.3

0306.10.1.3

비구조요소가 수용해야 할 지진에 의한 상대변위 [eqn: D _p]는 다음과 같이 제안한다.

(1) 동일한 구조물 ........ [eqn: D _p `]는 다음과 같이 제안한다.

........................................

(2) 독립된 2개의 ........ [eqn: D _p]는 다음과 같이 제안한다.

......................................

여기서,  .................................................

[eqn: delta _"x`A"], [eqn: delta _"y`A"], [eqn: delta _"y`B"]：0306.5.3～0306.5.7의 탄성해석에 의하여 제안된 값에

...........................................................................

표현 수정

0306

9.1

0306.9.1.4 중요도계수

.................

(2) 위험물이나 발화물질이 비구조요소에 담겨 있는 경우

(3) ................

0306

10.1.4

0306.10.1.4 중요도계수

.................

(2) 위험물이나 발화물질이 비구조요소에 지지되거나 담겨있는 경우

(3) ................

표현 수정

0306

9.1

0306.9.1.5 정착

.................

(1)........

(2).........

③ 비구조시스템이 연결된 부위에 전달되는 힘의 최대 값

....................

0306

10.1.5

0306.10.1.5 정착

.................

(1)........

(2).........

③ 비구조요소가 연결된 부위에 전달되는 힘의 최댓값

...................

용어수정 및 맞춤법 수정

0306

9.2

0306.

10.2.1

0306.10.2.1 칸막이벽

(1) 일반사항

천장에 매단 칸막이벽과 높이가 1.8m 이상인 모든 칸막이벽은 건물 구조체에 수평방향 가새로 지지되어야 한다. 이 가새는 수평력에 대한 천장 가새와는 별도로 설치되어야 한다.

예외 : 아래의 모든 조건을 충족시키는 칸막이벽:

① 칸막이벽 높이가 2,700 mm를 초과하지 않는다.

② 칸막이벽의 단위 길이당 무게는 칸막이벽 높이(m)에 0.044kN을 곱한 값을 초과하지 않는다.

③ 칸막이벽의 수평지진 하중은 0.24 kN/m2을 초과하지 않는다.

(2) 유리

칸막이벽에 끼워진 유리는 0306.10.2.2절에 따라서 설계되고 설치되어야 한다.

추가

0306

9.2

0306.

10.2.2

0306.10.2.2 커튼월, 상점 앞면, 칸막이벽에 끼워진 유리

(1) 일반사항

커튼월, 상점 앞면, 칸막이벽에 끼워진 유리는 식 (0306.10.8)의 상대변위 요구조건을 충족하거나 또는 13 mm 중에서 큰 값을 택한다.

[eqn: TRIANGLE _{fallout`} GEQ `1.25`I _{E} `D _{p}]	(0306.10.8)

여기서, [eqn: TRIANGLE _{fallout`}]: 커튼월, 상점 앞면, 칸막이벽에서 유리가 빠져 나오는 상대적 지진변위

[eqn: D _{p}] : 유리요소가 수용할 수 있도록 설계되어야 하는 상대적 지진변위(0306.10.1.3절). [eqn: D _{p}]는 설계대상 유리요소의 높이 위쪽에 적용한다.

[eqn: I _{E}] : 0306.4.2절에 따라 결정되는 중요도계수

예외:

① 식 (0306.10.9)에서 규정된 바와 같이 설계변위에서 골조로부터 충분한 틈새를 보유하고 있어서 유리와 골조간의 접촉이 발생되지 않는 경우,

[eqn: D _{clear} GEQ 1.25D _{p}]            (0306.10.9)

추가

0306.

10.2.2

여기서, [eqn: D _{clear}] : 유리-골조 접촉을 최초로 야기하는, 유리 패널의 높이 위쪽에서 측정된 상대 수평 변위. 직사각형 벽면 골조 내부에 있는 직사각형 유리패널의 경우

[eqn: D _{clear}] = [eqn: 2c _{1} (1+ {h _{p} `c _{2}} over {b _{p} `c _{1}} )]

여기서,  [eqn: h _{p}] : 직사각형 유리패널의 높이

[eqn: b _{p}] : 직사각형 유리패널의 폭

[eqn: c _{1}] : 유리의 양쪽 수직 테두리와 골조사이의 틈새 간격의 평균값

[eqn: c _{2}] : 유리의 상부와 하부 수평 테두리와 골조사이의 틈새 간격의 평균값

② 내진등급 I, Ⅱ에 해당하는 건축물의 보도면으로부터 3m 이하에 위치한 잘 제작된 통유리는 이 요구조건을 따를 필요가 없다.

(2) 유리 비구조요소를 위한 지진변위 제한

커튼월, 상점 앞면, 또는 칸막이벽으로부터 빠져 나오는 상대적 변위, [eqn: TRIANGLE _{fallout`}]는  공학적 해석에 따라서 결정해야한다.

추가

0306

9.2

0306

10.2.3

0306.10.2.3 매달린 천장

(1) 일반사항

매달린 천장은 이 절을 따라야 한다. 단, 다음은 예외로 한다.

① 상부 구조체에 수평 지지되어 있는 벽체로 둘러싸인 매달린 천장의 면적이 13m2 이하인 경우에는 이 절의 요구조건 적용에서 제외된다.

② 상부 구조체에 수평 지지되어 있는 벽체로 둘러싸여져 있거나 접합되어 있는 천장의 일정한 높이에 나사 또는 못으로 부착된 석고보드로 시공된 천장은 이 절의 요구조건 적용에서 제외된다.

(2) 지진력

천장의 무게 [eqn: W _{p}]는 천장 격자판, 천장 타일 또는 패널, 조명기구, 기타 천장에 수평 지지된 모든 것을 포함한다. [eqn: W _{p}]는 200N/m2 이상이어야 한다.

지진력, [eqn: F _{p}]는 천장 부착물을 통하여 건물 구조부재 또는 천장과 건물체 경계면으로 전달되어야 한다.

추가

0306.

10.2.4

0306.10.2.4 이중 바닥

(1) 이중 바닥의 무게, [eqn: W _{p}]는 바닥 시스템의 무게, 바닥에 고정된 모든 장비 무게의 100%, 그리고 바닥에 지지만 되었고 고정은 되지 않은 모든 장비 무게의 25%를 포함한다. 지진력, [eqn: F _{p}]는 이중 바닥의 상부면으로부터 지지 구조체로 전달되어야 한다.

(2) 이중 바닥 패널에 고정된 장비의 전도 효과도 고려하여야 한다. 이중 바닥 지주 헤드의 능력은 장비의 전도 효과 전달 적합성도 포함하여 평가되어야 한다.

(3) 전도효과에 대한 이중 바닥 각 지주 전도를 체크하는 경우, 전도로 인한 지주의 최대 축하중은 이 하중과 동시에 지주에 작용되는 [eqn: W _{p}]의 분담하중을 초과할 수 없다.

추가

0306.

9.2

<표 0306.9.1> 건축비구조요소 설계계수

건축비구조요소 또는 부재	[eqn: a_p]1)	[eqn: R_p]
1. 내부 비구조벽체 및 칸막이벽
a. 비보강 조적벽	1.0	1.25
b. 기타 벽체 및 칸막이벽	1.0	2.5
.........................
7. 천장	1.0	2.5
8. 캐비닛
a. 저장용 캐비닛 및 실험장비	1.0	2.5
9. 액세스 플로어(이중바닥)
a. 특수 액세스 플로어	1.0	2.5
b. 그 외	1.0	1.25
...............

0306.

10.2

<표 0306.10.1> 건축비구조요소 설계계수

건축비구조요소 또는 부재	[eqn: a_p]1)	[eqn: R_p]
1. 내부 비구조벽체 및 칸막이벽
a. 비보강 조적벽	1.0	1.25
b. 기타 벽체 및 칸막이벽	1.0	2.5
.........................
7. 천장	1.0	2.5
8. 캐비닛
a. 저장용 캐비닛 및 실험장비	1.0	2.5
9. 액세스 플로어(이중바닥)
a. 특수 액세스 플로어	1.0	2.5
b. 그 외	1.0	1.25
...............

띄어쓰기 수정

0306.

10.3.1

0306.10.3.1 기계 및 전기 구성 요소의 주기

기계 또는 전기 장치에 사용되는 비구조요소의 기본 주기 (비구조 요소의 지지점과 건물구조체와의 연결 장치 포함), [eqn: T _{p}]는 요소와 지지점, 그리고 연결 장치가 간단한 스프링과 질량으로 이루어진 단자유도 시스템으로, 해석적으로 나타낼 수 있는 경우 다음 식으로 계산할 수 있다.

[eqn: T _{p} =2 pi sqrt {{W _{p}} over {K _{p} g}}]                 (0306.10.10)

여기서

[eqn: T _{p}] = 비구조 요소의 기본주기

[eqn: W _{p}] = 비구조 요소의 운전하중

[eqn: g] = 중력가속도

[eqn: K _{p}] = 요소의 무게중심에서 단위 변위당 하중으로 결정되는 요소, 지지점, 그리고 연결 장치의 조합 강성

또 다른 방법으로, 기본 주기[eqn: T _{p}] 는 실험 데이터 또는 적절히 입증된 해석에 의하여 결정할 수 있다.

추가

0306

10.3.2

0306.10.3.2 승강기와 에스컬레이터

(1) 에스컬레이터, 승강기 그리고 승강기 수직통로의 구조 시스템은 0306.10.1.2절과 0306.10.1.3절의 하중 그리고 변위 요구조건을 충족하도록 설계되어야 한다.

(2) 승강기 장치와 제어기의 지지물 그리고 연결 장치는 0306.10.1.2절과 0306.10.1.3절의 하중 그리고 변위 요구조건을 충족하도록 설계되어야 한다.

(3) 46m/분 혹은 그 이상의 속도로 운행하는 승강기는 지진 감지기가 설치되어야 한다. 지진감지기는 건물 구조체의 진동이 승강기의 운행에 차질을 줄 수 있는 크기라는 것을 나타내주는 전기 신호를 제공할 수 있어야 한다.

지진감지기가 작동할 때 승강기 운행은 다음 요구사항을 따라야 한다.

승강기를 사용치 못하면 피난이 불가한 시설에서는 지진감지기가 작동한 후에 다음 조건이 충족되는 경우에만 승강기를 사용할 수 있다.

① 승강기를 평소 속도보다 더 빠르게 운행하지 않는다.

② 사용하기 전에 승강기를 건물의 최상층부터 최저층까지 그리고 최저층부터 최상층까지 운행하여 기능성을 검증한다.

(4) 고정판(Retainer Plate)

승강기와 균형추의 상부와 하부에 고정판(Retainer Plate)이 설치되어야 한다.

추가

0306.

10

0306.10 공작물의 내진설계

0306.

11

0306.11 건물외구조물의 내진설계

0309 성능기반설계법의 추가로 인한 절번호 변경 및 용어수정

0306.

10.1.1

0306.10.1.1 적용범위

.......모든 구조물(이하 공작물이라함)의 설계 ........

0306.

11.1.1

0306.11.1.1 적용범위

.......모든 구조물(이하 건물외구조물이라 함)의 설계....

용어수정

0306.

10.1.2

0306.10.1.2 다른 구조물에 의해 지지되는 공작물

(1) 공작물이 다른 구조물에 지지되어 있으면서 공작물의 중량이 공작물과 기기 구조물의 중량 합계의 25%보다 작은 경우에는, 공작물에 작용하는.............

(2) 공작물의 중량이 공작물과 지지구조물의 중량 합계의 25% 이상인 경우에는 공작물의 설계지진력은 공작물과........

(3)반응수정........................

① 전체 시스템 중에서 공작물이 상대적............

② 전체 시스템에서 공작물의 강성이 상대적.........

0306.

11.1.2

0306.11.1.2 다른 구조물에 의해 지지되는 건물외구조물

(1) 건물외구조물이 다른 구조물에 지지되어 있으면서 건물외구조물의 중량이 건물외구조물과 기기 구조물의 중량 합계의 25%보다 작은 경우에는, 건물 외 구조물에 작용하는.............

(2) 건물외구조물의 중량이 건물외구조물과 지지구조물의 중량 합계의 25% 이상인 경우에는 건물외구조물의 설계지진력은 건물외구조물과........

(3)반응수정........................

① 전체 시스템 중에서 건물외구조물이 상대적............

② 전체 시스템 중에서 건물외구조물의 강성이 상대적............

용어수정

0306.

10.1.3

0306.10.1.3 공작물의 건축, 기계 및 전기장치

공작물에 의해 지지되는............

0306.

11.1.3

0306.11.1.3 건물외구조물의 건축, 기계 및 전기장치

건물외구조물에 의해 지지되는............

용어수정

0306.

10.2

0306.10.2 내진설계 규정

지진력에 저항하는 공작물의 설계는............

0306.

11.2

0306.11.2 내진설계 규정

지진력에 저항하는 건물외구조물의 설계는............

용어수정

0306

10.2.2

0306.10.2.2 고유주기

고유주기는 0306.7.3.1에 의한 방법과 같이 저항요소의 변형특성과 구조적 특성을 고려한 기타 적절한 방법으로 구하거나 구조해석에서의 레일레이(Rayleigh)의 주기 산정식을 사용하여 산정하여야 한다.

0306

11.2.2

0306.11.2.2 고유주기

고유주기는 0306.7.3.1에 의한 방법과 같이 저항요소의 변형특성과 구조적 특성을 고려한 기타 적절한 방법으로 구하거나 구조해석 방법으로 계산하여야 한다.

표현 수정

0306.

10.2

0306.10.2.4 설계지진력

공작물의 설계지진력은............

......................

<표 0306.10.1> 공작물의 설계계수

공작물의 지진력 저항 시스템	[eqn: R]	[eqn: OMEGA _0]	[eqn: C_d]
1. 골조 시스템 a. 철골 중심가새 골조	5	2	4.5
......	....	....	....

<표 0306.10.1> 공작물의 설계계수 (계속)

공작물의 지진력 저항 시스템	[eqn: R]	[eqn: OMEGA_0]	[eqn: C_d]
....	....	....	....

<표 0306.10.2> 공작물의 중요도계수([eqn: I_E ``])와 내진등급의 분류

중요도계수	[eqn: I_E `=`1.0]	[eqn: I_E `=`1.5]
표 0306.4.1에서 정의한 내진등급	Ⅱ	(특)
위험성	H-1	H-2
기능성	F-1	F-2
H-1 = 저장된 물품이 생물학적 또는 환경적으로 양호한 경우; 화재 또는 물리적 위험이 적은 경우 H-2 = 저장된 물품이 소방법, 유해화학물질관리법 또는 산업안전보건법에 의해 건강장해물질, 환경유해성 물질 또는 물리적 위험물로 분류되는 경우 F-1 = F-2로 분류되지 않은 공작물 F-2 = 내진등급 (특)에 해당하는 공작물 또는 내진등급 (특)으로 분류되는 지정된 부속물로서 내진등급이 (특)에 해당하는 구조물의 운용에 필요한 공작물(통신 탑, 연료저장탱크, 냉각탑 또는 전력변전 구조물과 같은 구조물 등)

0306.

11.2

0306.11.2.4 설계지진력

건물외구조물의 설계지진력은............

....................

<표 0306.11.1> 건물외구조물의 설계계수

건물외구조물의 지진력 저항 시스템	[eqn: R]	[eqn: OMEGA _0]	[eqn: C_d]
1. 골조 시스템 a. 철골 중심가새 골조	5	2	4.5
......	....	....	....

<표 0306.11.1> 건물외구조물의 설계계수 (계속)

건물외구조물의 지진력 저항 시스템	[eqn: R]	[eqn: OMEGA_0]	[eqn: C_d]
....	....	....	....

<표 0306.11.2> 건물외구조물의 중요도계수([eqn: I_E ``])와 내진등급의 분류

중요도계수	[eqn: I_E `=`1.0]	[eqn: I_E `=`1.5]
표 0306.4.1에서 정의한 내진등급	Ⅱ	(특)
위험성	H-1	H-2
기능성	F-1	F-2
H-1 = 저장된 물품이 생물학적 또는 환경적으로 양호한 경우; 화재 또는 물리적 위험이 적은 경우 H-2 = 저장된 물품이 소방법, 유해화학물질관리법 또는 산업안전보건법에 의해 건강장해물질, 환경유해성 물질 또는 물리적 위험물로 분류되는 경우 F-1 = F-2로 분류되지 않은 건물외구조물 F-2 = 내진등급 (특)에 해당하는 건물외구조물 또는 내진등급 (특)으로 분류되는 지정된 부속물로서 내진등급이 (특)에 해당하는 구조물의 운용에 필요한 건물외구조물(통신 탑, 연료저장탱크, 냉각탑 또는 전력변전 구조물과 같은 구조물 등)

용어수정

0306.

10.2

0306.10.2.5 강성이 큰 공작물

고유주기가 0.06초 미만인 공작물과 ............

.............

[eqn: V````]：공작물의 전체 밑면전단력

[eqn: W] ：0306.10.2.1에서 정의한 공작물의 유효중량

0306.

11.2

0306.11.2.5 강성이 큰 건물외구조물

고유주기가 0.06초 미만인 건물외구조물과 ............

..............

[eqn: V````]：건물외구조물의 전체 밑면전단력

[eqn: W] ：0306.11.2.1에서 정의한 건물외구조물의 유효중량

용어수정

0306

10.3

0306

11.3

0306.11.3 기타 건물외구조물

다음의 시설물들은 입증된 해석으로부터 구한 수평지진력에 저항할 수 있도록 설계되어야 한다.

0306.11.3.1 건물과 유사한 건물외구조물

① 탱크나 저장용기 지지용 탑

② 부두와 선창

0306.11.3.2 건물과 유사하지 않은 건물외구조물

① 흙막이 구조물

② 놀이시설 구조물

③ 통신 탑

④ 탱크 및 저장용기

추가