2013년 하반기 적용

2013년 하반기 적용 표준품셈 개정(안)

2013. 6

국토교통부
한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
1장 적용기준	보완	1-16 품의 할증 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적용할 수 있으며, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.	1-16 품의 할증 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 확보를 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.	토목/건축/설비
1장 적용기준	보완	1-29 토질 및 암의 분류 [주]표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다. ⑪ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5㎥ 이상 되는 석괴	1-29 토질 및 암의 분류 [주]표준품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다. ⑪ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5㎥ 내․외의 정형화 되지 않은 석괴	토목/건축
13장 하천	보완	13-1 사석 13-1-2 사석고르기 본 품 생략 - [주]① 사석의 표면부에 대하여 돌출되지 않게 고르기를 할 때 적용한다. ②～③ 내용생략	13-1 사석 13-1-2 사석고르기 본 품 생략 - [주]① 본 품에는 부설 작업이 포함되어 있다. ②～③ 현행과 동일	토목

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

6장

철근콘크리트공사

보완

6-2 철근

6-2-1 현장가공 및 조립(’08년 보완)

(ton당)

구 조 별	가 공		조 립		계
	철근공 (인)	보통인부 (인)	철근공 (인)	보통인부 (인)	철근공 (인)	보통인부 (인)
간 단 보 통 복 잡 매우복잡	1.07 1.24 1.51 1.69	0.35 0.45 0.50 0.60	1.69 1.84 1.92 2.14	0.69 0.75 0.80 0.86	2.76 3.08 3.43 3.83	1.04 1.20 1.30 1.46

[주]①∽③ 내용생략

④ 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다.

⑤～⑦ 내용생략

6-2 철근

6-2-1 현장가공 및 조립(’08년 보완)

(ton당)

구 조 별	가 공		조 립		계
	철근공 (인)	보통인부 (인)	철근공 (인)	보통인부 (인)	철근공 (인)	보통인부 (인)
간 단 보 통 복 잡 매우복잡	1.07 1.24 1.51 1.69	0.35 0.45 0.50 0.60	1.69 1.84 1.92 2.14	0.69 0.75 0.80 0.86	2.76 3.08 3.43 3.83	1.04 1.20 1.30 1.46

[주]①∽③ 현행과 동일

④ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업 이며, 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 노력품(가공)의 2%를 계상한다.

⑤～⑦ 현행과 동일

토목

6장

철근콘크리트공사

보완

6-2 철근

6-2-1 현장가공 및 조립(’08년 보완)

(ton당)

구 조 별	가 공		조 립		계
	철근공 (인)	보통 인부 (인)	철근공 (인)	보통 인부 (인)	철근공 (인)	보통 인부 (인)
보통가공 및 조립 복잡한 가공 및 조립	1.24 1.51	0.45 0.50	1.84 1.92	0.75 0.80	3.08 3.43	1.20 1.30

[주]①～② 내용생략

③ 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 인력품의 2%로 계상한다.

④～⑦ 내용생략

6-2 철근

6-2-1 현장가공 및 조립(’08년 보완)

(ton당)

구 조 별	가 공		조 립		계
	철근공 (인)	보통 인부 (인)	철근공 (인)	보통 인부 (인)	철근공 (인)	보통 인부 (인)
보통가공 및 조립 복잡한 가공 및 조립	1.24 1.51	0.45 0.50	1.84 1.92	0.75 0.80	3.08 3.43	1.20 1.30

[주]①～② 내용생략

③ 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 철근가공에 사용되는 기계기구(철근가공기 등) 손료는 인력품의 2%로 계상한다.

④～⑦ 내용생략

건축

항목	구분	현 행	개 정(안)	비고
제17장 철강 및 철골공사	보완	17-1 용접교 제작 17-1-2 재료비 본 품 생략 - [주]① 내용생략 ② 공장제작에 따른 제경비는 직접노무비의 60%이며, 산재보험료․기타경비․간접노무비․일반관리비․이윤 등은 제경비에 포함되지 않았다. ③～⑧ 내용생략	17-1 용접교 제작 17-1-2 재료비 본 품 생략 - [주]① 현행과 동일 ② 공장제작에 따른 제경비는 표준제작공수의 60%이며, 표준제작공수에 포함되지 않았다. ③ 산재보험료․기타경비․간접노무비․일반관리비․이윤 등은 공장제작에 따른 제경비에 포함되지 않았다. ④～⑨ 현행③～⑧ 이기시행	토목
제7장 철골공사	보완	7-1 철골 가공 조립(공장생산) 7-1-1 기본철골공수 본 품 생략 - [주]① 내용생략 ② 공장제작에 따른 제경비는 직접노무비의 60%이며, 산재보험료·기타경비·간접노무비·일반관리비·이윤 등은 제경비에 포함되지 않았다. ③ 내용생략	7-1 철골 가공 조립(공장생산) 7-1-1 기본철골공수 본 품 생략 - [주]① 현행과 동일 ② 공장제작에 따른 제경비는 기본철골공수의 60%이며, 기본철골공수에 포함되지 않았다. ③ 산재보험료․기타경비․간접노무비․일반관리비․이윤 등은 공장제작에 따른 제경비에 포함되지 않았다. ④ 현행③과 동일	건축
제7장 철골공사	보완	7-1 철골 가공 조립(공장생산) 7-1-3 용접 1. 기본용접공수 본 품 생략 - [주]① 내용생략 ② 공장제작에 따른 제경비는 직접노무비의 60%이며, 산재보험료·기타경비·간접노무비·일반관리비·이윤 등은 제경비에 포함되지 않았다. ③～④ 내용생략	7-1 철골 가공 조립(공장생산) 7-1-3 용접 1. 기본용접공수 본 품 생략 - [주]① 현행과 동일 ② 공장제작에 따른 제경비는 기본용접공수의 60%이며, 기본용접공수에 포함되지 않았다. ③ 산재보험료․기타경비․간접노무비․일반관리비․이윤 등은 공장제작에 따른 제경비에 포함되지 않았다. ④～⑤ 현행③～④ 이기시행	건축

- 기계설비 -

2013. 7

국토교통부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

보완

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-1 밸브 및 콕류

5. 수격방지기 설치

(개당)

규 격	배 관 공
Φ15	0.035

[주]① 본 품은 소운반, 기기고정 및 보온, 수압시험이 포함되어 있다.

② 본 품은 나사접합식을 기준한 것으로 플랜지 접합식은 별도 계상한다.

③ 수격방지기를 설치하기 위하여 홈파내기가 필요한 경우 별도 계상한다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-1 밸브 및 콕류

5. 수격방지기 설치

(개당)

규격(㎜)	배 관 공 (인)	보통인부 (인)	규격(㎜)	배 관 공 (인)	보통인부 (인)
Φ15 ~ 25 32 ~ 50 65 80	0.028 0.056 0.073 0.100	- - 0.024 0.033	100 125 150 200	0.136 0.181 0.226 0.316	0.045 0.060 0.075 0.105

[주]① 본 품은 나사(삽입)접합식, 플랜지접합식 설치기준이다.

② 본 품에는 설치위치 선정, 소운반, 수격방지기 설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-3 신축이음

보완

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-3 신축이음

1. 익스팬션조인트 설치

(개당)

규 격(㎜)	배 관 공(인)	보통인부(인)
Φ32 이하 40 50 65 80 100 125 150 200	0.730 0.811 0.893 1.055 1.299 2.029 2.679 3.653 5.277	0.082 0.164 0.164 0.164 0.329 0.329 0.575 0.822 1.069

[주]① 본 품은 고정을 요할 경우 기준(복식 기준)이다.

② 자재 및 공구소운반, 설치위치 재단, 플랜지 취부(강관) 또는 동관용접, 벽체 앵커 설치, 고정바 취부, 수압시험, 고정바 및 고정핀 제거, 보양 및 정리품을 포함한다.

③ 고정을 요하지 않는 단식의 경우는 20% 감한다.

④ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-3 신축이음

1. 익스팬션조인트 설치

(개당)

규 격(㎜)	복식		단식
	배 관 공 (인)	보통인부 (인)	배 관 공 (인)	보통인부 (인)
Φ 20~25 32 40 50 65 80 100 125 150 200	0.219 0.344 0.459 0.611 0.857 1.119 1.490 1.985 2.510 3.633	0.142 0.198 0.244 0.301 0.385 0.468 0.577 0.711 0.844 1.107	0.195 0.306 0.408 0.544 0.762 0.995 1.325 1.766 2.232 3.231	0.122 0.169 0.209 0.258 0.330 0.401 0.494 0.609 0.723 0.948
비 고	- 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 때)로 계상한다.

[주] 본 품에는 자재 및 공구 소운반, 설치위치 재단, 플랜지 접합(강관) 또는 동관용접, 벽체 앵커 설치, 고정바 취부, 수압시험, 고정바 및 고정핀 제거, 정리 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-2 측정 및 분배장치

보완

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

1. 유량계(급수, 급탕용)(’92년 보완, ’11년 보완)

(개당)

종     별

배관공(인)

보통인부(인)

Φ 13㎜

유량계

보호통

0.22

0.27

0.22

0.27

20～25

유량계

보호통

0.28

0.31

0.28

0.31

40～50

유량계

보호통

0.32

0.38

0.32

0.38

65～75

100～150

200～300

유량계

〃

〃

1.3

1.5

2.4

1.3

1.5

2.4

비고

- 공동주택에 설치하는 경우는 다음을 적용하며, 본 품에는 보호통의 내함․외함 및 단열재의 설치가 포함되었으며, 보호통․뚜껑철거 및 재설치가 요구되는 경우에는 보통인부 0.02인을 가산한다.

(개당)

구 분	규 격	배관공(인)	보통인부(인)
유량계 보호통	∅ 13㎜	0.104 0.135	0.104 0.135

- 동일장소에서 급수계, 급탕계 병행 설치시 설치품의 130%를 적용하며 공동주택도 동일하게 적용한다.

- 유량계 교체시(해체 후 재취부) 설치품의 배관공(133%), 보통인부(119%)를 적용하며 공동주택도 동일하게 적용한다.

- 동일장소에서 급수계, 급탕계 병행 교체시(해체후 재취부) 설치품의 배관공(195%), 보통인부(149%)를 적용하며 공동주택도 동일하게 적용한다

[주]본 품에는 연결대의 철거, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 소운반, 보온, 통수 등 배관시험이 포함되어 있다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

1. 유량계 설치

(개당)

규격(㎜)	보호통		유량계
	배관공(인)	보통인부(인)	배관공(인)	보통인부(인)
Φ 13~15	0.148	0.148	0.102	0.102
20～32	0.188	0.188	0.122	0.122
40～50	0.253	0.253	0.155	0.155
65～80	-	-	0.484	0.484
100～150	-	-	0.578	0.578
200～300	-	-	0.909	0.909
비고	- 건축물내의 유량계 설치위치·형태가 개소별로 상이하거나 연속작업이 불가능한 경우는 본 품의 20%를 가산한다. - 보호통․뚜껑철거 및 재설치가 요구되는 경우에는 보통인부 0.02인을 가산한다. - 동일장소에서 수도미터, 온수미터를 병행 설치시에는 단독 설치품에 30%를 가산한다. - 유량계 교체시(해체 후 재부착) 설치품에 배관공은 33%, 보통인부는 19%를 가산한다. - 동일장소에서 수도미터, 온수미터 병행 교체시(해체후 재부착)에는 단독 설치품에 배관공은 95%, 보통인부는 49%를 가산한다.

[주]① 본 품은 냉수용 수도미터기, 온수미터기의 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 가배관 철거, 유량계설치, 작동시험 및 마무리 작업이 포함되어 있다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-1 밸브 및 콕류

보완

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-1 밸브 및 콕류

3. 자동온도 조절밸브 장치 설치

(개소당)

규 격(㎜)	배 관 공	계 장 공	내 선 전 공
Φ 25 이하	0.07	0.37	0.6

[주]① 본 품은 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 자동온도 조절밸브설치, 실내온도 감지기 설치, PVC 전선관 배관, 4각콘크리트박스 설치품이 포함되어 있다.

③ 자동온도 조절밸브를 온수헤더에 설치시에는 본 품중 배관품은 제외한다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-1 밸브 및 콕류

3. 자동온도 조절밸브 장치 설치

가. 자동온도 조절밸브 설치

(개당)

규 격(㎜)	배 관 공
Φ25 이하	0.070

[주]① 본 품은 자동온도 조절밸브의 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 가배관 철거 작업이 포함되어 있다.

③ 자동온도 조절밸브를 온수분배기 헤더에 설치하는 타입에는 본 품을 적용하지 않는다.

나. 전선관 배관 및 입선

(개당)

규 격(㎜)	내선전공
Φ25 이하	0.432

[주]① 본 품은 자동온도 조절밸브 작동을 위한 내선설비공사 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 합성수지제 전선관 배관 및 입선, 콘크리트 박스 설치 작업이 포함되어 있다.

다. 온도조절기 설치

(개당)

규 격(㎜)	계장공
Φ25 이하	0.370

[주] 본 품에는 소운반, 실내온도 감지기 설치, 온도조절기 설치 작업이 포함되어 있다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-2 측정 및 분배장치

보완

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

2. 난방유량계 설치(’02년 신설)

(개당)

규 격	배 관 공	계 장 공	내 선 전 공
Φ 13	0.17	0.07	0.06

[주]① 본 품은 난방유량계와 원격 유량지시계 설치 기준이다.

② 본 품은 소운반, 전선관입선, 원격지시계고정, 코킹작업, 검사 및 교정을 포함한다.

③ 전선관배관 설치 및 원격지시계 설치함(pull box)은 별도 계상한다.

④ 유량계와 지시계의 Setting은 별도 계상한다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

2. 원격식 유량계 설치

가. 유량계 설치

(개당)

규 격(㎜)	배 관 공	보통인부
Φ 13~15	0.097	0.097
20~32	0.119	0.119

[주]① 본 품은 원격식 냉수용 수도미터기, 원격식 온수미터기의 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 가배관 철거 작업이 포함되어 있다.

나. 전선관 배관 및 입선

(개당)

규 격(㎜)	내선전공
Φ 13~32	0.432

[주]① 본 품은 원격식 유량계 작동을 위한 내선설비공사 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 합성수지제 전선관 배관 및 입선, 콘크리트 박스(원격지시계 설치함) 설치 작업이 포함되어 있다.

다. 지시부 설치

(개당)

규 격(㎜)	계장공
Φ 13~32	0.070

[주]① 본 품에는 소운반, 원격지시계 설치 및 고정, 코킹작업, 검사 및 교정 작업이 포함되어 있다.

② 유량계와 지시계의 Setting은 별도 계상한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-2 측정 및 분배장치

보완

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

3. 적산열량계 설치

가. 세대용

(대당)

규 격(㎜)	배 관 공(인)	내선전공(인)	계 장 공(인)
∅ 25 이하	0.91	0.75	0.16

[주]① 본 품은 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품은 소운반, 적산열량계 설치, 인디케이터 설치, PVC전선관배관, 비닐 전선배관, 4각 콘크리트박스, 밸브, 스트레이너 및 배관조립 설치품이 포함된 것이다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

3. 적산열량계 설치

가. 세대용

(1) 적산열량계 설치

(개당)

규 격(㎜)	배 관 공	보통인부
Φ 13~15	0.097	0.097
20~32	0.119	0.119

[주]① 본 품은 적산열량계의 옥내배관 설치 기준이다.

② 본 품은 소운반, 가배관 철거 작업이 포함되어 있다.

③ 밸브, 스트레이너 및 배관조립 품은 별도 계상한다.

(2) 전선관 배관 및 입선

(개당)

규 격(㎜)	내 선 전 공
Φ 13~32	0.432

[주]① 본 품은 적산열량계 작동을 위한 내선설비공사 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 합성수지제 전선관 배관 및 입선, 콘크리트 박스(원격지시계 설치함) 설치 작업이 포함되어 있다.

(3)　지시부 설치

(개당)

규 격(㎜)	계 장 공
Φ 13~32	0.160

[주]① 본 품에는 소운반, 지시부 설치 및 고정, 코킹작업, 검사 및 교정 작업이 포함되어 있다.

② 열량계와 지시계의 Setting은 별도 계상한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-2 측정 및 분배장치

보완

나. 건물용

(대당)

규 격(㎜)	배 관 공(인)	내선전공(인)	계 장 공(인)
Φ 50	0.79	0.78	0.16
65	0.89	0.78	0.16
80	0.91	0.78	0.16
125	0.97	0.78	0.16
150	1.18	0.78	0.16

[주]① 본 품은 가배관을 철거하고, 건물입구(지하층 또는 기계실)에 적산열량계를 설치하는 것으로서 시험․소운반이 포함되어 있다.

② 본 품은 배관세정작업, 유량계, 온도감지기, 열량지시계, 단자함을 설치하는 것과 이들간의 전기배선 및 결선을 포함한다.

③ 전선관, 밸브, 스트레이너 설치품은 별도 계상한다.

④ 열량지시계는 노출기준이며 매립시는 별도 계상한다.

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-2 측정 및 분배장치

3. 적산열량계 설치

나. 건물용

(1) 적산열량계 설치

(개당)

규 격(㎜)	배 관 공	보 통 인 부
Φ 50	0.424	0.424
65	0.478	0.478
80	0.489	0.489
125	0.521	0.521
150	0.634	0.634

[주]① 본 품은 건물입구(지하층 또는 기계실)에 적산열량계를 설치하는 기준이다.

② 본 품은 소운반, 가배관 철거, 배관세정작업, 유량계, 적산열량계 설치 작업이 포함되어 있다.

③ 밸브, 스트레이너 및 배관조립 품은 별도 계상한다.

(2) 전선관 배관 및 입선

(개당)

규 격(㎜)	내 선 전 공
Φ 50 ~ 150	0.449

[주]① 본 품은 적산열량계 작동을 위한 내선설비공사 기준이다.

② 본 품에는 소운반, 합성수지제 전선관 배관 및 입선 작업이 포함되어 있다.

(3)　지시부 설치

(개당)

규 격(㎜)	계 장 공
Φ 50 ~ 150	0.160

[주]① 본 품에는 소운반, 온도감지기, 지시부 설치 및 고정, 코킹작업, 검사 및 교정 작업이 포함되어 있다.

② 열량지시계는 노출기준이며 매립시는 별도 계상한다.

③ 열량계와 지시계의 Setting은 별도 계상한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

1장 공통공사

1-2-1 밸브 및 콕류

삭제

1-2 배관부속품 및 밸브 장치설치

1-2-1 밸브 및 콕류

4. 스팀트랩 장치 설치

(조당)

품 명	규 격(㎜)	배관공(인)	보통인부(인)
트랩 및 Flowmeter	Φ 15 20 25 32 40 50	0.7 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0	0.10 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30

[주]① 트랩1(Flowmeter 1), 스톱밸브 1, 슬루스(sluice)밸브 3, 스트레이너 1, 기타 바이패스 배관조립 및 설치품이 포함되어 있다.

② 본 품은 고압버킷 및 저압벨로스형 트랩을 포함한다.

③ 트랩 및 Flowmeter 설치 경우 본 품을 각각 적용한다.

④ 철거는 신설의 50%(재사용을 고려치 않을 경우)로 계상한다.

⑤ 50㎜를 초과하는 것에 대한 품은 비례하여 계상한다.

-  삭  제 -

기계설비

- 도로포장 및 유지보수 -

2013. 7

국토교통부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

12-4 포장유지보수

12-4-1 일반 및 특수재료 덧씌우기(’08년 신설)

3. 아스팔트 덧씌우기

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
포장공 보통인부	4 1	아스팔트 피니셔 머캐덤 롤러 타이어 롤러 탠덤 롤러 살수차	3.0m 10-12t 8-15t 5-8t 16,000ℓ	1.4m≤ 시공폭<3m	2,000
				3m≤시공폭	5,000
비 고		- 개질아스팔트 포장의 경우 10%, 투배수성 포장의 경우 20% 시공량 기준을 할증하고, 사용기계에서 타이어롤러 대신 머캐덤 롤러(10 ∼12t) 1대를 추가로 계상한다.

[주] ① 본 품은 아스팔트 덧씌우기의 포설, 다짐에 대한 품이다.

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

③ “1.4m≤시공폭<3m” 은 콘크리트 포장에서의 길어깨 시공 및 굴착 후 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

④ “3m≤시공폭” 은 본선 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

⑤ 본선의 경우 포설두께 7cm 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

12-4 포장유지보수

12-4-1 일반 및 특수재료 덧씌우기(’08년 신설)

3. 아스팔트 덧씌우기

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
포장공 보통인부	4 1	아스팔트 피니셔 머캐덤 롤러 타이어 롤러 탠덤 롤러 살수차	3.0m 10-12t 8-15t 5-8t 16,000ℓ	1.4m≤ 시공폭<3m	2,000
				3m≤시공폭	5,000
비 고		- 개질아스팔트 포장의 경우 10%, 투배수성 포장의 경우 20% 시공량 기준을 할증하고, 사용기계에서 타이어롤러 대신 머캐덤 롤러(10∼12t) 1대를 추가 계상한다. - 단지내 소로, 주택가 도로, 마을길 등 소규모포장(3m≤시공폭)의 경우는 일일 시공량(2,000㎡)을 적용하며, 타이어로더(0.25㎥), 플레이트컴팩터(1.5ton)를 추가 계상한다.

[주] ① 본 품은 아스팔트 덧씌우기의 포설, 다짐에 적용한다.

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

③ “1.4m≤시공폭<3m”은 콘크리트 본선 포장의 길어깨 시공을 기준으로 한다.

④ “3m≤시공폭”은 일반국도, 특별시도․ 광역시도, 지방도 시도, 군도, 구도 등의 본선 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

⑤ 본선의 경우 포설두께 7cm 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

12-4 포장유지보수

12-4-2 일상유지보수

3. 소파보수

가. 소규모 포장복구

(일당)

배치인원 (인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격	1일 포장면적 10㎡초과	1일 포장면적 10㎡이하
포장공 보통인부	1 3	플레이트 콤팩터 진동롤러 (핸드가이드식) 굴삭기(타이어) 트럭	1.5ton 0.7ton 0.18㎥ 2.5ton	50	좌측 시공량의 30%까지 감하여 적용한다

[주]① 본 품은 상하수도 등 공사후 임시 되메우기한 상태에서 발생되는 소폭 띠모양의 일정구간 포장을 복구하기 위한 것으로 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐에 대한 품이다.

② 본 품은 보수율 할증이 포함된 것이다.

③ 유제살포를 위한 용해기의 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

⑤ 본 품은 표층의 재료(아스팔트, 콘크리트)에 상관없이 적용할 수 있다.

12-4 포장유지보수

12-4-2 일상유지보수

3. 소파보수

가. 소규모 포장복구

(일당)

배치인원 (인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격	1일 포장면적 10㎡초과	1일 포장면적 10㎡이하
포장공 보통인부	1 3	플레이트 콤팩터 진동롤러 (핸드가이드식) 굴삭기(타이어) 트럭	1.5ton 0.7ton 0.18㎥ 2.5ton	50	좌측 시공량의 30%까지 감하여 적용한다

[주] ① 본 품은 상하수도 등 공사후 임시 되메우기한 상태에서 발생되는 소폭 띠모양의 일정구간 포장복구와 기존도로 유지보수를 위한 포장복구에 적용한다.

② 본 품은 굴착, 골재치환 및 다짐, 유제살포, 기층 및 표층 포설 및 다짐이 포함된 품이다.

③～⑥ 현행 ②～⑤ 이기시행

- 주 기 승 급 -

2013. 7

국토교통부
한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

14장 금속공사

14-6 각종 잡철물 제작 설치(’07년 보완)

(철물 ton당)

	본 품 생략-

[주]① 내용생략

② 본 품은 간단한 구조를 기준한 것이므로 용접개소, 형상, 경량철재 등에 따라 재료 및 품을 다음의 범위내에서 가산한다.

간 단	보 통	복 잡
100%	120%	140%

③～⑨ 내용생략

14-6 각종 잡철물 제작 설치(’07년 보완)

(철물 ton당)

본 품 생략-

비고

- 본 품은 간단한 구조를 기준한 것이므로 용접개소, 형상, 경량철재 등에 따라 재료 및 품을 다음의 범위내에서 가산한다.

간 단	보 통	복 잡
100%	120%	140%

[주]① 현행과 동일

②～⑧ 현행③～⑨ 이기시행

건축

14장 금속공사

14-9 난간설치

2. 앵커고정식 난간설치(’97년 신설, ’07년 보완)

(m당)

	본 품 생략-

[주]① 내용생략

② 난간설치를 위하여 비계매기 또는 장애물처리에 비계공이 필요한 경우에는 “15-6 잡철물 제작설치”의 비계공을 계상한다.

③～④ 내용생략

14-9 난간설치

2. 앵커고정식 난간설치(’97년 신설, ’07년 보완)

(m당)

	본 품 생략-
비고	- 난간설치를 위하여 비계매기 또는 장애물처리에 비계공이 필요한 경우에는 “15-6 잡철물 제작설치”의 비계공을 계상한다.

[주]① 현행과 동일

②～③ 현행 ③～④ 이기시행

건축

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

20장 기타잡공사

20-1 해체철거공사

2. 건축물 구조체별 철거

(㎡당)

	본 품 생략-

[주]① 본 품은 해체재(건축목공, 기와공, 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용할 때의 품이다.

② 해체재를 재사용하지 아니하는 때에는 건축목공, 기와공, 함석공을 본 품의 60%(보통인부는 100%)를 적용한다.

20-1 해체철거공사

2. 건축물 구조체별 철거

(㎡당)

	본 품 생략-
비고	- 해체재를 재사용하지 아니하는 때에는 건축목공, 기와공, 함석공을 본 품의 60%(보통인부는 100%)를 적용한다.

[주] 본 품은 해체재(건축목공, 기와공, 함석공이 철거하는 부재)를 일부 재사용할 때의 품이다.

건축

20-2 철조망(P.V.C 코팅망) 울타리 설치(’02년 보완)

(경간당)

	본 품 생략-

[주]① 내용 생략

② 상부에 원형 철조망을 설치할 경우에는 특별인부 0.01인, 보통인부 0.14인을 별도 가산한다.

③～⑤ 내용생략

20-2 철조망(P.V.C 코팅망) 울타리 설치(’02년 보완)

(경간당)

	본 품 생략-
비고	- 상부에 원형 철조망을 설치할 경우에는 특별인부 0.01인, 보통인부 0.14인을 별도 가산한다.

[주]① 현행과 동일

②～④ 현행 ③～⑤ 이기시행

건축

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

2장 공기조화

설비공사

2-5 자동제어 설비

2-5-2 계기반

	본 품 생략-

[주]① 본 품은 완제품 설치기준이며, 이면반이 있을 경우 본 품의 150%를 계상한다.

② 포장해체, 청소, 내부결선, 소운반 Channel Base 및 기초공사품이 포함되어 있다.

③ 제어 Cable 배선 및 결선은 제외한다.

④ 철거는 본 품의 40%(재사용)를 계상한다.

⑤ 이설은 본 품의 140%를 계상한다.

⑥ 완제품이 아닐 경우는 본 품의 65%를 적용하고 계기설치는 별도 계상한다.

⑦ 완제품인 경우 계기반에 취부된 계기의 시험조정시는 “2-5-3 플랜트계기”품의 25%를 가산한다.

2-5 자동제어 설비

2-5-2 계기반

	본 품 생략-
비고	- 본 품은 완제품 설치기준이며, 이면반이 있을 경우 본 품의 150%를 계상한다. - 철거는 본 품의 40%(재사용)를 계상한다. - 이설은 본 품의 140%를 계상한다. - 완제품이 아닐 경우는 본 품의 65%를 적용하고 계기설치는 별도 계상한다. - 완제품인 경우 계기반에 취부된 계기의 시험조정시는 “2-5-3 플랜트계기”품의 25%를 가산한다.

[주]① 포장해체, 청소, 내부결선, 소운반 Channel Base 및 기초공사품이 포함되어 있다.

② 제어 Cable 배선 및 결선은 제외한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

2장 공기조화

설비공사

2-5 자동제어 설비

2-5-3 플랜트 계기

(단위당)

	본 품 생략-

[주]① 방폭공사시는 본 품의 20%를 가산한다.

② Loop 시험시는 본 품의 25%를 가산한다.

③ 철거는 본 품의 40%를 계상한다.

④ 이설은 본 품의 140%를 계상한다.

2-5 자동제어 설비

2-5-3 플랜트 계기

(단위당)

	본 품 생략-
비고	- 방폭공사시는 본 품의 20%를 가산한다. - Loop 시험시는 본 품의 25%를 가산한다. - 철거는 본 품의 40%를 계상한다. - 이설은 본 품의 140%를 계상한다.

기계설비

2장 공기조화

설비공사

2-5 자동제어 설비

2-5-4 계량기 설치

	본 품 생략-

[주]① 옥외 노출 공사시 본 품의 10%를 가산한다.

② 기계설치는 제외되어 있다.

③ 시험조정(분동시험)시는

HOPPER SCALE         30%를 가산한다.

CONVEYOR SCALE	20%를 가산한다.

대형개량장치	25%를 가산한다.

④ 분동, TEST CHAIN 운반 및 사용료는 별도 계상한다.

⑤ 관청인가 검정료는 별도 계상한다.

⑥ 철거는 본 품의 40%로 계상한다.

⑦ 이설은 본 품의 140%로 계상한다.

2-5 자동제어 설비

2-5-4 계량기 설치

	본 품 생략-
비고	- 옥외 노출 공사시 본 품의 10%를 가산한다. - 시험조정(분동시험)시는 HOPPER SCALE 30%를 가산한다. CONVEYOR SCALE 20%를 가산한다. 대형개량장치 25%를 가산한다. - 철거는 본 품의 40%로 계상한다. - 이설은 본 품의 140%로 계상한다.

[주]① 기계설치는 제외되어 있다.

② 분동, TEST CHAIN 운반 및 사용료는 별도 계상한다.

③ 관청인가 검정료는 별도 계상한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

2장 공기조화

설비공사

2-5 자동제어 설비

2-5-5 도압배관

	본 품 생략-

[주]①～② 내용생략

③ Loop 시험(LEAK TEST 포함)은 20%를 가산한다.         ④ 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 계상한다.

⑤ 화기사용 금지구역은 본 품의 1.5배를 가산한다.

2-5 자동제어 설비

2-5-5 도압배관

	본 품 생략-
비고	- Loop 시험(LEAK TEST 포함)은 20%를 가산한다. - 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 계상한다. - 화기사용 금지구역은 본 품의 1.5배를 가산한다.

[주]①～② 현행과 동일

기계설비

2장 공기조화

설비공사

2-5 자동제어 설비

2-5-6 Control Air 배관

(m당)

	본 품 생략-

[주]①～② 내용생략

③ 화기사용 금지구역은 1.5배 가산한다.

④ Flange 접속, 고압 및 특수강관은 20% 가산한다.

⑤ Stainless관은 30% 가산한다.

⑥ 관의 절관, 나사내기, 구부림, Union, Elbow, Tee 부속         품 설치품은 포함되어 있다.

⑦ 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 계상한다.

⑧ Loop 시험은 25%를 가산한다.

2-5 자동제어 설비

2-5-6 Control Air 배관

(m당)

	본 품 생략-
비고	- 화기사용 금지구역은 1.5배 가산한다. - Flange 접속, 고압 및 특수강관은 20% 가산한다. - Stainless관은 30% 가산한다. - 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 계상한다. - Loop 시험은 25%를 가산한다.

[주]①～② 현행과 동일

③ 관의 절관, 나사내기, 구부림, Union, Elbow, Tee 부속         품 설치품은 포함되어 있다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

2장 공기조화

설비공사

2-5 자동제어 설비

2-5-7 압축공기 발생장치 및 공기관 배관

	본 품 생략-

[주]① 철거시 40%, 이설시 140%를 계상한다.

② 시험시 기계 기술자 1인을 가산한다.

2-5 자동제어 설비

2-5-7 압축공기 발생장치 및 공기관 배관

	본 품 생략-
비고	- 철거시 40%, 이설시 140%를 계상한다. 시험시 기계 기술자 1인을 가산한다.

기계설비

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

1. 보온두께 30mm이하

	본 품 생략-

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

1. 보온두께 30mm이하

	본 품 생략-
비고	- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다. - 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

2. 보온두께 31mm∼40mm

	본 품 생략-

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

2. 보온두께 31mm∼40mm

	본 품 생략-
비고	- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다. - 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

기계설비

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

3. 보온두께 41mm∼60mm

	본 품 생략-

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

3. 보온두께 41mm∼60mm

	본 품 생략-
비고	- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다. - 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

4. 보온두께 61mm∼75mm

	본 품 생략-

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

4. 보온두께 61mm∼75mm

	본 품 생략-
비고	- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다. - 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

기계설비

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

5. 보온두께 76mm∼90mm

	본 품 생략-

[주]①～④ 내용생략

⑤ Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다.

⑥  컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원      자재(Raw material)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가      산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1      회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

⑦～⑪ 내용생략

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-1 pipe보온(‘04년 보완)

5. 보온두께 76mm∼90mm

	본 품 생략-
비고	- Prefabricated Sheet로 Lagging할 때는 본 품에 50%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품에 50%를 가산한다. - 컬러강판, 아연도강판, 스테인리스 강판, 알루미늄판 등 원자재 (Rawmaterial)로 시공할 때는 본 품에 100%를 가산한다. 2매이상 겹쳐 보온하는 경우에는 전체 두께를 1회 보온하는 품의 100%를 가산한다.

[주]①～④ 현행과 동일

⑤～⑨ 현행 ⑦～⑪ 이기시행

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-2 기기보온

1. Boiler 본체보온(’92년 보완)

	본 품 생략-

[주]① 내용생략

②  본 보온품은 Blanket을 사용하는 품이므로 Block을 사용         할 때에는 본 품에 40% 가산한다.

③ 일반기기 보온은 Duct 보온품에 100% 가산한다.

④  원자재(Raw Material)로 Lagging Sheet를 제작하여 시         공할 때에는 본 품의 함석공과 특별인부품의 50% 가산         한다.

⑤  보일러 본체 보온중 Lagging Sheet를 사용하지 않는 경         우 함석공 0.173인, 특별인부 0.008인을 감한다.

⑥   본 품은 보온 기본사양{모재+Pin용접+보온재+Lagging          Sheet (Pipe 연결)}을 기준한 것이므로 마감작업(Seal          Gasket취부, Hard Cement 충진)필요시는 특별인부 품          의 50%를 가산한다.

⑦  3겹이상 보온작업시는 보온공 품을 0.04인씩 가산한다.

⑧ 옥외형 보일러 외벽 보온작업시 위험할증을 적용한다.

1-3 배관 및 기기보온공사

1-3-2 기기보온

1. Boiler 본체보온(’92년 보완)

	본 품 생략-
비고	- 본 보온품은 Blanket을 사용하는 품이므로 Block을 사용할 때에는 본품에 40% 가산한다. - 일반기기 보온은 Duct 보온품에 100% 가산한다. - 원자재(Raw Material)로 Lagging Sheet를 제작하여 시공할 때에는 본품의 함석공과 특별인부품의 50% 가산한다. - 보일러 본체 보온중 Lagging Sheet를 사용하지 않는 경우 함석공 0.173인 특별인부 0.008인을 감한다. - 본 품은 보온 기본사양{모재+Pin용접+보온+Lagging Sheet (Pipe연결)}을 기준한 것이므로 마감작업(Seal Gasket취부, Hard Cement 충진)필요시는 특별인부 품의 50%를 가산한다. - 3겹이상 보온작업시는 보온공 품을 0.04인씩 가산한다.

[주]① 현행과 동일

②  옥외형 보일러 외벽 보온작업시 위험할증을 적용한다.

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-2 철골 가공조립

1. 가공 및 조립

(강재 ton당)

	본 품 생략-

[주]①~⑥ 내용생략

⑦ 상기제품은 강재를 기준으로 한 것이며 Sus, Al, Brass재의 제품은 별도로40～50%를 가산한다.

⑧~⑭ 내용생략

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-2 철골 가공조립

1. 가공 및 조립

(강재 ton당)

	본 품 생략-
비고	- 상기제품은 강재를 기준으로 한 것이며 Sus, Al, Brass재의 제품은 별도로40～50%를 가산한다.

[주]①~⑥ 현행과 동일

⑦~⑬ 현행 ⑧~⑭ 이기시행

기계설비

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-6 STORAGE TANK

1. 탱크제작

다. 운반조작

(ton당)

	본 품 생략-

[주]①~③ 내용생략

④ 스테인리스 등 특수재질의 제작인 경우는 40～50%를          가산한다.

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-6 STORAGE TANK

1. 탱크제작

다. 운반조작

(ton당)

	본 품 생략-
비고	- 스테인리스 등 특수재질의 제작인 경우는 40～50%를 가산한다.

[주]①～③ 현행과 동일

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-7 강재류 조립설치

(ton당)

	본 품 생략-

[주]①~③ 내용생략

④  본 품은 설치단위 1개의 중량이 1～5톤인 경우를 기준         한 것이며 설치단위 1개의 중량에 따라 다음 같이 증감         한다.

0.5ton 미만은      30% 가산

0.5～1ton 미만은   15% 가산

5ton 이상은	20% 감

⑤  검사 및 교정이 필요한 경우에 기술관리를 제외한 본 품         의 10%를 가산한다.

⑥  Steel Stack 등 ton당 용접장(6㎜ Fillet 환산)이 30m를         초과하는 경우 20%를 가산한다.

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-7 강재류 조립설치

(ton당)

	본 품 생략-
비고	- 본 품은 설치단위 1개의 중량이 1～5톤인 경우를 기준한 것이며 설치단위 1개의 중량에 따라 다음 같이 증감한다. 0.5ton 미만은 30% 가산 0.5～1ton 미만은 15% 가산 5ton 이상은 20% 감 - 검사 및 교정이 필요한 경우에 기술관리를 제외한 본 품의 10%를 가산한다. - Steel Stack 등 ton당 용접장(6㎜ Fillet 환산)이 30m를 초과하는 경우 20%를 가산한다.

[주]①~③ 현행과 동일

기계설비

항목

구분

현       행

개       정(안)

비고

제Ⅲ편

1장 공통공사

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-8 탱크청소

(단위:바닥면적 ㎡당))

	본 품 생략-

[주]① 내용생략

②  녹제거는 ①항 작업부분에 대해 심한 녹을 제거하는 품         (도장 등을 위한 바탕 처리와는 다름)이고, 추가작업 부         분(Shell, Roof등)에 대해서는 ㎡당 녹제거 품의 80%를         별도 계상한다.

③ 내용생략

④  Clean Out Door가 없는 탱크는 떠내기 및 오물제거에 각각       20%씩 가산한다.

⑤~⑥ 내용생략

1-4 강재 제작 설치공사

1-4-8 탱크청소

(단위:바닥면적 ㎡당)

	본 품 생략-
비고	- 녹제거는 [주]①항 작업부분에 대해 심한 녹을 제거하는 품(도장 등을 위한 바탕 처리와는 다름)이고, 추가작업 부분(Shell, Roof등)에 대해서는 ㎡당 녹제거 품의 80%를 별도 계상한다. - Clean Out Door가 없는 탱크는 떠내기 및 오물제거에 각각 20%씩 가산한다.

[주]① 현행과 동일

② 현행③과 동일

③～④ 현행⑤~⑥ 이기시행

기계설비