직 인 생 략

서 울 특 별 시 회

우:135-701  주소: 서울 강남구 논현동 71-2 건설회관6층  전화: 547-7301   전송: 545-1761

부서명:조사부       부장:윤종원         담당자:서명덕         (E-Mail):mdsuh@scak.co.kr

선결			지시
접수	일자 시간		결재·공람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호 : 건협서울3013-79

시행일자 : 2001. 11. 5

공개여부 : 공개

수   신 : 대표이사

참 조 : 업무부장

제   목 : 감리업무수행지침서 제정고시 알림

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 건설교통부 건관58528-764 (□01. 9. 28)과 관련입니다.

2. 건설기술관리법시행규칙 제34조제4항의 규정에 의거 건설공사의 책임감리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 감리업무수행의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 세부기준을 건설교통부장관이 고시로 정하도록 위임됨에 따라

3. 건설교통부에서는 종전의 『감리업무수행지침서』(건관58825-12,□01.6)를 폐지하고, 운영상 나타난 일부 미비점을 보완(제20조③항 및 제54조⑨항)하여 붙임과 같이 제정·고시하였기에 이를 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

첨  부 : 감리업무수행지침서 1부. 끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

건설교통부고시 제2001 - 259호

건설기술관리법시행규칙 제34조제4항의 규정에 의하여 건설공사의 책임감리 업무수행에 관한 세부기준을 다음과 같이 고시합니다.

2001년 10월  일

건설교통부장관

감리업무수행지침서(안)

제 1 장  일 반 사 항

제1조(목  적) 이 지침은 건설기술관리법(이하 □법□이라 한다) 제27조 및 건설기술관리법시행규칙(이하 □규칙□이라 한다) 제34조의 규정에 의해 책임감리업무의 세부절차 및 방법 등을 정하여 책임감리의 업무수행을 원활하게 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①이 지침은 발주청과 감리전문회사간에 용역계약을 체결하여 책임감리업무를 수행시 적용한다. 다만, 이 지침의 내용이 당해 건설공사의 현장여건 등에 적합하지 아니하거나 건설공사의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 발주청별로 지침을 정할 수 있으며, 이 경우 제20조의 내용은 반드시 포함되도록 하여야 한다.

②이 지침은 감리용역 계약문서를 작성할 때 계약문서에 포함하여야 한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. □책임감리□라 함은 법 제2조제5호의 규정에 의한 발주청이 발주하는 일정한 건설공사에 대하여 법 제28조의 규정에 의한 감리전문회사가 당해 공사의 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전 및 환경관리 등에 대한 기술지도를 하며, 발주청의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 발주청의 감독 권한을 대행하는 것을 말하며, 책임감리는 이를 공사감리의 내용에 따라 계약단위별 공사 전부에 대하여 시행하는 전면책임감리와 계약단위별 건설공사중 주요구조물인 교량, 터널, 배수문 등 일부에 대하여 시행하는 부분책임감리로 구분한다.

2. □감리전문회사□라 함은 법 제27조의 규정에 의한 책임감리를 업으로 하고자 건설교통부장관에게 감리전문회사로 등록된 법인체를 말한다.

3. □시공자□라 함은 건설산업기본법 제2조제5호의 규정에 의한 건설업자 및 주택건설촉진법 제6조의 규정에 의한 주택건설사업에 등록한 자로써 당해 공사를 도급받은 건설업자(하도급업자를 포함한다. 이하 같다)를 말한다.

4. □감리원□이라 함은 일정한 자격을 갖추고 법 제28조의 규정에 의한 감리전문회사의 감리원으로 등록한 자로써 감리전문회사에 종사하면서 책임감리 업무를 수행하는 자를 말한다.

5. □책임감리원□이라 함은 발주청과 체결된 감리용역계약에 의하여 감리전문회사를 대표하여 현장에 상주하면서 당해공사 전반에 관한 감리업무를 총괄하는 자를 말한다.

6. □보조감리원□이라 함은 소관 분야별로 책임감리원을 보좌하는 감리원으로써, 담당 감리업무에 대하여 책임감리원과 연대하여 책임지는 자를 말한다.

7. □상주감리원□(검측감리원을 포함한다. 이하 같다)이라 함은 규칙 제32조제1항에 규정된 바에 따라 현장에 상주하면서 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

8. □비상주감리원□이라 함은 규칙 제32조제1항에 규정된 바에 따라 감리전문회사에 근무하면서 상주감리원의 업무를 지원하는 자를 말한다.

9. □검측감리원□이라 함은 책임감리원 및 보조감리원을 보좌하여 설계도서에서 정한 규격 및 치수 등에 대하여 시설물의 각 공종마다 지속적으로 검측업무를 수행하는 자를 말한다.

10. □지원업무수행자□라 함은 건설기술관리법시행령(이하 □영□이라 한다) 제52조의3의 규정에 의하여 이 지침 제6조의 규정에 의한 업무를 수행하는 발주청의 소속직원을 말한다.

11. □통합감리□라 함은 유사한 공종의 건설공사로써 2개소 이상의 공사현장이 인접해 있을 경우 그 인접한 공사를 하나의 감리전문회사에서 통합하여 감리함을 말한다.

12. □설계서□라 함은 공사시방서, 설계도면 및 현장설명서를 말한다. 다만, 공사 추정가격이 1억원 이상인 공사에 있어서는 공종별 목적물 물량이 표시된 내역서를 포함한다.

13. □공사계약문서□라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

14. □감리용역 계약문서□라 함은 계약서, 기술용역입찰유의서, 기술용역계약일반조건, 감리용역계약특수조건, 과업내용서 및 감리비 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

15. □감리기간□이라 함은 감리용역계약서에 표기된 계약기간을 말한다. 시공자 또는 발주청의 사유로 인해 공사기간이 연장된 경우의 감리기간은 연장된 공사기간을 포함한 감리용역 변경계약서에 표기된 기간을 말한다.

16. □검토□라 함은 시공자가 수행하는 중요사항과 당해 건설공사와 관련한 발주청의 요구사항에 대해 시공자 제출서류, 현장실정 등 그 내용을 감리원이 숙지하고, 감리원의 경험과 기술을 바탕으로 하여 타당성 여부를 파악하는 것을 말한다. 사항에 따라 검토의견을 발주청 또는 시공자에게 제출하여야 한다.

17. □확인□이라 함은 시공자가 공사를 공사계약문서 대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시·조정·승인·검사 이후 실행한 결과에 대하여 발주청 또는 감리원이 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.

18. □검토·확인□이라 함은 공사의 품질을 확보하기 위해 기술적인 검토 뿐만 아니라, 그 실행결과를 확인하는 일련의 과정을 말하며 검토·확인자는 자신의 검토·확인 사항에 대해 책임을 진다.

19. □지시□라 함은 발주청이 감리원에게 또는 발주청의 발의에 의해  감리원이 시공자에게 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는 것을 말한다. 단, 지시사항은 계약문서에 나타난 지시 및 이행사항에 국한하는 것을 원칙으로 하며, 구두 또는 서면으로 내릴 수 있으나 지시내용과 그 결과는 반드시 확인하여 문서로 기록·비치하여야 한다.

20. □요구□라 함은 계약당사자들이 계약조건에 나타난 자신의 업무에 충실하고 정당한 계약수행을 위해 상대방에게 검토, 조사, 지원, 승인, 협조등의 적합한 조치를 취하도록 의사를 밝히는 것으로, 요구사항을 접수한 자는 반드시 이에 대한 적절한 답변을 하여야 하며 이 경우 의사표시는 원칙적으로 서면으로 한다.

21. □승인□이라 함은 발주청 또는 감리원이 시공 또는 감리업무와 관련하여, 이 지침에 나타난 승인사항에 대해 감리원 또는 시공자의 요구에 따라 그 내용을 서면으로 동의하는 것을 말한다. 발주청 또는 감리원 승인 없이는 다음 단계의 업무를 수행할 수 없다.

22. □조정□이라 함은 시공 또는 감리업무가 원활하게 이루어지도록 하기 위해서 시공자, 감리원, 발주청이 사전 충분한 검토와 협의를 통해 관련자 모두가 동의하는 조치가 이루어지도록 하는 것을 말한다. 조정 결과가 기존의 계약내용과 차이가 있을 시에는 계약변경 사항의 근거가 된다.

23. □작성□이라 함은 시공 또는 감리에 관한 각종 변경설계서, 계획서, 보고서 및 관련도서를 양식에 맞게 제작하여 관련자에게 제출하는 것을 말한다. 각 설계서 및 서류별로 작성주체, 소요비용에 관해 계약시 명시하거나 사전에 협의하는 것을 원칙으로 하여 업무의 혼란이 없도록 한다.

24. □검사□라 함은 공사계약문서에 나타난 시공 등의 단계 및 재료에 대해서 완성품 및 품질을 확보하기 위해 시공자의 확인검사에 근거하여 검사원이 완성품, 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다. 이 경우 시공자가 실시한 확인 할 결과중 대표가 되는 부분을 추출하여 실시할 수 있다. 또 시공에 대한 합격판정은 검사원이 한다.

25. □확인측량□이라 함은 설계자 또는 시공자가 실시한 측량에 대하여 적정성 여부를 확인 할 목적으로 감리원 또는 감리원과 시공자 등이 합동으로 실시하는 측량을 말한다.

26. □주요자재□라 함은 지급(관급)자재와 철근, 철골, 레미콘, 아스콘, 강관파일 등 사급자재로 설계된 중요자재를 말한다.

제4조(발주청, 감리원, 시공자의 기본임무) ①발주청은 다음 각호의 기본임무를 수행하여야 한다.

1. 발주청은 건설공사의 계획·설계·발주·감리·시공·사후평가 전반을 총괄하고, 감리 및 시공계약 이행에 필요한 다음 각호의 사항을 지원, 협력하여야 하며 감리용역계약에 규정된 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·점검을 실시하여야 한다.

가. 감리 및 시공에 필요한 설계도면, 문서, 참고자료와 감리용역계약문서에 명기한 자재·장비·비품·설비의 제공

나. 건설공사 시행에 따른 업무연락, 문제점 파악 및 민원해결

다. 건설공사 시행에 필요한 용지 및 지장물 보상과 국가, 지방자치단체, 기타 공공기관의 허가·인가 등의 처분을 얻을 수 있도록 조치 또는 협력

라. 감리원이 감리계약 이행에 필요한 시공자의 문서, 도면, 자재, 장비, 설비, 직원 등에 대한 자료제출 및 조사의 보장

마. 감리원이 보고한 설계변경, 준공기한 연기요청, 기타 현장실정보고 등 방침 요구사항에 대하여 감리업무 수행에 지장이 없도록 의사를 결정하여 통보

바. 특수공법 등 주요공종에 대해 외부 전문가의 자문·감리가 필요하다고 인정되는 경우에는 별도 조치

사. 기타 감리전문회사와 계약으로 정한 사항 등 감리용역 발주자로서의 감독업무

2. 발주청은 관계법령에서 별도로 정하는 사항 및 제1호에서 정하는 사항외에는 정당한 사유없이 감리원의 업무에 개입 또는 간섭하거나 감리원의 권한을 침해할 수 없다.

3. 발주청은 특별한 사유가 없는 한 건설공사를 착공하기 전에 설계도서 검토 등의 감리업무를 수행하기 위하여 필요한 기간을 확보하여야 하며, 공사 준공처리, 사후관리 등을 위하여 공사준공 후 일정기간 감리업무를 수행하게 하여야 한다.

4. 발주청은 영 제7조의2의 규정에 의하여 감리원 관리가 될 수 있도록 감리용역 계약내용 및 감리원 배치내용을 사유발생 30일 이내에 다음 구분에 따라 한국건설감리협회로 통보하여야 한다.

가. 감리용역 계약 및 변경계약시 : 규칙 별지 제1호서식에 의한 감리용역계약 및 변경계약 현황 통보

나. 감리원의 배치 및 변경배치시 : 감리원의 배치 및 변경배치(비상주 감리원을 포함하며, 업체선정 당시의 배치계획 및 당초 발주청에 제출한 배치계획과 다른 감리원을 배치하는 경우로서 영 제52조제9항에 의한 교체를 포함한다)시 규칙 별지 제1의2호서식에 의하여 통보. 이 경우 철수사유란에 □교체□ 또는 □완료□로 구분 기재하되 규칙 제32조제2항 및 제3항에 의하여 발주청이 조정배치토록 한 경우와 입대, 3월 이상 요양을 요하는 부상 등 발주청이 부득이한 사유에 해당된다고 인정한 경우에는 □완료□로 기재

다. 감리용역 완료시 : 감리용역 완공내용을 규칙 별지 제1호서식에 의하여 통보

5. 이 지침의 내용중 시공자가 지켜야 할 의무사항에 대하여는 발주청과 시공자간의 계약문서에 이를 규정하여야 한다.

② 감리원은 다음 각호의 기본임무를 수행하여야 한다.

1. 영 제52조제1항의 업무와 규칙 제34조의 규정에 의한 감리원의 업무를 성실히 수행하여야 한다.

2. 발주청과 감리전문회사간에 체결된 감리용역 계약의 내용에 따라 감리원은 당해 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전 및 환경관리 등에 대한 기술지도를 하며, 발주청의 위탁에 의하여 관계법령에 따라 발주청의 감독 권한을 대행하여야 한다.

3. 검측업무를 수행하는 검측감리원은 감리원의 지시에 따라 당해공사의 특성, 공사의 규모 및 현장조건을 감안하여 현장별로 수립한 검측체크리스트에 따라 설계도서에서 정한 규격 및 치수 등에 대하여 시설물의 각 공종마다 육안검사·측량·입회·승인·시험 등의 방법으로 검측업무를 수행하여야 한다.

4. 시공자가 검측업무를 요청할 경우에는 즉시 검측업무를 수행하고 그 결과를 시공자에게 통보하여야 한다.

③시공자는 다음 각호의 기본임무를 수행하여야 한다.

1. □시공자□는 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시공하고, 정해진 기간내에 완성하여야 하며 감리원으로부터 재시공, 공사중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

2. □시공자□는 발주청과의 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 감리원의 업무에 적극 협조하여야 한다.

④발주청, 지원업무수행자, 감리원, 시공자간의 공사시행 단계별 업무내용은 부록을 참고한다.

제5조(감리원의 근무수칙) ①감리원은 감리업무를 수행함에 있어 발주청과의 계약에 의하여 발주청의 감독업무를 대행한다.

②감리업무에 종사하는 자는 다음 각호의 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서의 품위를 유지하여야 한다.

1. 감리원은 법 제27조의3 등 관계법령과 이에 따른 명령 및 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무를 수행하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안된다.

2. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안된다.

3. 감리원은 건설공사의 품질향상을 위하여 기술개발과 보급에 전력을 다하여야 한다.

4. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 공사계약문서, 감리과업내용서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리업무를 수행하여야 한다.

5. 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안된다.

6. 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주청에 보고하고 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주청에 보고하여야 한다.

7. 감리전문회사 대표자 및 감리원은 당해 공사시행 중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구 및 문제발생으로 발주청의 출석요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송제기시 국가지정 소송업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

③상주감리원은 다음 각호에 따라 현장근무를 하여야 한다.

1. 상주감리원은 공사현장(공사와 관련한 외부 현장점검, 확인 등 포함)에 상주하여야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일 이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시 감리업무일지에 기록하고 서면으로 발주청의 승인(긴급시 유선승인)을  받아야 한다.

2. 감리전문회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무수행기간중 법에 의한 교육이나 민방위기본법 또는 향토예비군설치법에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급휴가로 현장을 이탈하게 되는 경우에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자 지정(동일현장의 상주감리원 또는 비상주감리원) 및 업무 인계인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 상주감리원은 발주청의 요청이 있는 경우에는 초과근무를 하여야 하며, 시공자가 발주청의 승인을 득하여 초과근무를 하는 경우에는 초과근무를 하여야 한다. 이 경우 대가지급은 국가를 당사자로하는계약에관한법률에 의한 회계예규(기술용역계약일반조건)에서 정하는 바에 따른다.

□비상주감리원은 다음 각호에 따라 업무를 수행하여야 한다.

1. 규칙 제34조제1항에서 정한 업무

2. 설계변경 및 계약금액 조정의 심사(계약금액 감액의 경우를 포함)

3. 정기적(분기 또는 반기별)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검·확인· 평가하고 기술지도

4. 기타 감리업무 추진에 필요한 지원 업무

5. 비상주감리원은 제1호 내지 제4호의 업무를 정확하고 신속하게 지원하여야 한다.

제6조(발주청의 지도감독 및 지원업무수행자의 업무범위) ①발주청은 감리용역계약문서에 규정된 바에 따라 다음 각호의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하며 모든 지시는 감리전문회사 대표자 또는 책임감리원을 통하여 하도록 한다.

1. 감리원의 적정자격 보유 여부 및 상주 이행상태

2. 품위손상 여부 및 근무자세

3. 발주청 지시사항의 이행상태

4. 행정서류 및 비치서류 처리상태

5. 각종 보고서의 처리상태

②발주청의 지원업무수행자는 당해 공사의 수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원업무 및 감리원의 지도·점검업무를 수행하며 현장 비상주를 원칙으로 한다. 다만, 공사의 중요도 및 현장 여건상 현장 상주함이 공사추진상 효율적이라 인정되는 경우에는 현장 상주근무를 할 수 있다.

③지원업무수행자는 발주청의 지시사항 등을 반드시 감리원을 통하여 전달하며 공사의 시공과 관련하여 시공자에게 직접 지시하지 아니한다.

④지원업무수행자는 감리원이 공사중지 또는 재시공 명령을 행사하고자 하는 경우, 사전에 이를 승인 받도록 하므로서 감리원의 권한을 제약하는 일이 발생하지 않도록 하여야 하며 각 현장에서 수행한 업무수행 내용을 지원업무수행 기록부(별지 제17호서식)에 기록하여 비치하여야 한다.

⑤지원업무수행자는 공사를 추진함에 있어 다음 각호의 주요업무를 수행하여야 한다.

1. 입찰참가자격사전심사(P.Q)기준 작성

2. 감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서 등 검토

3. 보상 담당부서에서 수행하는 통상적인 보상업무외에 감리원 및 시공자와 협조하여 용지측량, 기공승락, 지장물 이설 확인 등의 용지보상 지원업무수행

4. 감리원에 대한 지도·점검 (근태사항 등)

5. 감리원이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 관·민원업무 및 인·허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등을 추진

6. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생시 발주청으로부터 검토·지시가 있을 경우 현지확인 및 검토·보고

7. 공사관계자 회의 등에 참석, 발주청의 지시사항 전달 및 공사수행상 문제점 파악·보고

8. 필요시 기성검사 입회

9. 준공검사 입회

10. 준공도서 등의 인수

11. 하자발생시 현지조사 및 사후조치

⑥발주청(지원업무수행자)은 시공전에 감리원 및 시공자와 합동으로 다음 각호의 사항에 대하여 유관기관 합동회의를 실시하여 이의 조정 또는 변경 여부를 검토하여 사후에 민원 등이 야기되지 않도록 하여야 한다.

1. 전력 및 통신시설

2. 급·배수시설

3. 도시가스시설

4. 방음벽, 육교, 지하통로, 버스정차장 및 지역편의시설 등

⑦발주청(지원업무수행자)은 유관기관 관련자 합동회의와 현지 여건조사, 설계서의 공법검토 등을 통하여 민원발생이 예상되는 사항을 감리원과 함께 사전에 도출하는 등 민원발생의 원인 제거 또는 최소화를 위해 노력 하여야 한다.

⑧발주청이 제6항과 같이 노력하였음에도 불구하고 민원이 발생된 경우에는 민원해결을 위해 감리원과 시공자와 공동으로 필요한 조치를 취하거나 또는 감리원과 시공자에게 자료조사와 관련서류를 작성하게 할 수 있다.

⑨발주청은 감리원이 발주청의 지시에 위반된다고 판단되는 업무를 수행할 경우 이에 대하여 해명토록 하거나 시정하도록 서면 지시 할 수 있다.

제 2 장  공사착수단계 감리업무

제7조(행정업무) ①감리전문회사는 계약체결 즉시 상주 및 비상주 감리원 투입 등 감리업무 수행준비에 대하여 발주청과 협의하여야 하며, 계약서상 착수일에 감리용역을 착수하여야 한다. 단, 감리대상 건설공사의 전부 또는 일부의 용지매수 지연 등으로 계약서상 착수일에 감리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주청은 실착수 시점 및 상주감리원 투입시기 등을 조정, 통보하여야 한다.

②감리전문회사는 감리용역 착수시 다음 각호의 서류를 첨부한 착수신고서를 제출하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

1. 감리업무수행계획서

2. 감리비 산출내역서

3. 상주, 비상주 감리원 지정신고서와 감리원 경력확인서

4. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

③입찰참가자격사전심사에 의해 감리전문회사로 선정된 경우에 있어 제2항제3호의 감리원은 입찰참가제안서에 명시된 자로 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 교체가 필요한 경우에는 기술자격, 학·경력 등을 종합적으로 검토하여 감리업무수행 능력이 저하되지 않는 범위내에서 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

④발주청은 제2항제3호 및 제4호의 내용을 검토하여 감리원 또는 감리조직 구성내용이 당해 공사현장의 공종 및 공사 성격에 적합하지 않다고 인정될 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 변경을 요구할 수 있으며, 변경요구를 받은 감리전문회사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑤감리원은 공사시공과 관련된 각종 인·허가 사항을 포함한 제반법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도·감독하여야 하며, 발주청이 득하여야 하는 인·허가 사항은 발주청에 협조·요청하여야 한다.

⑥승인된 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없는한 감리용역 완료시 까지 근무토록 하여야 하며 교체가 필요한 경우에는 규칙 제32조제4항에 따라 교체인정 사유를 명시하여 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

⑦감리원의 구성은 계약문서에 기술된 과업내용에 의거 관련분야 기술자격 또는 학력·경력을 갖춘자로 구성되어야 한다.

⑧감리단의 조직은 공사담당과 품질담당 등으로 현장여건에 따라 구성토록 하므로써 감리업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

⑨책임감리원은 보조감리원의 개인별 업무를 분담하고 그 분담 내용에 따라 업무수행계획을 수립하여 과업을 수행토록 하여야 한다.

⑩감리원은 현장에 부임하는 즉시 사무소, 숙소 또는 비상연락처의 전화번호 및 FAX, 우편 연락처 등을 발주청에 보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하여야 하며 변경되었을 경우에도 보고하여야 한다.

제8조(설계서 등의 검토) ①감리원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서, 공사계약서 등의 계약내용과 당해 공사의 조사설계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 기하도록 노력하여야 한다.

②감리원은 설계서 등의 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합 여부 등 현장시공을 주안으로 하여 해당 공사시행 전에 검토하여야 하며, 특히 비상주감리원은 기술적인 검토가 필요한 사항과 상주감리원이 요청한 사항에 대하여 세밀하게 검토하여야 한다. 검토내용에는 다음 각호의 사항 등이 포함되어야 한다.

1. 현장 조건에 부합 여부

2. 시공의 실제가능여부 (Construction practicability)

3. 타사업 또는 타공정과의 상호 부합 여부

4. 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치여부

5. 설계서에 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재 여부

6. 발주청에서 제공한 공종별 목적물의 물량내역서와 시공자가 제출한 산출내역서 수량과의 일치 여부

7. 시공시 예상 문제점 등

③감리원은 제2항의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시는 그 내용과 의견을 발주청에 보고하여야 한다. 또한 시공자에게도 설계도서 및 산출내역서 등을 검토 하도록 하여 검토결과를 보고 받아야 한다.

제9조(설계서 등의 관리) ① 감리원은 착공과 동시에 공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주청으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부 유출시 발주청(지원업무수행자)의 승인을  받아야 한다.

②감리원은 설계서를 반드시 도면 보관함에 보관하여야 하고 케비넷 등에 보관된 설계서 및 관리서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여야 하며, 시공자가 차용하여 간 설계서도 필히 상기요령에 의거 보관토록 하여야 한다.

③감리원은 공사준공과 동시에 인수한 설계서 등을 발주청에 반납하거나 지시에 따라 폐기처분 한다.

④감리원은 공사의 여건을 감안하여 각종 법규정, 표준시방서, KS 규정집 및 필요한 기술서적 등을 비치하여야 한다.

제10조(공사표지판 등의 설치) 감리원은 시공자가 공사안내표지판을 설치하는 경우 시공자로부터 표지판의 제작방법, 크기, 설치장소 등이 포함된 표지판 제작설치 계획서를 제출 받아 검토한 후 설치하도록 하여야 한다.

제11조(착공신고서 검토 및 보고) ①감리원은 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출 받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 발주청에 보고하여야 한다.

1. 현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리시험요원)

2. 건설공사 공정예정표

3. 품질보증계획서 또는 품질시험계획서

4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

5. 착공전 사진

6. 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

7. 안전관리계획서

8. 노무동원 및 장비투입 계획서

9. 기타 발주청이 지정한 사항

②감리원은 다음 각호를 참고하여 착공신고서의 적정여부를 검토하여야 한다.

1. 계약내용의 확인

가. 공사기간 (착공∼준공)

나. 공사비 지급조건 및 방법 (선금, 기성부분 지급, 준공금 등)

다. 기타 공사계약문서에서 정한 사항

2. 현장 기술자의 적격 여부

가. 현장대리인 : 건설산업기본법 제40조, 전기공사업법 제18조 및 제19조, 전기통신공사업법 제24조 등

나. 안전관리자 : 산업안전보건법 제15조

다. 품질시험 검사요원 : 규칙 제15조의4

3. 건설공사 공정예정표 : 작업간 선행·동시 및 완료 등 공사전·후간의 연관성이 명시되어 작성 되고, 예정공정율이 적정하게 작성 되었는지 확인

4. 품질보증계획서 : 영 제41조제1항의 규정에 의한 품질보증계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

5. 품질시험계획서＞ 영 제41조제2항의 규정에 의한 품질시험계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

6. 착공전 사진 : 전경이 잘 나타나도록 촬영되었는지 확인

7. 안전관리계획서 : 건설기술관리법 및 산업안전보건법의 해당규정 반영 여부

8. 노무동원 및 장비투입계획서 : 건설공사의 규모 및 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량 적정 여부

제12조(측량기준점 보호 등) ①감리원은 발주청이 설치한 용지말뚝, 삼각점, 도근점, 수준점 등의 측량기준점을 시공자가 이동 또는 손상시키지 않도록 하여야 하며, 시공자가 이동이 필요하다고 할 때는 감리원의 승인을 받도록 하여야 한다.

②감리원은 측량기준점중 중심말뚝, 교점, 곡선시점, 곡선종점 및 하천이나 도로의 거리표 등의 이설에 있어서는 정해진 위치를 찾아낼 수 있는 보조말뚝을 반드시 설치하도록 하여야 한다.

③감리원은 공사시행상 수위를 측정할 경우에는 관측이 용이한 위치에 수위표를  설치하여 상시 관측할 수 있게 하여야 한다.

④감리원은 시공자에게 토공 및 각종 구조물의 위치, 고저, 시공범위, 방향등을 표시하는 다음 각호의 규준시설 등을 설치하도록 하고, 시공전에 반드시 확인·검사를 하여야 한다.

1. 토공규준틀은 절토부, 성토부의 위치, 경사, 높이 등을 표시하며 직선구간은 2개 측점, 곡선 구간은 매측점마다 설치하고 구배, 비탈 끝의 위치를 파악할 수 있도록 설치

2. 암거, 옹벽 등의 구조물 기초부위는 수평규준틀을 설치하고, 시·종점을 알 수 있는 표지판을 설치

3. 건축물의 위치, 높이 및 기초의 폭, 길이 등을 파악하기 위한 수평규준틀과 조적공사의 고저, 수직면의 기준을 정하기 위한 세로규준틀 등을 설치

⑤감리원은 시공자로 하여금 제4항의 규준시설 등을 다음 각호와 같이 설치토록 하고, 준공때 까지 잘 보호되도록 조치하여야 하며, 시공도중 파손되어 복구가 필요하거나 이설이 필요한 경우에는 재설치토록 하여야 하며, 재설치한 규준시설 등은 반드시 확인·검사를 하여야 한다.

1. 설치위치는 공사추진에 지장이 없고 바라보기 용이한 곳

2. 설치방법은 공사기간중 이동될 우려가 없는 시설물을 이용하거나 쉽게 파손되지 않고 변형이 없도록 설치하고 주위를 보호조치 하여야 함

제13조(확인측량 실시) ①감리원은 착공과 동시에 시공자로 하여금 다음 각호의 사항과 같이 발주설계도면과 실제 현장의 이상 유무를 확인하기 위하여 확인측량을 실시토록 하여야 한다.

1. 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등의 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고, 기준점은 공사시 유실방지를 위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여 비치하여야 한다.

2. 공사 준공까지 보존할 수 있는 가수준점(TBM)을 시공에 편리한 위치에 설치하고, 국립지리원  에서 설치한 주변의 수준점 또는 발주청이 지정한 수준점으로부터 2□ 내외 구간마다 왕복 수준측량을 실시하여 『공공측량표준작업규정』에서 정한 왕복 허용오차 범위 이내일 경우에 실시하여야 한다.

3. 평판측량은 주변 지세를 알 수 있도록 도로폭의 2배 정도 좌우로 실시하여야 한다.

4. 횡단측량은 부지경계선으로부터 주변지형을 알 수 있는 범위까지 측정하여야 하며, 종단이 급변하는 지점(+측점)에 대하여도 필히 실시하여 도면화 하여야 한다.

5. 절취면에 암이 노출되어 있는 경우는 필히 토사, 리핑암, 발파암 등의 경계지점을 정확히 측정하여 횡단면도에 표기하여야 한다.

6. 인접공구 또는 기존시설물과의 접속부 등을 상호 확인 및 측량결과를 교환하여 이상 유무를 확인하여야 한다.

②감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인측량시 입회, 확인하여야 하며, 필요시 실시설계 용역회사 대표자의 위임장을 지참한 임직원 등과 합동으로 이상 유무를 확인토록 하여야 한다.

제14조(확인측량 결과의 처리) ①감리원은 현지 확인측량결과 설계내용과 현저히 상이할 때는 발주청에 측량결과를 보고한 후 지시를 받아 실제 시공에 착수하게 하여야 하며, 그렇지 아니한 경우에는 원지반을 원상태로 보존하게 하여야 한다. 단, IP 등 중심선 측량 및 TBM 표고 확인측량을 제외하고 공사추진상 필요시에는 시공구간의 확인, 측량야장 및 측량결과 도면만을 확인, 제출한 후 우선 시공하게 할 수 있다.

②감리원은 확인측량을 공동 확인 후에는 시공자에게 다음 각호의 서류를 작성·제출토록 하고, 확인측량 도면의 표지에 측량을 실시한 현장대리인, 실시설계 용역회사의 책임자(입회한 경우), 책임감리원이 서명·날인하고 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다. 단, 제1항 단서규정에 의할 경우는 다음의 제3호 및 제4호의 서류를 생략할 수 있다.

1. 감리원의 검토의견서

2. 확인측량 결과 도면 (종·횡단도, 평면도, 구조물도 등)

3. 산출내역서

4. 공사비 증감 대비표

5. 기타 참고사항

③건축공사 현장의 감리원은 필요한 경우 지적법에 따라 확인 측량된 대지 경계선내의 공사용 부지에 시공자로 하여금 전체동의 건축물을 배치하도록 하여 도로에 의한 사선제한, 대지경계선에 의한 높이제한, 인동간격에 의한 높이제한 등 건축물 배치와 관련된 규정에 적합한지 여부를 확인 하고, 건축물 배치도면을 작성하게 하여 제2항에서 정한 서류와 함께 발주청에 보고하여야 한다.

제15조(공사 관련자 회의) 감리원은 제6조제5항의 규정에 따라 발주청(지원업무수행자)이 주관하는 관련자 합동회의에 참석하여 현장조사 결과와 설계서 등의 내용을 설명하고 필요한 사항에 대하여는 발주청(지원업무수행자)의 지시에 따라야 한다.

제16조(하도급 관련사항) ①감리원은 시공자가 도급 받은 건설공사를 건설산업기본법 제29조 및 제30조, 공사계약일반조건 제42조 규정에 의거 하도급 하고자 발주청에 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 다음 각호의 사항에 관한 적정성 여부를 검토하여 그 의견을 발주청에 제출하여야 한다.

1. 하도급자 자격의 적정성(하도급 실적, 재무구조, 보유장비, 기술인력사항 등 검토)

2. 하도급 통지기간 준수 등

3. 저가 하도급에 대한 검토의견서 등

②감리원은 제1항에 의거 처리된 하도급에 대해서는 시공자가 건설산업기본법 제34조 내지 제38조 및 하도급거래공정화에관한법률에 규정된 사항을 이행하도록 지도·확인하여야 하고, 건설산업기본법 제30조제1항에 규정된 전문건설공사 하도급 비율을 준수하도록 착공 단계부터 관리하고 지도·확인하여야 한다.

③감리원은 시공자가 하도급 사항을 제1항과 제2항에 의거 처리하지 않고 위장하도급 하거나, 무면허자에게 하도급 하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고, 시공자가 불법하도급하는 것을 안 때에는 공사를 중지시키고 발주청에 서면으로 보고하여야 하며, 현장입구에 불법하도급 행위신고 표지판을 시공자에게 설치하도록 하여야 한다.

제17조(현장사무소, 공사용도로, 작업장부지 등의 선정) ①감리원은 공사착공과 동시에 시공자에게 다음 각호의 가시설물의 면적, 위치 등을 표시한 가설시설물 설치계획표를 작성하여 제출하도록 하여야 한다.

1. 공사용 도로

2. 가설사무소, 작업장, 창고, 숙소, 식당

3. 콘크리트 타워 및 리프트 설치

4. 자재 야적장

5. 공사용 전력, 용수, 전화

6. 프랜트 및 크랏샤장

7. 폐수방류시설 등의 공해방지시설

②감리원은 제1항의 가설시설물 설치계획표에 대하여 다음 각호의 내용을 검토하고 지원업무수행자와 협의하여 승인하여야 한다.

1. 가설시설물의 규모는 공사규모 및 현장여건을 고려하여 정하여야 하며, 위치는 감리원이 공사 전구간의 관리가 용이하도록 공사중의 동선계획을 고려할 것

2. 가설시설물이 공사중에 이동, 철거되지 않도록 지하구조물의 시공위치와 중복되지 않는 위치를 선정

3. 가설시설물이 우수가 침입되지 않도록 대지조성 시공기면(F.L)보다 높게 설치하고, 홍수시 피해발생 유무 등을 고려할 것

4. 식당, 세면장 등에서 사용한 물의 배수가 용이하고 주변 환경오염을 시키지 않도록 조치

5. 가설시설물의 이용 및 프랜트시설의 가동 등으로 인해 인접주민들에게 공해를 발생하는 등 민원이 없도록 조치

제18조(현지 여건조사) ①감리원은 공사 착공후 빠른 시일안에 공사추진에 지장이 없도록 시공자와 합동으로 다음 각호의 사항을 현지조사하여 시공자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

1. 각종 재료원 확인

2. 지반 및 지질상태

3. 진입도로 현황

4. 인접도로의 교통규제 상황

5. 지하매설물 및 장애물

6. 기후 및 기상상태

7. 하천의 최대 홍수위 및 유수상태 등

②감리원은 제1항의 현지조사 내용과 설계서의 공법 등을 검토하여 인근 주민 등에 대한 피해 발생 가능성이 있을 경우에는 시공자에게 다음 각호의 사항에 관한 대책을 강구하도록 하고, 설계변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 의거 처리하여야 한다.

1. 인근가옥 및 가축 등의 대책

2. 지하매설물, 인근의 도로, 교통시설물 등의 손괴

3. 통행지장 대책

4. 소음, 진동 대책

5. 낙진, 먼지 대책

6. 지반침하 대책

7. 하수로 인한 인근대지, 농작물 피해 대책

8. 우기중 배수 대책 등

제 3 장  공사시행단계 감리업무

제19조(일반행정업무) ①발주청은 과다한 행정업무로 인하여 감리원의 품질관리 업무에 지장을 초래, 부실공사 등의 문제가 야기되지 않도록 행정업무 간소화에 노력하여야 한다.

②감리원은 감리업무 착수후 빠른 시일안에 당해공사의 내용, 규모, 감리원 배치인원수 등을 감안하여 각종 행정업무중에서 최소한의 필요한 행정업무사항을 발주청과 협의 결정하고 이를 시공자에게도 통보하여야 한다.

제20조(감리업무 기록관리와 발주청 보고) ①감리원은 다음 각호의 문서가 포함된 감리보고서를 매월 또는 분기마다 CD-ROM으로 작성하여 다음달 7일 이내에 발주청에 2부를 제출(시설물의안전관리에관한특별법에서 정한 1종시설물이 포함되지 않은 공사에 대하여는 1부 제출)하여야 하되, 발주청의 요구가 있을 때나 CD-ROM 작성 완료시에는 즉시 제출하여야 하며, 구조물 안전에 영향을 미치지 아니하는 L형측구 등 단순 구조물에 대하여는 발주청과 협의하여 제출하지 아니할 수 있다. 발주청은 CD-ROM으로 제출받은 감리보고서 중 1종시설물이 포함된 공사에 대하여는 제출 받은지 7일 이내에 1부를 감사원에 제출하여야 한다.

1. 감리보고서 표지등(별지 제1호 내지 제6호서식)

2. 책임감리원업무일지(별지 제7호서식)

3. 보조/검측 감리원 업무일지(별지 제7-1호서식)

4. 품질시험·검사현황(별지 제8호서식)

5. 구조물별 콘크리트 타설현황(별지 제9호서식).  콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부를 첨부(별지 제9-1호서식)

6. 검측요청·결과 통보서(별지 제10호서식)

가. 공사참여자(기능공 포함) 실명부 첨부(별지 제10-1호서식)

나. 검측체크리스트 첨부(별지 제11호서식)

7. 주요자재 검사 및 수불부(별지 제12호서식)

8. 공사설계 변경현황(별지 제13호서식)

9. 주요구조물 단계별 시공현황(별지 제14호서식)

10. 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제15호서식)

11. 공사사고 보고서(별지 제16호서식)

12. 기   타

②감리원은 감리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성·비치하여야 한다.

1. 문서접수 및 발송대장(별지 제18호서식)

2. 민원처리부(별지 제19호서식)

3. 품질시험계획(별지 제20호서식)

4. 품질시험·검사성과 총괄표(별지 제21호서식)

5. 시험·검사 실적보고서(별지 제22호서식)

6. 검측대장(별지 제23호서식)

7. 발생품(잉여자재) 정리부(별지 제24호서식)

8. 안전보건 관리체제(별지 제25호서식)

9. 재해 발생현황(별지 제26호서식)

10. 안전교육 실적표(별지 제27호서식)

11. 협의내용 등의 관리대장(별지 제28호서식)

12. 사후 환경영향조사 결과보고서(별지 제29호서식)

13. 공사 기성부분 검사원(별지 제30호서식)

14. 감리원(기성부분, 준공) 감리조서(별지 제31호서식)

15. 공사 기성부분 내역서(별지 제32호서식)

16. 공사 기성부분 검사조서(별지 제33호서식)

17. 준공검사원(별지 제34호서식)

18. 준공검사조서(별지 제35호서식)

③감리원은 당해공사에 관하여 다음 각호의 사항을 포함한 최종감리보고서를 CD-ROM으로 작성하여 감리기간 종료후 14일 이내에 감리전문회사 대표자 명의로 발주청에 제출하여야 한다. 이 경우 CD-ROM의 제출방법, 대상시설물 및 수량은 제1항의 규정에 따른다.

1. 사업개요 : 건설공사 및 감리용역 개요(계약현황 포함)

2. 기술검토내용 총괄 실적

3.  공사추진내용 총괄 실적 : 인력, 장비투입 현황 등

4. 검측내용 총괄 : 공종별 불량율, 부실 유형별 원인 및 방지대책

5. 우수시공 및 실패시공 사례

6. 품질시험·검사 총괄, 품질관리비 사용실적

7. 주요자재관리실적 총괄

8. 안전관리 실적 총괄 : 안전관리 활동, 안전관리비 사용실적, 안전사고 발생건수 및 원인·방지대책

9. 종합분석

④감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출 받아 확인한 후 보관하여야 한다.

⑤책임감리원은 제1항제2호의 책임감리원 업무일지를 작성할 때에 본인의 업무내용을 기록함은 물론 보조감리원들의 업무일지를 보고 그 내용을 요약·정리함과 동시에 공사추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 작성하여 모든 감리원에게 공람·서명토록 하여 감리원 모두가 현장내용을 파악할 수 있게 하고 투명한 감리업무가 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

제21조(시공자 제출서류의 검토) 감리원은 시공자가 제출하는 다음 각호의 서류는 반드시 접수하여야 하며 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 시공자에게 문서로 보완 지시하여야 한다.

1. 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

2. 주요기자재 공급원 승인요청서

3. 각종 시험성적표

4. 설계변경 여건보고

5. 준공기한 연기신청서

6. 기성·준공 검사원

7. 하도급 통지 및 승인요청서

8. 안전관리 추진실적 보고서(안전관리 활동, 안전관리비 사용실적 등)

9. 확인측량 결과보고서

10. 물공량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정율 계산서

11. 품질보증계획서 또는 품질시험계획서

12. 기타 시공과 관련된 필요한 서류 및 도표 (천후표, 온도표, 수위표, 조위표 등)

제22조(현장 정기교육) ①감리원은 시공자로 하여금 현장종사자(기능공 포함)의 견실시공 의식고취를 위한 현장 정기교육을 월1회 이상 당해 현장의 특성에 따라 실시하도록 하여야 한다.

②책임감리원은 보조감리원과 시공자 및 하도급사 직원(기능공 포함)들이 법·영·규칙 및 지침 등의 내용과 공사현황 등을 숙지하도록 교육을 실시하여야 한다.

③책임감리원은 공사에 참여하는 현장종사자(기능공 포함)와 감리원이 서로 알 수 있도록 상견례를 갖도록 하여야 하고 서로간의 인격을 존중할 수 있도록 하여야 하며, 품질 및 안전관리 등에 대한 교육을 공사착공한 때와 분기별로 실시하여야 하고 제2항의 교육내용과 함께 그 내용을 기록·비치하여야 한다.

④책임감리원은 부실시공 등 문제점을 야기시킨 기능공에 대하여 그 사실을 발주청에 보고하여야 하며 공사품질관리를 철저히 하는 등 시공업무를 성실하게 하는 우수기능공에 대하여는 발주청에서 포상할 수 있도록 건의하여야 한다.

제23조(감리원의 의견제시 등) ①감리원은 공사중 당해 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 하고 상당한 시간과 비용이 소요되거나 제3자에게 의뢰하여야 하는 전문성이 요구되는 내용에 대하여는 제3자에게 의뢰하여야 한다.

②감리원은 스스로 공사시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 필요하다고 판단될 경우 발주청 또는 시공자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

③감리원은 공사시행중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 발주청이 민원처리를 할 수 있도록 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

④감리원은 발주청(지원업무수행자)이 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류작성의 요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 적극 협조하여야 한다.

⑤감리원은 공사와 직접 관련된 경미한 민원처리는 직접 처리하여야 하고 전화 또는 방문 민원을 처리함에 있어 민원인과의 대화는 원만하고 성실하게 하여야 하며 시공자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구·시행하여야 하고, 그 내용을 민원 처리부(별지 제19호서식)에 기록·비치하여야 한다. 경미한 민원처리사항중 중요하다고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

제24조(현장대리인 등의 교체) ①감리원은 현장대리인 또는 시공회사 기술자 등이 제2항 각호에 해당되어 당해 현장에 적절치 않다고 인정되는 자가 있을 경우에는 경고를 하여야 하며, 이에 불응시에는 사유를 명시하여 발주청에 실정보고하여야 한다.

②현장대리인, 시공회사 기술자 및 하도급자의 교체 건의를 받은 발주청은 지원업무수행자로 하여금 교체사유 등을 조사·검토하게 하여 다음 각호와 같은 교체사유가 인정될 경우에는 시공자에게 교체토록 요구하여야 한다.

1. 현장대리인, 안전관리자, 품질관리시험 요원 등이 건설산업기본법 및 건설기술관리법 등의 규정에 의한 건설기술자 배치기준, 법정 교육훈련 이수 및 품질시험 의무 등의 법규를 위반하였을 때

2. 현장대리인이 감리원과 발주청의 사전승락을 얻지 않고 정당한 사유없이 당해 건설공사의 현장을 이탈한 때

3. 현장대리인의 고의 또는 과실로 인하여 건설공사를 조잡하게 시공하거나 부실시공을 하여 공중에 위해를 끼친 때

4. 현장대리인이 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유없이 기성공정이 예정공정에 현격히 미달할 때

5. 현장대리인이 불법하도급하거나 이를 방치하였을 때

6. 시공회사의 기술자 등이 기술능력 부족으로 공사시행에 차질을 초래하거나 감리원의 정당한 지시에 응하지 않을 때

7. 현장대리인이 감리원의 검측·승인을 받지 않고 후속공정을 진행하거나 정당한 사유없이 공사를 중단한 때

③제2항에 의거 교체 요구를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 신속히 교체 요구에 응하여야  하며 변경한 내용은 착공신고서 제출과 하도급 선정 절차에 의거 처리하여야 한다.

④감리원은 당해 건설공사의 품질 및 안전관리상 필요하다고 인정하는 때에는 전기·소방 등 설비공사의 감리원에게 시정지시 등 필요한 조치를 할 수 있으며, 설비감리원이 시정지시 등 필요한 조치에 정당한 사유없이 응하지 않을 경우에는 설비감리원을 교체하도록 발주청에 요구할 수 있다.

제25조(제3자 손해방지) ①감리원은 다음 각호의 공사현장 인근상황을 시공자에게 충분히 조사토록 하여 공사시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 시공자에게 대책을 강구하게 하여야 한다.

1. 지하 매설물

2. 인근의 도로

3. 교통 시설물

4. 건조물

5. 농경지, 산림 기타

②감리원은 당해공사 시행으로 인하여 지상시설물 및 지하매설물(급·배수관, 가스관, 전선관, 통신케이블 등)에 손해를 끼쳐 제3자에게 손해를 준 경우에는 시공자 부담으로 즉시 원상복구 하여 민원 및 관원이 발생되지 않도록 하여야 한다. 또한 제3자에게 피해보상 문제가 제기되었을 경우 감리원은 객관적이고 공정한 판단에 근거한 의견을 제시할 수 있다.

제26조(수명사항의 처리) ①감리원은 시공자에게 공사와 관련하여 지시하는 경우에는 다음 각호와 같이 처리하여야 한다.

1. 감리원이 공사와 관련하여 시공자에게 지시할 때에는 서면으로 함을 원칙으로 하며, 현장여건에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두지시로 시행토록 조치하고 추후에 이를 서면으로 확인

2. 감리원의 지시내용은 당해공사 설계도면 및 시방서 등 관계규정에 근거, 구체적으로 기술하여 시공자가 명확히 이해 할 수 있도록 지시

3. 지시사항에 대하여는 그 이행상태를 수시점검하고 시공자로부터 이행결과를 보고 받아 기록·관리

②감리원은 발주청으로부터 지시를 받았을 때에는 다음 각호와 같이 처리하여야 한다.

1. 발주청으로부터 지시를 받은 내용을 기록하고 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검·확인하여 발주청에 서면으로 조치결과를 보고

2. 당해 지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시

3. 감리원은 각종 지시, 통보사항 등을 감리원 전원이 숙지하고 이행에 철저를 기하기 위하여  교육 또는 공람

제27조(사진촬영 및 보관) ①감리원은 시공자로 하여금 촬영일자가 나오는 공사사진을 공종별로 착공전부터 준공때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영하고 공사내용(시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등) 설명서를 기재, 제출토록 하여 후일 참고자료로 활용토록 한다. 공사기록 사진은 공종별, 공사추진단계에 따라 다음 각호의 사항을 촬영·정리토록 하여야 한다.

1. 주요한 공사현황은 착공전, 시공중, 준공 등 시공과정을 알 수 있도록 가급적 동일장소에서 촬영

2. 시공후의 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

가. 암반선 확인 사진

나. 매몰, 수중 구조물

다. 구조체공사에 대해 철근지름, 간격 및 벽두께, 강구조물(steel box내부, steel girder 등) 경간별 주요부위 부재두께 및 용접전경 등을 알수 있도록 촬영

라. 공장제품 검사(창문 및 창문틀, 철골검사, PC 자재 등) 기록

마. 지중매설(급·배수관, 전선 등) 광경

바. 매몰되는 옥내외 배관(설비, 전기 등) 광경

사. 전기 등 배전반 주변에서의 배관류

아. 지하매설된 부분의 배근상태 및 콘크리트 두께현황

자. 바닥 및 배관의 달볼트, 공조기 등의 달볼트 시공광경

차. 보온, 결로방지관계 시공광경

②감리원은 특히 중요하다고 판단되는 시설물에 대하여는 공사과정을 비디오테이프 등으로 촬영토록 하여야 한다.

③감리원은 제1항과 제2항에서 촬영한 사진은 필름을 포함한 사진첩(필요시 촬영한 비디오테이프)을 제출 받아 수시 검토·확인 할 수 있도록 보관하고 준공시 발주청에 제출하고 발주청은 이를 보관하여야 한다.

제28조(품질보증계획의 관리) ①감리원은 시공자가 공사계약문서에서 정한  품질보증계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사·확인 및 관리할 책임이 있다.

②감리원은 시공자가 품질보증계획 요건의 이행을 위해 제출하는 문서를 검토·확인 후 발주청에 승인을 요청하여야 한다.

③감리원은 품질보증계획이 발주청으로부터 승인되기 전까지는 원칙적으로 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 안된다.

④감리원이 품질보증계획과 관련하여 검토·확인하여야 할 문서는 계획서, 절차서 및 지침서 등을 말한다.

제29조(품질보증계획의 이행확인) ①감리원은 시공자가 작성한 품질보증계획서에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여야 하며, 검사결과 시정이 필요한 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구 받은 시공자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

②감리원은 부실시공으로 인하여 재시공 또는 보완시공 되지 않도록 가급적 품질상태를 수시로 검사·확인하여 부실공사를 사전에 방지토록 적극 노력하여야 한다.

제30조(중점 품질관리) ①감리원은 당해 건설공사의 설계도서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며 시공후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리대상으로 선정하여 타공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 하며 중점 품질관리 공종 선정시 고려해야 할 사항은 다음 각호와 같다.

1. 공정계획에 의한 월별, 공종별 시험종목 및 시험회수

2. 시공자의 품질관리 요원 인원수 및 공정에 따른 충원계획

3. 품질관리 담당 감리원의 인원수 및 직접 입회, 확인이 가능한 적정 시험회수

4. 공종의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접 확인 할 수 있는지 여부

5. 작업조건의 양호, 불량 상태

6. 타현장의 시공 사례에서 하자발생 빈도가 높은 공종인지 여부

7. 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지 여부

8. 시공후 지중에 매몰되어 추후 품질확인이 어렵고 재시공이 곤란한지 여부

9. 품질 불량시 인근부위 또는 타공종에 미치는 영향의 대소

10. 시공이 광활한 지역에서 이루어져 접근이 용이한지 여부

②감리원은 다음 각호의 내용을 포함한 공종별 중점 품질관리방안을 수립하여 시공자로 하여금 이를 실행토록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다.

1. 중점 품질관리 공종의 선정

2. 중점 품질관리 공종별로 시공중 및 시공후 발생 예상 문제점

3. 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침

4. 중점 품질관리 대상 구조물, 시공부위, 하자발생 가능성이 큰 지역 또는 부위선정

5. 중점 품질관리대상의 세부관리항목의 선정

6. 중점 품질관리공종의 품질확인 지침

7. 중점 품질관리대장을 작성, 기록관리하고 확인하는 절차

③감리원은 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종의 효율적인 품질관리를 위하여  다음 각호와 같이 관리한다.

1. 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종에 대한 관리방안을 수립하여 시행전에 발주청에 보고 하고 시공자에게도 통보

2. 해당 공종 및 시공부위는 상황판이나 도면 등에 표기하여 발주청 직원, 감리원, 시공자 모두가 이를 항상 숙지토록 함

3. 공정계획시 중점 품질관리대상 공종이 동시에 여러 개소에서 시공되거나 공휴일, 야간 등 관리가 소홀해 질 수 있는 시기에 시공되지 않도록 조정

4. 필요시 해당부위에 □중점 품질관리 공종□ 팻말을 설치하고 주의사항을 명기

5. 특히 콘크리트 타설을 할 때에는 무단으로 물을 첨가하는 행위가 발생하지 않도록 사전에 교육시켜야 하며 시공중 감리원은 물론 시공회사의 담당기술자가 반드시 입회

6. 바다 모래를 콘크리트용 세골재로 사용할 경우에는 세척상태를 시방기준(콘크리트표준시방서 2.4.5 해사 참조)에 만족하는지 확인

제31조(품질시험·검사 요령) ①감리원은 시공자가 작성한 품질보증계획서 또는 품질시험계획서에 따라 품질시험·검사가 실시되는지를 확인하여야 한다.

②감리원은 품질시험과 검사를 산업표준화법에 의한 한국산업규격, 법 제24조의 규정에 의한 품질관리기준에 의하여 실시되는지 확인하여야 한다.

③건설공사 품질시험·검사를 실시하여야 할 건설공사의 발주청 또는 시공자는 국·공립시험 기관 또는 건설교통부장관에게 등록한 품질검사전문기관에 품질시험의 실시를 대행하게 할 수 있다.

④감리원은 발주청 또는 시공자가 제3항에 의거 제3자에게 품질시험·검사 실시를 대행시키고자 할 때에는 그 적정성 여부를 검토·확인하여야 한다.

⑤감리원은 시공자로부터 매월 품질시험·검사실적을 종합한 시험·검사실적보고서(별지 제22호서식)를 제출 받아 이를 확인하여야 한다.

제32조(시험·검사성과 확인) 감리원은 시공자로부터 당해 건설공사에 대한 기성부분 검사 또는 예비준공검사 신청서를 제출 받은 때에 품질시험·검사성과 총괄표(별지 제21호서식)를 제출 받아 이를 검토·확인하여야 한다.

제33조(시공계획서의 검토·확인) ①감리원은 시공자로부터 시공계획서를 공사착공일로부터 30일 안에 제출 받아 이를 검토·확인하여 7일 안에 승인한 후 시공토록 하여야 하고 시공계획서에는 다음 각호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 현장조직표

2. 공사 세부공정표

3. 주요공정의 시공절차 및 방법

4. 시공일정

5. 주요장비 동원계획

6. 주요자재 및 인력투입계획

7. 주요설비

8. 품질관리대책

9. 안전대책 및 환경대책 등

②감리원은 시공계획서를 공사착공계와 별도로 실제 공사착수전에 제출 받아야 하며 공사중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 그때마다 변경 시공계획서를 제출 받아 검토·확인하여 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

제34조(시공상세도 승인) ①감리원은 시공자로부터 각종 구조물의 시공상세도를 사전에 제출 받아 다음 각호의 사항을 고려하여 검토·확인하고 승인한 후 시공토록 하여야 한다. 또한 철강재 구조물 등 주요구조물인 경우에는 시공상세도를 검토할 때 필요한 경우 발주청과 협의하여 당초 설계자를 참여시킬 수 있다.

1. 설계도면 및 시방서 또는 관계규정에 일치하는지 여부

2. 현장기술자, 기능공이 명확하게 이해할 수 있는지 여부

3. 실제 시공 가능한지 여부

4. 안전성의 확보 여부

5. 계산의 정확성

6. 제도의 품질 및 선명성, 도면작성 표준에 일치 여부

7. 도면으로 표시 곤란한 내용은 시공시 유의사항으로 작성되었는지 등을 검토

②감리원은 시공상세도가 설계도면과 시방서 등에 개략적으로 표기된 부분을 명확히하여 주므로서 시공상의 착오방지 및 공사안전을 확보키 위한 수단으로 다음 각호의 사항에 대한 것과 발주청에서 규칙 제14조의4의 규정에 의하여 공사시방서에 작성하도록 명시한 시공상세도에 대하여 작성 하였는지를 확인한다. 다만, 발주청에서 특별시방서에 명시한 사항과 공사조건에 따라 감리원과 시공자가 필요한 시공상세도를 조정할 수 있다.

1. 비계, 동바리, 거푸집 및 가교, 가도 등의 설치상세도 및 구조계산서

2. 구조물의 모따기 상세도

3. 옹벽, 측구 등 구조물의 연장 끝부분 처리도

4. 배수관, 암거, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장도

5. 철근 배근도에는 정·부철근등의 유효간격 및 철근 피복두께(측·저면)유지용 스페이서 및 Chair-Bar의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면

6. Spacer 또는 Chair-Bar 등은 철근 및 콘크리트 타설시의 하중에도 각종 철근간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 설정

7. Spacer 또는 Chair-Bar 등의 철근 가공 및 설치 상세도에는 주철근 등 각종 철근간의 순간격, 거푸집과 철근간의 순간격 등을 고려하여 그 수치를 표시

8. 시공이음, 신·수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료 등 상세도면과 시공법

9. 철근 겹이음 길이 및 위치

10. 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장 응력이 작용하는 곳에서는 이음 금지

11. 겹이음 길이는 철근콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를 두어야 하고, 동일 단면에 집중되지 않도록 겹이음 길이, 겹이음 위치 등의 도면

12. 콘크리트 타설 시공순서 및 시공법

13. 기타 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

③감리원은 시공상세도(Shop Drawing) 검토·확인때 까지 구조물 시공을 허용하지 말아야 하고, 시공상세도는 접수일로부터 7일 이내에 검토·확인하는 것을 원칙으로 하고, 7일 이내에 검토·확인이 불가능할 경우 사유 등을 명시하여 통보하여야 하며 통보사항이 없을 때에는 승인한 것으로 본다.

제35조(일일작업실적 및 계획서의 검토·확인) ①감리원은 시공자로부터 명일작업계획서를 제출 받아 시공자와 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항을 협의하여야 하고 명일 작업계획 공종, 위치에 따라 감리원의 배치, 감리시간 등의 일일 감리업무수행을 계획하고 이를 감리일지에 기록하여야 한다.

②감리원은 시공자로부터 금일작업실적이 포함된 시공자의 공사일지 또는 작업일지 사본(시공회사 자체양식)을 제출 받아 보관하고 계획대로 작업이 추진되었는지 여부를 확인하고 금일 작업실적과 사용자재량, 품질관리시험회수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토·확인 하고, 이를 감리일지에 기록하여야 한다.

제36조(시공 확인) ①감리원은 공사가 설계도서 및 시방서 등에 일치되게 시공되는가를 현장에서 확인하는 것이 감리원의 업무중에서 가장 중요하고 기본적인 책무인 점을 명심하여 모든 업무에 우선하여 다음 각호의 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

1. 공사 목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가시설공사와 영구시설물 공사의 모든 작업단계의 시공상태

2. 시공확인하여야 할 구체적인 사항은 당해 공사의 설계도면, 시방서 및 관계규정에 정한 공종을 반드시 확인

3. 시공자가 측량하여 말뚝 등으로 표시한 시설물의 배치위치를 야장 또는 측량성과를 시공자로부터 제출 받아 시설물의 위치, 표고, 치수의 정확도확인

4. 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 검측하여 시공당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고, 발주청 등의 요구가 있을 때에는 이를 제시

②감리원은 단계적인 검측으로 현장확인이 곤란한 콘크리트 타설공사는 반드시 입회·확인하여 시공토록 하여야 하며, 콘크리트 운반송장은 감리원의 품질, 확인서명이 있는 것만 기성으로 인정하여야 한다.

□ 감리원은 콘크리트 타설직전 물을 첨가하는 행위 등이 없도록 현장 입회확인을 철저히 하고, 이러한 행위가 발견될 때에는 해당 전체 구조물의 재시공등의 강력한 제재조치를 취하여야 하고, 구조물별 콘크리트 타설현황(별지 제9호서식)을 작성하여 감리보고서에 수록하여야 한다.

□감리원은 당해 공사의 시방서 및 관계규정에서 정한 시험,  측정기구 및 방법, 감리원의 기술적 판단에 따라 확인하고 평가함을 원칙으로 하며, 제37조에서 정한 검측업무 절차에 따라 수행하여야 한다.

□감리원은 시공확인을 위하여 X-Ray 촬영, 도막두께 측정, 기계설비의 성능시험, 수중촬영 등의 특수한 방법이 필요한 경우 외부 전문기관에 확인을 의뢰할 수 있다.

제37조(검측업무) ①감리원은 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로부터 검측요청서(별지 제10호서식)를 제출 받아 그 시공상태를 확인하는 것을 원칙으로 하고, 가능한한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회·확인토록 하여야 한다.

②감리원은 다음 각호의 사항이 유지될 수 있도록 검측체크리스트를 작성하여야 한다.

1. 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인

2. 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전예방하여 충실한 현장확인 업무를 유도

3. 검측작업의 표준화로 작업원들에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질향상을 도모

4. 객관적이고 명확한 검측결과를 시공자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 검측업무를 도모

③감리원은 다음 각호의 검측업무 수행 기본방향에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

1. 현장에서의 시공확인을 위한 검측은 당해 공사의 규모와 현장조건을 감안한 『검측업무지침』을 현장별로 작성·수립하여 발주청의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행. 단, 검측업무지침은 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측빈도, 검측체크리스트 등의 내용을 포함

2. 수립된 검측업무지침은 모든 시공관련자에게 배포하여 주지시켜야 하고, 보다 확실한 이행을 위한 교육 실시

3. 현장에서의 검측은 체크리스트를 사용하여 수행하고, 그 결과를 검측체크리스트에 기록한 후 시공자에게 통보하여 후속 공정의 승인여부와 지적사항을 명확히 전달

4. 검측체크리스트에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검측결과의 합격 여부를 합리적으로 신속히 판정

5. 단계적인 검측으로는 현장확인이 곤란한 콘크리트 생산, 타설과 같은 공종의 시공중 감리원의 계속적인 입회 확인하에 시행

6. 시공자가 검측요청서를 제출할 때 공사참여자 실명부(별지 제10-1호서식)가 첨부 되었는지를 확인

④감리원은 다음 각호의 검측절차에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

1. 검측체크리스트(별지 제11호서식)에 의한 검측은 1차적으로 시공자의 담당기술자가 점검하여 합격된 것으로 확인한 후, 그 확인한 검측체크리스트를 첨부하여 검측요청서를 감리원에게 제출하면 감리원은 1차 점검내용을 검토한 후, 현장확인 검측을 실시하고, 그 결과를 서면으로 통보

2. 검측결과 불합격인 경우는 그 불합격된 내용을 시공자가 명확히 이해할수 있도록 상세하게 첨부하여 통보하고 보완시공 후 재검측 받도록 조치한 후 감리보고서에 반드시 기록하고 시공자가 재검측 요청을 할 때에는 잘못 시공한 기능공의 서명을 받아 그 명단을 첨부토록 조치

〈 검  측  절  차 〉

현장시공 완 료		→	시 공 자 담당기술자 점 검				→		검측요청서 제 출		→				감 리 원 현장검측			→	검측결과 통 보			합격 →		다음단계 공종착수
									(시공점검표, 시험성과)
			재시공, 보 완						불합격시

⑤감리원은 검측할 검사항목(Check Point)을 계약설계도면, 시방서, 건설기술관리법령, 이 지침 등의 관계규정 내용을  기준하여 구체적인 내용으로 작성하며 공사목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여 점검항목을 결정하여야 한다.

⑥감리원은 검측할 세부공종과 시기를 작업단계별로 정확히 파악하여 검측 수행하여야 하고 철근콘크리트 암거공사의 경우 세부작업단계에 따른 검측세부공종의 결정을 예시하면 다음 표와 같다.

철근콘크리트 암거의 검측 세부공종 및 검측시기 (예)

검 측 세 부 공 정	Code No.	검측시기(후속작업)
1.구조물 배치 위치 측량		터파기 작업착수전
2.터파기		Lean Concrete 타설 준비작업전 또는 조약돌 포설전
3.Lean Concrete 타설 준비 작업		Lean Concrete 타설전
4.Lean Concrete 타설 상태		바닥 스라브 철근 배근 작업전
5.바닥 스라브 배근		바닥 스라브 Concrete 타설전 바닥 스라브 Concrete 거푸집 설치전
6.바닥 스라브 거푸집 및 줄눈 설치		Concrete 타설 준비작업
7.바닥 스라브 Concrete 타설 준비작업		바닥 스라브 Concrete 타설전
8.바닥 스라브 Concrete 타설 상태		벽체 내부거푸집 설치전
9.벽체 내부거푸집		벽체 철근 조립전
10.벽체 철근 조립		벽체 외부 거푸집 설치전
11.벽체 외부거푸집 및 줄눈 설치		벽체 Concrete 타설 준비작업전
12.벽체 Concrete 타설 준비작업		벽체 Concrete 타설전
13.스라브 동바리, 거푸집, 줄눈설치		스라브 철근 조립전
14.스라브 철근 조립		스라브 Concrete 타설 준비작업전
15.스라브 Concrete 타설 준비작업		스라브 Concrete 타설전
16.스라브 Concrete 타설상태 및 양생상태		스라브 Concrete 타설후
17.Concrete 표면 검사		거푸집 제거후 뒷채움 작업전

제38조(암반선 확인) ①감리원은 설계시 추정된 암반선에 대하여 시공중 실제 암반선이 노출되면 암판정위원회를 구성하여 직접 육안으로 확인하고, 필요한 시험을 실시하여 더욱 정확한 판정을 하여야 한다. 암판정 준비 및 절차는 다음 각호와 같은 요령으로 실시한다.

1. 암판정 대상은 절토부 암선 변경시와 구조물 기초(암거, 교량  등), 터널 암질변경시 등에 대하여 실시

2. 암판정 요청 체계도

시 공 자	→	현장감리원	→	암판정위원회	→	조사및판정

3. 암판정위원회의 암판정 위원 구성은 암판정 대상 공종의 중요성, 수량, 시공현장여건 등을 종합적으로 고려하여 감리전문회사의 지질 또는 토질분야 전문가, 지원업무수행자, 책임감리원 등으로 수시 구성하고 시공회사 담당책임자는 반드시 입회

4. 준비사항 및 보고방법

가. 절토부 암판정을 할 때에는 측량기, 줄자, 카메라, 깃발 등을 준비하고 물량 증감 현황표, 토적표, 횡단도(암질 구분표시), 공사비 증감대비표 등 첨부

나. 구조물 기초 암판정을 할 때에는 주상도 작성(당초와 변경 비교), 종평면도, 측량성과표, 시공계획(기초에 대한 의견서), 기초확인 측량시 사진촬영 보관(근경, 원경), 시추와 굴착에 의한 시료함을 보관(시험실 비치)하고 다음 양식에 의거 보고

공 구	구조물명	부 위	E·L(m)		차 이	설계기초 암반종류	설계분포 암반종류
			당 초	변 경

다. 터널 암판정을 할 때에는 주상도, 측량성과표, 굴착천공표, 종평면도, 사진, 현장 시험실에 단면별 시료채취 보관함 비치, 터널굴착(막장)별 관리대장을 기록·비치하고 설계조건과 상이한 암질변화시 굴착방법과 보강방법을 임의대로 하지 말고, 암판정위원회의 심의를 거친후 시행하며 다음 양식에 의거 보고

터 널 명	위 치	설계굴착 TYPE	검측요청일시	비 고
				낙반 여부 및 응급조치 사항

제39조(특수공법 검토) 감리원은 특수한 공법이 적용되는 경우의 기술검토 및 시공상 문제점 등의 검토를 할 때에는 감리전문회사의 본사 비상주감리원 등을 활용하고, 필요시 발주청과 협의하여 외부의 국내·외 전문가의 자문을 받아 검토의견을 제시 할 수 있으며 특수한 공종에 대하여 외부 전문가의 감리참여가 필요하다고 판단될 경우 발주청과 협의하여 조치할 수 있다.

제40조(기술검토의견서) ①감리원은 시공중 발생되는 기술적 문제점, 설계변경사항, 공사계획 및 공법 변경문제, 설계도면과 시방서 상호간의 차이·모순 등의 문제점, 기타 시공자가 시공중 당면하는 문제점 및 발주청이 해당공사의 기술검토를 요청한 사항에 대하여 현지실정을 충분히 조사, 검토, 분석하여 시공자가 공사를 원할히 수행할 수 있는 해결방안을 제시하여야 한다.

②중요한 기술검토는 반드시 서면으로 기술검토서를 작성·제출하여야 하고 기술검토서에는 상세 기술검토 내역 또는 근거가 첨부되어야 한다.

제41조(주요 기자재 공급원의 검토 승인) ①감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(레미콘·아스콘·철근·H형강·시멘트 등) 공급원 승인신청서를 자재반입 전까지 제출토록 하여야 한다. 다만, 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

②감리원은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 확인하고 품명, 공급원, 납품실적 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 이를 승인한다.

③감리원은 KS 마크가 표시된 제품 등 양질의 자재를 선정하도록 시공자를 감리하여야 한다.

④감리원은 레미콘, 아스콘의 공급원 승인신청서에는 생산공장에서 저장한 골재의 품질 즉, 입도, 마모율, 조립율, 염분함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 발주청에 의뢰, 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동 유무,  사용재료의 골재원 확보 여부, 동일골재(품질, 형상 등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

⑤감리원은 공급원 승인 후에도 반입사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화 여부 등에 대하여 수시 확인하여야 한다.

⑥감리원은 공급원 승인요청을 제출 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 2개 이상의 공급원을 제출 받아 제품의 생산중지 등 부득이 한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

⑦감리원은 공급원 승인요청서에 다음 각호의 관계서류를 첨부토록 하여야 한다.

1. 법 제25조제1항에 규정한 품질검사전문기관 및  국·공립검사기관의 시험성과

2. 납품실적 증명

3. 시험성과 대비표

시 험 항 목	시 방 기 준	시 험 성 과	판정, 비고

제42조(주요 기자재 및 지급자재의 검수 및 관리) ①감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 검토하고 지급자재 수급계획에 대하여는 발주청에 보고하여 수급차질에 의한 공정 지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

②감리원은 주요자재 수급계획이 공정계획과 부합되는지 확인하고 미비점이 있으면 시공자에게 계획을 수정하도록 하여야 한다.

③감리원은 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록·비치하여야 한다.

④감리원은 계약 품질조건과의 일치 여부를 확인하는 기자재 검수를 할 때에 규격, 성능, 수량 뿐만 아니라 필히 품질의 변질 여부를 확인하여야 하고, 변질되었을 때는 즉시 현장에서 반출토록 하고 반출여부를 확인하여야 하며 의심스러운 것은 별도 보관토록 한 후 품질시험 결과에 의거 검수 여부를 확정하여야 한다.

⑤감리원은 시공자로 하여금 현장에 반입된 기자재가 도난 또는 우천에 훼손 또는 유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리·저장하도록 하여야 하고 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 시공자 임의로 공사현장외로 반출하지 못하도록 하고 주요자재 검사 및 수불부(별지 제12호서식)를 작성하여 관리하여야 한다.

⑥감리원은 수급요청한 지급자재가 배정되면 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고, 시공자에게 인수 준비를 하도록 한다.

⑦감리원은 현장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재에 대하여는 시공자와 공동 입회하여 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험성과를 사전에 검토하여 품질을 확인하여야 한다.

⑧자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사한다.

⑨감리원은 이형봉강, 벌크시멘트 등은 필요시 공인계량소에서 계량하여 반입량을 확인한다.

⑩감리원은 지급자재의 현장 반입후 이의제기 등을 예방하기 위하여 시공자가 검사에 입회하도록 한다.

⑪감리원은 지급자재에 대한 검수조서를 작성할 때는 시공자가 입회·날인토록 하고, 검수조서는 발주청에 보고하여야 한다.

⑫감리원은 공정계획, 공기 등을 감안하여 시공자의 요청으로 입체 또는 대체 사용이 불가피 하다고 판단될 경우에는 발주청의 승인을 득한 후 이를 허용하도록 한다.

⑬감리원은 입체 또는 대체사용 자재에 대하여도 품질, 규격 등을 확인하고, 검수를 하여야 한다.

⑭감리원은 잉여지급자재가 발생하였을 때는 품명, 수량 등을 조사하여 발주청에 보고하여야 하며, 시공자로 하여금 지정장소에 반납하도록 하여야 한다.

제43조(지장물 등 철거확인) ①감리원은 공사중에 지하매설물 등 새로운 지장물을 발견하였을 때에는 시공자로부터 상세한 내용이 포함된 지장물 조서를 제출 받아 이를 확인한 후 발주청에 조속히 보고하여야 한다.

②감리원은 기존 구조물을 철거할 때에는 시공자로 하여금 현황도(측면도, 평면도, 상세도, 기타 수량산출시 필요한 사항)와 현황사진을 작성하여 제출토록 하고 이를 검토·확인하여 발주청에 보고하고 설계변경시 계상하여야 한다.

제44조(감리원의 공사중지명령 등) ①법 제28조의4의 규정에 의하여 감리원은 시공자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용과 적합하지 않게 당해 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공 또는 공사중지명령 등 필요한 조치를 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 감리원으로부터 재시공 또는 공사중지명령 등의 지시를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③감리원이 시공자에게 재시공 또는 공사중지명령 등 필요한 조치를 취한 때에는 이를 발주청에 보고하여야 한다. 다만, 발주청이 정하는 경미한 시정사항 및 재시공은 보고를 생략할 수 있다.

④발주청은 감리원으로부터 제3항의 규정에 의한 재시공 또는 공사중지명령 등 필요한 조치에 관한 보고를 받은 때에는 이를 검토한 후 시정 여부의 확인, 공사 재개지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤발주청은 제1항의 규정에 의한 감리원의 공사중지명령 등의 조치를 이유로 감리원 등의 변경, 현장상주의 거부, 감리대가 지급의 거부·지체, 기타 감리원에게 불이익한 처분을 하여서는 안된다.

⑥재시공 및 공사중지 지시 등의 적용 한계는 다음 각호와 같다.

1. 재시공 : 시공된 공사가 품질확보상 미흡 또는 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나 감리원의 검측·승인을 받지 않고 후속공정을 진행한 경우와 관계규정에 재시공을 하도록 규정된 경우

2. 공사중지 : 시공된 공사가 품질확보상 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 안전상 중대한 위험이 발견될 때에는 공사중지를 지시할 수 있으며 공사중지는 부분중지와 전면중지로 구분

가. 부분중지

(1) 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서는 다음 단계의 공정이 진행되므로서 하자 발생이 될 수 있다고 판단될 때

(2) 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때

(3) 동일 공정에 있어 3회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

(4) 동일 공정에 있어 2회 이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

나. 전면중지

(1) 시공자가 고의로 건설공사의 추진을 심히 지연시키거나, 건설공사의 부실발생 우려가 농후한 상황에서 적절한 조치를 취하지 않은채 공사를 계속진행하는 경우

(2) 부분중지가 이행되지 않음으로서 전체 공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때

(3) 지진, 해일, 폭풍 등 천재지변으로 공사를 계속할 때, 공사 전체에 대한 중대한 피해가 예상될 때

(4) 전쟁, 폭동, 내란, 혁명상태 등으로 공사를 계속할 수 없다고 판단되어 발주청으로부터 지시가 있을 때

⑦감리원은 시공자가 재시공 또는 공사중지명령 등에 대한 필요한 조치를 이행하지 않을 때에는 법 제42조제5호의 규정에 의하여 시공자에 대한 제재조치를 취하도록 발주청에 요구하여야 한다.

제45조(공정관리) ①감리원은 당해 공사가 정해진 공기내에 시방서, 도면 등에 의거하여 소요의 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가에 있어서 공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 감리하여야 한다.

②감리원은 공사 착공일로부터 30일 안에 시공자로부터 공정관리계획서를 제출 받아 조속한 시일내에 검토하여 승인하고 이를 발주청에 제출하여야 하며 다음 각호의 사항을 검토·확인 하여야 한다.

1. 시공자의 공정관리 기법이 공사의 규모, 특성에 적합한지 여부

2. 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있는 경우에는 명시된 공정관리 기법으로 시행되도록 조치

3. 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있지 않았을 경우, 단순한 공종 및 보통의  공종 공사인 경우 공사조건에 적합한 공정관리 기법을 적용토록 하고, 복잡한 공종의 공사 또는 감리원이 PERT/CPM 이론을 기본으로 한 공정관리가 필요하다고 판단하는 경우에는 별도의 PERT/CPM 기법에 의한 공정관리를 적용토록 조치

4. 특수한 현장여건(돌관공사 등)으로 전산공정관리 등이 필요하다고 판단되는 경우에는 발주청에 별도의 공정관리를 시행하도록 건의

5. 감리원은 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리형태의 공정관리가 되도록 조치

③ 감리원은 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 시공자가 공정관리 업무를 성공적으로 수행할 수 있는 공정관리 조직을 갖추도록 다음 각호의 사항을 검토·확인하여야 한다.

1. 공정관리 요원 자격 및 그 요원수 적합 여부

2 SOFTWARE와 HARDWARE 규격 및 그 수량 적합 여부

3. 보고체계의 적합성 여부

4. 계약공기 준수 여부

5. 각 작업(Activity) 공기에 품질, 안전관리가 고려되었는지 여부

6. 지정휴일, 천후조건 감안 여부

7. 자원조달에 무리가 없는지 여부

8. 주공정의 적합 여부

9. 공사주변 여건, 법적 제약조건 감안 여부

10. 동원 가능한 장비, 기타 부대설비 및 그 성능 감안 여부

11. 특수장비 동원을 위한 준비기간의 반영 여부

12. 동원 가능한 작업인원과 작업자의 숙련도 감안 여부

13. 기타 필요하다고 판단되는 사항

제46조(공사진도 관리) ①감리원은 시공자로부터 전체 실시공정표에 의거한 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출 받아 검토·확인하여야 한다.

1. 월간상세공정표 : 작업착수 1주 전 제출

2. 주간상세공정표 : 작업착수 2일 전 제출

②감리원은 매주 또는 매월 정기적으로 공사진도를 확인하여 예정공정과 실시공정을 비교하여 공사의 부진 여부를 검토한다.

③감리원은 현장여건, 기상조건, 지장물 이설 등에 따른 관련기관 협의사항이 정상적으로 추진되는지를 검토·확인하여야 한다.

④감리원은 공정진척도 현황을 최근 1주전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고 공정지연을 방지하기 위하여 주공정 중심의 일정관리가 될 수 있도록 시공자를 감리하여야 한다.

⑤감리원은 주간단위의 공정계획 및 실적을 시공자로부터 제출 받아 이를 검토·확인하고, 필요한 경우 시공자측 현장책임자를 포함한 관계직원 합동으로 금주작업에 대한 실적을 분석·평가하고 공사추진에 지장을 초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 지시와 재해방지대책, 공정진도의 평가, 기타 공사추진상 필요한 내용의 협의를 위한 주간 또는 월간 공사 추진회의를 주관하여 실시하고 그 회의록을 유지하여야 한다.

제47조(부진공정 만회대책) ①감리원은 공사진도율이 계획공정대비 월간 공정실적이 20% 이상 지연(계획공정대비 누계공정 실적이 100% 이상일 경우는 제외)되거나 누계공정 실적이 10% 이상 지연될 때는 시공자로 하여금 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표 수립을 지시하여야 한다.

②감리원은 시공자가 제출한 부진공정 만회대책을 검토·확인하고, 그 이행 상태를 주간단위로 점검·평가 하여야 하며 공사 추진회의 등을 통하여 미조치 내용에 대한 필요대책 등을 수립하여 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 한다.

③감리원은 검토·확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검·평가 결과를 감리보고서에 수록, 발주청에 보고하여야 한다.

제48조(수정 공정계획) ①감리원은 설계변경 등으로 인한 물공량의 증감, 공법변경, 공사중 재해, 천재지변 등 불가항력에 의한 공사중지, 지급자재 공급지연, 공사용지의 제공의 지연, 문화재 발굴조사 등의 현장실정 또는 시공자의 사정 등으로 인하여 공사 진척실적이 지속적으로 부진할 경우 공정계획을 재검토하여 수정 공정계획수립의 필요성을 검토하여야 한다.

②감리원은 시공자의 요청 또는 감리원의 판단에 의해 수정 공정계획을 수립할 때 시공자로부터 수정 공정계획을 제출 받아 제출일로 부터 7일 이내에 검토하여 승인하고 발주청에 보고하여야 한다.

③감리원은 수정 공정계획을 검토할 때 수정목표 종료일이 당초 계약 종료일을 초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과 할 경우는 그 사유를 분석하여 감리원의 검토안을 작성하고 필요시 수정 공정계획과 함께 발주청에 보고하여야 한다.

제49조(공정보고 등) ①감리원은 추진계획과 실적을 정기감리보고서에 포함하여 발주청에 보고 하여야 한다(별지 제4호서식)

②감리원은 시공자가 준공기한 연기를 제출할 경우 이의 타당성을 검토·확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

제50조(안전관리) ①감리원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 안전조직을 갖추도록 하여야 하고 안전조직은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에 산업안전보건법의 해당규정(산업안전보건법 제13조 안전보건 관리책임자 선임, 제14조 관리·감독자 및 안전담당자 지정, 제15조 안전관리자 배치, 제18조 안전보건 총괄책임자 선임 및 안전보건협의회 운영)에 명시된 업무도 수행되도록 조직편성을 다음과 같이 한다.

	감 리 원			안전보건관리책임자		: 현장대리인
		안전관리자				안전보건협의회
									: 안전보건관리책임자 안전관리자 관리감독(책임)자 협력업체 대표자 전원
				관리·감독자		: 작업별 책임자
		안전담당자				안전담당자			: 직영작업반장, 전문업체 작업책임자

②감리원은 시공자가 영 제46조의2와 제46조의3의 규정에  의하여 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공전에 제출 받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다.

③책임감리원은 소속감리원중 안전관리담당자를 지정하여 시공자의 안전관리자를 지도·감독 하도록 하여야 하며 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고예방을 위한 제반 안전관리 업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

④감리원은 시공자중 안전보건관리책임자(현장대리인)와 안전관리자(법정자격자)를 지정하게 하여 현장의 전반적인 안전·보건문제를 책임지고 추진하도록 하여야 한다

⑤감리원은 시공자로 하여금 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법과 기타 관계법규를 준수하도록 하여야 한다.

⑥감리원은 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리 지도에 적극적인 노력을 경주하도록 함과 동시에 안전관계법규를 이행하도록 하기 위하여 다음 각호와 같은 업무를 수행하여야 한다.

1. 시공자의 안전조직 편성 및 임무의 법상 구비조건 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

2. 안전관리자에 대한 임무수행 능력 보유 및 권한 부여 검토

3. 시공계획과 연계된 안전계획의 수립 및 그 내용의 실효성 검토

4. 유해, 위험 방지계획(수립 대상에 한함) 내용 및 실천 가능성 검토(산업안전보건법 제48조제3항, 제4항)

5. 안전점검 및 안전교육 계획의 수립 여부와 내용의 적정성 검토

(법 제26조의2, 산업안전보건법 제31조, 제32조)

6. 안전관리 예산편성 및 집행계획의 적정성 검토

7. 현장 안전관리 규정의 비치 및 그 내용의 적정성 검토

8. 표준안전관리비는 타 용도에 사용 불가

9. 감리원이 시공자에게 시공과정 마다 발생될 수 있는 안전사고 요소를 도출하고 이를 방지할 수 있는 절차, 수단 등을 규정한 □총체적 안전관리계획서 (TSC : Total Safety Control)□를 작성·활용토록 적극 권장 하여야 한다.

10. 안전관리계획의 이행 및 여건 변동시 계획변경 여부

11. 안전보건 협의회 구성 및 운영상태

12. 안전점검계획 수립 및 실시 (일일, 주간, 우기 및 해빙기 등 자체안전점검, 건설기술관리법에 의한 안전점검, 안전진단 등)

13. 안전교육계획의 실시 (사내 안전교육, 직무교육)

14. 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행

(고소작업, 추락위험작업, 낙하비래 위험작업, 발파작업, 중량물 취급작업, 전기시설 및 취급작업, 화재위험작업, 건설기계 위험작업 등)

15. 안전표지 부착 및 유지관리

16. 안전통로 확보, 자재의 적치 및 정리정돈

17. 사고조사 및 원인 분석, 각종 통계자료 유지

18. 월간 안전관리비 사용실적 확인

⑦감리원은 안전에 관한 업무를 수행하기 위하여 시공자에게 다음 각호의 자료를 기록·유지토록 하고 이행상태를 점검한다.

1. 안전업무 일지(일일보고)

2. 안전점검 실시(안전업무일지에 포함 가능)

3. 안전교육(안전업무일지에 포함가능)

4. 각종 사고보고

5. 월간 안전 통계(무재해, 사고)

6. 안전관리비 사용실적 (수시로 점검·확인)

⑧감리원은 건설공사 안전관리계획 내용에 따라 안전조치·점검 등 이행을 하였는지의 여부를 확인하고 미이행시 시공자로 하여금 안전조치·점검 등을 선행한 후 시공하게 한다.

⑨감리원은 시공자가 영 제46조의4의 규정에 의한 자체 안전점검을 매일 실시 하였는지의 여부를 확인하여야 하며, 건설안전점검전문기관에 의뢰하여야 하는 정기 ·정밀 안전점검을 할 때에는 입회하여 적정한 점검이 이루어 지는지를 확인한다.

⑩감리원은 영 제46조의4의 규정에 의하여 시행한 정기·정밀 안전점검 결과를 시공자로부터 제출 받아 검토하여 발주청에 보고하고 발주청의 지시에 따라 시공자에게 필요한 조치를 하게 한다.

⑪감리원은 시공회사의 안전관리책임자와 안전관리자 등에게 교육시키고 이들로 하여금 현장 근무자에게 다음 각호의 내용과 자료가 포함된 안전교육을 실시토록 지도·감독하여야 한다

1. 산업재해에 관한 통계 및 정보

2. 작업자의 자질에 관한 사항

3. 안전관리조직에 관한 사항

4. 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

5. 생산공정에 관한 사항

6. 산업안전보건법 등 관계법규에 관한 사항

7. 작업환경관리 및 안전작업 방법

8. 현장안전 개선방법

9. 안전관리 기법

10. 이상발견 및 사고발생시 처리방법

11. 안전점검 지도요령과 사고조사 분석요령

제51조(안전관리 결과보고서의 검토) 감리원은 매 분기별 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출 받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 때는 시정조치를 하여야 하며, 안전관리 결과보고서에는 다음 각호와 같은 서류가 포함되어야 한다.

1. 안전관리 조직표

2. 안전보건 관리체제(별지 제25호서식)

3. 재해발생 현황(별지 제26호서식)

4. 안전교육 실적표(별지 제27호서식)

5. 산재요양 신청서(사본)

6. 기타 필요한 서류

제52조(사고처리) 감리원은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 시공자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고 상세한 경위 및 검토의견서를 첨부하여 발주청에 지체 없이 보고하여야 한다. (별지 제16호서식)

제53조(환경관리) ①감리원은 사업시행으로 인한 위해를 예방하고 자연환경, 생활환경, 사회·경제환경을 적정하게 관리보전 하므로서 현재와 장래의 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활 할 수 있게 환경영향평가법에 의해 받은 환경영향평가 내용과 이에 대한 협의내용을 충실히 이행토록 하여야 하고 다음과 같이 조직편성을 하여 그 의무를 수행토록 지도·감독하여야 한다.

시    공    자

감 리 원	□□□□□□□□□□□□□□□□□□	환경관리책임자(현장대리인)
		□ □
		환 경 관 리 자
		□ □
		환 경 담 당 자

②감리원은 시공자로 하여금 환경관리책임자를 지정하게 하여 환경관리 계획수립과 대책 등을 수립하게 하여야 하고, 예산의 조치와 환경관리자, 환경담당자를 임명하도록 하며 현장 환경관리업무를 책임지고 추진하게 하여야 한다.

③감리원은 시공자로 하여금 환경영향평가법 제23조제2항의 규정에 의하여 협의내용 관리책임자 지정을 제출 받아 발주청에 보고하여야 한다.

④감리원은 당해 공사에 대한 환경영향평가보고서 및 협의내용을 근거로 하여 지형·지질, 대기, 수질, 소음·진동 등의 관리계획서가 수립되었는지 다음 각호의 내용을 검토·확인하여야 한다.

1. 시공자의 환경관리 조직·편성 및 임무의 법상 구비조건, 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

2. 환경영향평가 협의내용의 관리계획 실효성 검토

3. 환경영향 저감대책 및 공사중, 공사후 환경관리계획서 적정성 검토

4. 환경관리자에 대한 업무수행능력 및 권한 여부 검토

5. 환경전문기술자 자문사항에 대한 검토

6. 환경관리 예산편성 및 집행계획 적정성 검토

⑤감리원은 사후 환경관리계획에 따른 공사현장에 적합한 관리가 되도록 다음 각호의 내용과 같이 감리하여야 한다.

1. 시공자로 하여금 환경영향평가서 내용을 검토하여 현장실정에 적합한 저감대책을 수립하여 시공단계별 관리계획서를 수립·관리토록 지시

2. 시공자로 하여금 환경관리계획서를 숙지하여 검측할 때에 지적사항이 없도록 철저히 이행토록  하여야 하며, 특히 중점관리 대상지역을 선정하여 관리토록 지시

3. 시공자에게 항목별 시공전·후 사진촬영 및 위치도를 작성하여 협의내용 관리대장에 기록토록 하여 감리원의 확인을 받도록 지시

4. 시공자로 하여금 환경관리에 대한 일일점검 및 평가를 실시하고(문제점 토의 및 시정) 점검 사항에 대하여는 매주 정리하여 환경영향조사 결과서에 기록하고 감리원의 확인을 받도록 지시

5. 시공자로 하여금 공종별 시공이 완료된 때에는 환경영향평가 협의내용 이행상태 및 기타 환경관리 이행현황을 사후 환경영향조사 결과보고서에 기록하여 감리원의 확인을 받은 후 다음 단계시공을 추진토록 지시

6. 시공자는 관할 지방행정관청의 환경관리상태 점검을 받을 때 감리원과 함께 수검토록 지시

⑥감리원은 환경영향평가법 제23조의 협의내용 이행의무 및 동 시행규칙 제11조, 제13조에 따라 협의내용 관리책임자로 하여금 관리대장을 비치토록 하고 감리원은 기록사항이 사실대로 작성·이행되는지를 점검하여야 한다. (별지 제28호서식)

⑦감리원은 환경영향평가법 제26조 및 동 시행규칙 제14조에 따라 사후 환경영향조사를 실시하고  결과보고서 4부를 매 분기별로 협의내용 관리책임자로부터 작성·제출토록 하여 동일 내용을 익년 1월 31일까지 관할 지방환경청장에게 통보할 수 있도록 발주청에 보고한다.(별지 제29호서식)

제 4 장  설계변경 및 계약금액의 조정 관련 감리업무

재54조(설계변경 및 계약금액 조정) ①감리원은 설계변경 및 계약금액의 조정업무의 흐름도를  참조하여 감리업무를 수행하여야 한다.

1. 업무흐름도

		조 사 시 험			·기술검토 ·경미한 설계변경 시공지시(감리원)
	·사업계획변경 ·현장여건불일치 ·신공법개발			·발주청의 지시 ·시공자의 설계변경 여건보고 ·시공자의 개선 제안 공법 ·경미한 설계변경			방 침 결 정 (발 주 청)

·설계변경 사유서

·설계변경 도면, 개략적인 수량 증감대책

·개략적인 공사비 증감내역

			설 계 변 경 (감 리 원)			계약금액조정 (감 리 원)		변 경 계 약 (발 주 청)
			·설계변경개요서 ·설계변경도면,시방서,계산서 ·수량조서 및 산출근거 ·기타 필요한 서류			·설계변경 ·물공량 정산 ·물가변동
	변경시공지시 (감 리 원)			변경시공지시 (감 리 원)
	(단순한 경우)			(복잡,중대한 경우)

2 설계변경에 의한 계약금액 조정업무의 처리절차

시 공 자						감리회사							발 주 청
조사, 시험 변경설계도서 작성 제출			설 계 자 (감 리 원)			심 사 자 ( 비상주감리원 )		설계변경제출 (대표자명의)			검 토 (지원업무 수행자)			결 재

②감리원은 공사 시행과정에서 당초설계의 기본적인 사항인 중심선, 계획고, 구조물의 구조 및 공법 등의 변경 없이 현지여건에 따른 위치변경과 연장 증감 등으로 인한 수량증감이나 단순 구조물의 추가 또는 삭제 등의 경미한 설계변경 사항이 발생한 경우에는 설계변경도면, 수량증감 및 증감공사비 내역을 시공자로부터 제출 받아 검토·확인하고 우선 변경 시공토록 지시할 수 있으며 사후에 발주청에 서면보고 하여야 한다. 이 경우 경미한 설계변경의 구체적 범위는 발주청이 정한다.

③발주청은 외부적 사업환경의 변동, 사업추진 기본계획의 조정, 민원에 의한 노선변경, 공법변경, 기타 시설물 추가 등으로 설계변경이 필요한 경우에는 다음 각호의 서류를 첨부하여 반드시 서면으로 책임감리원에게 설계변경을 하도록 지시하여야 한다. 단, 발주청이 설계변경 도서를 작성할 수 없을 경우에는 설계변경 개요서 만 첨부하여 설계변경 지시를 할 수 있다.

1. 설계변경 개요서

2. 설계변경 도면, 시방서, 계산서 등

3. 수량산출조서

4. 기타 필요한 서류

④제3항의 지시를 받은 책임감리원은 지체없이 시공자에게 동 내용을 통보하여야 한다.

⑤시공자는 설계변경 지시내용의 이행가능 여부를 당시의 공정, 자재수급 상황 등을 검토하여 확정하고, 만약 이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부하여 책임감리원에게 보고하여야 하고 책임감리원은 그 내용을 검토·확인하여 지체없이 발주청에 보고하여야 한다. 이 경우 설계변경 도서작성에 소요되는 비용은 원칙적으로 발주청이 부담하여야 한다.

⑥감리원은 발주청의 방침에 따라 시공자로부터 제3항 서류를 제출 받아 설계변경이 가능한 서류를 작성, 소속 감리전문회사 비상주 감리원의 심사와 대표자의 명의로 발주청에 제출하여야 한다.

⑦감리원은 시공자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요하다고 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 이를 검토·확인하여 필요시 기술검토의견서를 첨부하여 발주청에 실정보고 하고, 발주청의 방침을 득한 후 시공하도록 조치하여야 한다. 감리원은 시공자로부터 현장실정 보고를 접수 후 기술검토 등을 요하지 않는 단순한 사항은 7일 이내, 그외의 사항을 14일 이내에 검토처리 하여야 하며, 만일 기일내 처리가 곤란 하거나 기술적 검토가 미비한  경우에는 그 사유와 처리계획을 발주청에 보고하고 시공자에게도 통보하여야 한다.

⑧시공자는 구조물의 기초공사 또는 주공정에 중대한 영향을 미치는 설계변경으로 방침확정이 긴급히 요구되는 사항이 발생하는 경우에는 제7항의 절차에 따르지 않고 책임감리원에게 긴급 현장 실정보고를 할 수 있으며, 책임감리원은 발주청에 지체없이 유선 또는 Fax 등으로 보고하여야 한다.

⑨발주청은 제7항, 제8항에 의거 설계변경 방침결정 요구를 받은 경우에 설계변경 에 대한 기술검토를 위하여 발주청의 소속직원으로 기술검토팀(T/F팀)을 구성(필요시 민간전문가로 자문단을 구성)·운영하여야 하며, 이 경우 단순한 사항은 7일 이내, 그 외의 사항은 14일 이내에 방침을 확정하여 책임감리원에게 통보하여야 한다. 다만, 해당 기일내 처리가 곤란하여 방침결정이 지연될 경우에는 그 사유를 명시하여 통보하여야 한다.

⑩발주청은 설계변경 원인이 설계자의 하자라고 판단되는 경우에는 설계자에게 설계변경을 지시할 수 있다.

⑪시공자의 □개선제안공법□으로 설계변경을 제안하는 경우에는 『건설기술개발및관리등에관한 운영규정』(건설교통부 훈령)에 의거 처리하여야 한다.

⑫감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정을 위한 각종 서류를 시공자로부터 제출 받아 검토·확인한 후 감리전문회사 대표자에게 보고하여야 하며, 대표자는 소속 비상주감리원으로 하여금 검토·확인케 하고 대표자 명의로 발주청에 제출하여야 한다. 이때 변경설계서의 설계자는 책임감리원, 심사자는 비상주감리원이 날인하여야 한다. 다만, 대규모 통합감리의 경우, 설계자는 실제 설계 담당감리원과 책임감리원이 연명으로 날인토록 하고 변경설계서의 표지 양식은 사전에 발주청과 협의하여 정하여야 한다.

⑬감리원은 설계변경 등으로 인한 계약금액 조정 업무처리를 지체하므로서 시공자가 지급자재 수급 및 기성부분을 인정 받지 못하여 공사추진에 지장을 초래하지 않도록 적기에 계약변경이 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다. 최종 계약금액의 조정은 예비 준공검사기간 등을 고려하여 늦어도 준공예정일 45일 전까지 발주청에 제출되어야 한다.

제55조(설계변경계약전 기성고 및 지급자재의 지급) ①감리원은 발주청의 방침을 지시 받았거나, 승인을 받은 설계변경 사항의 기성고는 당해 공사의 변경계약을 체결하기 전이라도 계약된 수량과 공사비 범위안에서 설계변경 승인 사항의 공사 기성부분에 대하여 확인하고 기성고를 사정하여야 한다. 발주청은 감리원이 확인하고 사정한 동 기성부분에 대하여 기성금을 지불하여야 한다.

②감리원은 제1항의 설계변경 승인 사항에 따른 발주청이 공급하는 지급자재에 대하여 시공자의 요청이 있을 경우 변경계약 체결전이라고 하여도 공사추진상 필요할 경우 변경된 소요량을 확인한 후 발주청에 지급을 요청할 수 있으며 동 요청을 받은 발주청은 공사추진에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

제56조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①감리원은 시공자로부터 물가변동에 따른 계약금액 조정·요청을 받을 경우 다음 각호의 서류를 작성·제출토록 하여야 하고 시공자는 이에 응하여야 한다.

1. 물가변동 조정요청서

2. 계약금액 조정요청서

3. 품목조정율 또는 지수조정율 산출근거

4. 계약금액 조정 산출근거

5. 기타 설계변경에 필요한 서류

제 5 장  기성 및 준공검사관련 감리업무

제57조(기성 및 준공검사자 임명) ①감리원은  시공자로부터  기성부분검사원(별지  제30호서식) 또는  준공검사원(별지 제34호서식)을 접수하였을 때는 이를 신속히 검토·확인하고, 감리조서(별지 제31호서식)와 다음 각호의 서류를 첨부하여 지체없이 감리전문회사 대표자에게 제출하여야 한다.

다만, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제55조제7항 본문의 규정에 의한 약식 기성검사의 경우에는 감리조서와 기성부분내역서 만을 제출할 수 있다.

1. 주요자재 검사 및 수불부

2. 시공 후 매몰부분에 대한 감리원의 검사기록 서류 및 시공 당시의 사진

3. 품질시험·검사 성과 총괄표

4. 발생품 정리부

5. 기타 감리원이 필요하다고 인정하는 서류와 준공검사원에는 지급자재 잉여분 조치현황과 공사의 사전검측·확인서류, 안전관리점검 총괄표 추가첨부

②감리전문회사 대표자는 기성부분검사원 또는 준공계를 접수하였을 때는 3일안에 소속 비상주감리원중 고급감리원급(감리사급)이상의 자로 검사자를 임명하고, 이 사실을 즉시 본인과 발주청에 보고하여야 한다. 다만, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제55조제7항 본문의 규정에 의한 약식 기성시에는 책임감리원을 검사자로 임명할 수 있다.

③감리전문회사 대표자는 기성부분검사 또는 장기계속공사의 년차별 예비준공검사를 함에 있어 현장이 원거리 또는 벽지에 위치하고 책임감리원으로도 검사가 가능하다고 인정되는 경우에는 발주청과 협의하여 책임감리원을 검사자로 임명할 수 있다.

④감리전문회사 대표자는 부득이한 사유로 소속직원이 검사를 할 수 없다고 인정할 때에는 발주청과 협의하여 소속직원 이외의 자 또는 전문검사기관으로 하여금 그 검사를 하게 할 수 있다. 이 경우 검사결과는 서면으로 작성하여야 한다.

⑤감리전문회사 대표자는 각종 설비, 복합공사 등 특수공종이 포함된 공사의 준공검사를 할 때 필요한 경우 발주청과 협의하여 전문기술자를 포함한 합동 준공검사반을 구성할 수 있다.

⑥발주청은 필요한 경우 소속직원으로 하여금 검사과정에 입회토록 하며, 준공검사 과정에는 소속직원을 입회토록 하며, 필요시 시설물 인수기관, 유지관리기관의 직원으로 하여금 검사에 입회·확인토록 조치하여야 한다.

⑦감리전문회사 대표자는 주요구조부 등 구조안전을 위하여 검사가 필요한 부분에 대하여는 기성부분검사 및 준공검사 전에 전문기술자의 검사 참여, 필수적인 검사 공종, 검사를 위한 시험장비 등을 체계적으로 작성한 검사계획서를 발주청에 제출하여 승인을 득하고, 승인을 득한 계획서에 의하여 다음과 같은 검사처리 절차에 따라 검사를 실시하여야 한다.

<검사처리절차>

						발주청·유관 기관 입회
	검사원 및 감리조서		검 사 원 임 명		검사실시			검사결과통보· 검사조서		발 주 청 결 재		대가지급
	(처리기간)		3 일		8 일			3 일
						14 일

제58조(검사기간) ① 기성 또는 준공검사자(이하 □검사자□라 함)는 계약에 소정 기일이 명시되지 않는 한 임명통지를 받은 날로부터 8일 안에 당해공사의 검사를 완료하고 검사조서(별지 제33호, 제35호서식)를 작성하여 검사완료일로부터 3일 안에 검사결과를 소속 감리전문회사 대표자에게 보고하여야 하며 감리전문회사 대표자는 신속히 검토 후 발주청에 지체없이 통보하여야 한다.

②검사자는 검사조서에 검사사진을 첨부하여야 하며, 준설공사의 경우는 수심평면도를 첨부하여야 한다.

③감리전문회사 대표자는 천재지변, 해일, 기타 이에 준하는 불가항력으로 인해 제1항에서 정한 기간을 준수 할 수 없을 때에는 검사에 필요한 최소한의 범위내에서 검사기간을 연장 할 수 있으며 이를 발주청에 통보하여야 한다.

④불합격 공사에 대한 보완, 재시공 완료 후 재검사 요청에 대한 검사기간은 시공자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통보 받은 날로부터 제1항의 기간을 계산한다.

제59조(기성 및 준공검사) ①검사자는 당해 공사의 현장에 상주감리원 및 시공자 또는 그 대리인 등을 입회케 하여 계약서, 시방서, 설계서, 기타 관계 서류에 따라 다음 각호의 사항을 검사하여야 한다. 다만, 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제55조제7항 본문의 규정에 의한 약식 기성검사의 경우에는 책임감리원의 감리조서와 기성부분내역서에 대한 확인으로 갈음할 수 있다.

1. 기성검사

가. 기성부분내역(별지 제32호서식)이 설계도서 대로 시공되었는지 여부

나. 사용된 자재의 규격 및 품질에 대한 시험의 실시 여부

다. 시험기구의 비치와 그 활용도의 판단

라. 지급자재의 수불 실태

마. 지하 또는 기초부분의 시공확인과 주요 시공과정을 촬영한 사진의 확인

바. 감리원의 기성검사원에 대한 사전 검토의견서

사. 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

아. 품질시험·검사 성과 총괄표 내용

2. 준공검사

가. 준공된 공사가 설계서 대로 시공되었는지 여부

나. 공사시공시의 현장 상주감리원이 비치한 제기록에 대한 검토

다. 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부

라. 지급자재의 사용 적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부

마. 제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황 (토석 채취장 포함)

바. 감리원의 준공검사원에 대한 검토의견서

사. 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

②검사자는 시공된 부분이 수중 지하구조물의 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰되어 사후검사가 곤란한 부분과 주요 구조물에 중대한 피해를 주거나 대량의 파손 및 재시공 행위를 요하는 검사는 감리조서와 사전검사 등을 근거로 하여 검사를 행 할 수 있다.

제60조(불합격 공사에 대한 재시공 명령) 검사자는 검사에 합격되지 않는 부분이 있을 때에는 감리 전문회사 대표자에게 지체없이 그 내용을 보고하고 감리전문회사 대표자의 지시에 따라 즉시 시공자로 하여금 보완시공 또는 재시공케 하고, 감리전문회사 대표자는 당해 공사의 검사자로 하여금 재검사를 하게 하여야 한다.

제61조(준공검사 등의 절차) ①감리원은 당해 공사완료 후 준공검사전 사전 시운전 등이 필요한 부분에 대하여는 시공자로 하여금 다음 각호의 사항이 포함된 시운전을 위한 계획을 수립하여 시운전 30일 전까지 제출토록 하고 이를 검토하여 발주청에 제출하여야 한다.

1. 시운전 일정

2. 시운전 항목 및 종류

3. 시운전 절차

4. 시험장비 확보 및 보정

5. 설비 기구 사용계획

6. 운전요원 및 검사요원 선임계획

②감리원은 시공자로부터 시운전계획서를 제출 받아 검토·확정하여 시운전 20일 전까지 발주청 및 시공자에게 통보하여야 한다.

③감리원은 시공자로 하여금 다음 각호와 같이 시운전 절차를 준비하도록 하여야 하며 시운전에 입회하여야 한다.

1. 기기점검

2. 예비운전

3. 시 운 전

4. 성능보장운전

5. 검     수

6. 운전인도

④감리원은 시운전 완료 후에 다음 각호의 성과품을 시공자로부터 제출 받아 검토 후 발주청에 인계하여야 한다.

1. 운전개시, 가동절차 및 방법

2. 점검항목 점검표

3. 운전지침

4. 기기류 단독 시운전 방법검토 및 계획서

5. 실가동 Diagram

6. 시험 구분, 방법, 사용매체 검토 및 계획서

7. 시험성적서

8. 성능시험성적서 (성능시험 보고서)

제62조(예비준공검사) ①공사현장에 주요공사가 완료되고 현장이 정리단계에 있을 때에는 준공 1개월 전에 준공기한내 준공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위해 예비 준공검사를 실시하여야 한다. 다만, 단순 소규모공사일 경우에는 발주청과 협의한 후 생략할 수 있다.

②감리전문회사 대표자는 전체공사 준공시에는 현장감리원, 비상주감리원 중에서 고급감리원급(감리사급) 이상의 자 등으로 검사자를 지정하여 합동으로 검사토록 하여야 하며 필요시 지원업무수행자 또는 시설물 유지관리기관의 직원 등을 입회토록 하여야 한다. 연차별로 시행하는 장기계속공사의 예비준공검사의 경우 당해 책임감리원을 검사자로 지정 할 수 있다.

③예비준공검사는 감리원이 확인한 정산설계도서 등에 의거 검사하여야 하며, 그 검사 내용은 준공검사에 준하여 철저히 시행하여야 한다.

④감리원은 예비준공검사를 실시하는 경우 시공자가 제출한 품질시험·검사 총괄표의 내용을  검토하여야 한다.

⑤예비준공검사자는 검사를 행한 후 보완사항에 대하여는 시공자에게 보완지시하고 준공검사자가 검사시에 이를 확인 할 수 있도록 감리전문회사 대표자 및 발주청에 검사결과를 제출하여야 한다. 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 책임감리원의 확인을 받은 후 준공 검사원을 제출하여야 한다.

제63조(준공도면 등의 검토·확인) ①감리원은 정산설계도서 등을 검토·확인하고 시설 목적물이 발주청에 차질없이 인계될 수 있도록 지도·감독 하여야 한다. 감리원은 시공자로부터 가능한 준공일 45일 전까지 정산설계도서를 제출 받아 이를 검토·확인 하여야 한다.

②감리원은 시공자가 작성 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성 되었는지의 여부를 검토·확인하여 발주청에 제출하여야 한다. 준공도는 계약에 정한 방법으로 작성되어야 하며, 모든 준공도면에는 감리원의 확인·서명이 있어야 한다.

제64조(준공표지의 설치) 감리원은 시공자가 준공표지를 설치하는 때에는 공사구역의  일반이 보기 쉬운 곳에 영구적인 시설물로 준공표지를 설치토록 조치하여야 한다.

제 6 장  시설물의 인수·인계관련 감리업무

제65조(시설물 인수·인계) ①감리원은 시공자로 하여금 당해공사의 예비준공검사(부분준공, 발주청의 필요에 의한 기성부분 포함) 완료후 14일 이내에 다음 각호의 사항이 포함된 시설물의 인수·인계를 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여야 한다.

1. 일반사항(공사개요 등)

2. 운영지침서(필요한 경우)

가. 시설물의 규격 및 기능점검 항목

나. 기능점검 절차

다. Test 장비확보 및 보정

라. 기자재 운전지침서

마. 제작도면 절차서 등 관련자료

3. 시운전 결과보고서 (시운전 실적이 있는 경우)

4. 예비 준공검사 결과

5. 특기사항

②감리원은 시공자로부터 시설물 인수·인계 계획서를 제출 받아 7일 이내에 검토, 확정하여 발주청 및 시공자에게 통보하여 인수·인계에 차질이 없도록 하여야 한다.

③감리원은 발주청과 시공자간의 시설물 인수·인계의 입회자가 된다.

④감리원은 시공자가 제출한 인수·인계서를 검토·확인하며 시설물이 적기에 발주청에 인수·인계될 수 있도록 한다.

⑤감리원은 시설물 인수·인계에 대한 발주청 등의 이견이 있는 경우, 이에 대한 현황파악 및 필요대책 등의 의견을 제시하여 시공자가 이를 수행토록 조치한다.

⑥인수·인계서는 준공검사 결과를 포함하는 내용으로 한다.

⑦시설물의 인수·인계는 준공검사시 지적사항 시정완료일 부터 14일 이내에 실시하여야 한다.

제66조(현장문서 인수·인계) ①감리원은 당해 공사와 관련한 감리기록서류중 다음 각호의 서류를 포함하여 발주청에 인계할 문서의 목록을 발주청과 협의, 작성하여야 한다.

1. 준공 사진첩

2. 준공 도면

3. 품질시험·검사성과 총괄표

4. 기자재 구매서류

5. 시설물 인수·인계서

6. 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 서류

②감리원은 발주청과 협의한 현장문서를 감리용역 준공후 14일 이내에 CD-ROM으로 작성하여 발주청에 인수·인계하여야 하며, 감리전문회사도 이를 보관하여야 한다.

③발주청은 제20조제1항 및 제3항에 따라 제출받은 CD-ROM과 제2항에 따라 제출받은 CD-ROM을 시설물이 존속하는 기간까지 보관하여야 한다.

제67조(유지관리 및 하자보수) ①감리원은 발주청(설계자) 또는 시공자(주요기계설비의 납품자) 등이 제출한 시설물의 유지관리지침 자료를 검토하여 다음 각호의 내용이 포함된 유지관리지침서를 작성, 공사준공후 14일 이내에 발주청에 제출하여야 한다.

1. 시설물의 규격 및 기능 설명서

2. 시설물 유지관리 기구에 대한 의견서

3. 시설물유지관리지침

4. 특기사항

②당해 감리전문회사 대표자는 발주청이 유지관리상 필요하다고 인정하여 기술자문 요청 등이 있을 경우에는 이에 협조하여야 하며, 전문적인 기술 등으로 외부 전문기술 또는 상당한 노력이 소요되는 경우에는 발주청과 별도 협의하여 결정한다.

제68조(하자보수에 대한 의견 제시 등) ① 감리전문회사 대표자 및 감리원은 공사준공후 발주청과 시공자간의 시설물의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이  있는 경우, 검토의견을 제시하여야 한다.

②감리전문회사 대표자 및 감리원은 공사준공후 발주청이 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다.

③제1항과 제2항의 업무가 감리기술용역계약에 정한 감리기간이 지난후에 수행하여야 할 경우에는 발주청은 별도의 실비를 감리원에게 지급토록 조치하여야 한다. 다만, 하자사항이 감리부실에 기인할 경우에는 그러하지 아니하다.

부       칙

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(감리업무 보고 등에 관한 적용례) ①제20조제1항 및 제3항의 규정은 이 지침 시행후 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 이를 적용한다.

1. 총공사비 3,000억원 이상의 건설공사는 종전의 지침(건설교통부 건관58825-12, □01.1.6)에 의하여 2001년 7월 1일부터 시행

2. 총공사비 1,000억원 이상 3,000억원 미만인 건설공사의 경우에는 2002년 1월 1일부터 시행

3. 총공사비 300억원 이상 1,000억원 미만인 건설공사의 경우에는 2002년 7월 1일부터 시행

4. 총공사비 100억원 이상 300억원 미만인 건설공사의 경우에는 2003년 1월1일부터 시행

②제1항 각호의 1에 의한 감리업무보고가 시행되기 전까지는 이 지침 제20조제1항에서 정한 별지서식 및 제20조제3항 각호의 사항을 서면으로 작성하여 제출할 수 있다.

제3조(책임감리 업무수행에 관한 경과조치) 이 지침 시행당시 종전의 감리업무수행지침서(건설교통부 건관 58825-12, □01.1.6)에 의하여 책임감리업무를 수행중인 경우에는 종전의 규정에 의하며, 감리업무를 수행한 경우에는 이 지침에 의한 책임감리업무를 한 것으로 본다.

부록Ⅰ

공사시행 단계별 업무안내

【부록Ⅰ】

공사시행 단계별 업무안내

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청		감리원	시공자
					지원업무 수행자
공사착공	□감리계약 체결	□P.Q기준 □감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서			작성 검토
	□용지측량, 기공승락, 지장물 이설 확인 용지보상등의 지원업무를 수행 □감리업무 착수 □업무연락처 등의 보고					주관 시행 시행
	□설계도서 등의 검토	□발주청에 보고 □감리원에게 보고				검토,보고	검토,보고
	□감리사무실 설치 및 설계도서 등의 관리	□사무실의 설치 □설계도서 등의 관리	시행			시행	시행
	□착공신고서 □공사표지판 등의 설치					검토,보고 승인	작성 시행
	□측량기준점 및 각종 규준 시설	□측량기준점의 보호				이동시 승인	시행
		□규준시설 설치				확인	시행
	□확인측량	□확인측량 실시				입회,확인	시행
		□확인측량 결과의 처리	지시			검토,보고	작성
	□유관자 합동회의		요구			주관	내용설명
	□하도급 관련사항					검토	요구
	□현장사무소, 공사용도로 작업장부지 등의 선정	□가시설물 설치계획표			협의	승인	작성
	□현지여건 조사		승인			합동조사	합동조사
	□인□허가 업무		주관			요구	요구
	□공사착수 회의		주관			주관	주관
	□품질보증계획(품질시험계획)		승인			검토	주관

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				지원업무 수행자
공사시공 (1)	□일반행정업무	□감리원에 대한 지도관리 □감리기록관리 □발주청에 정기 및 수시 보고사항 □현장 정기교육 □발주청의 자문요구 및 감리원의 의견제시	승인 접수 요구	주관	확인 보고 지시 작성	작성 주관
공사시공 (2)	□일반행정업무	□민원사항 □발주청의 지시사항 전달 및 공사수행상 문제점 파악보고 □필요시 기성검사 입회 □현장대리인, 시공자 기술자 등의 교체 □추가용지보상 업무 □제3자 손해의 보상 □시공자에 대한 지시 □수명사항의 처리 □공사 진행과정 사진 촬영 및 설명서 작성	요구 필요시 입회지시 요구 주관 지시	조치 주관 입회 조사	검토, 보고 작성 검토,보고 협조 검토 주관 보고 보관	조치 시행 협조 주관 결과보고 이행 주관
	□품질관리	□품질보증계획 □품질시험계획 □품질시험의 요령 및 조치 □시험□검사성과 처리 □외부기관에 품질시험의뢰	주관 이행확인 승인 주관		이행확인 이행확인 입회확인 검토,확인 지시 입회확인	작성 시행 보고 주관
	□시공관리	□시공계획서 □시공상세도 □명일 작업실적 및 명일 작업계획서 □시공확인 □검측업무 □매몰부분 검사 기록 □현장 실정보고	요구 요구 승인		검토,확인 검토,확인 검토,확인 확인,지시 확인,승인 작성 작성,확인 검토,보고	작성 작성 작성,협의 시행 요청 작성

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				지원업무 수행자
공사시공 (3)	□시공관리	□암반선 □특수공법 □기술검토 의견서 □주요기자재 공급원의 검토 승인 신청서 □주요기자재의 검수,관리 □지급자재의 검수,관리 □지장물 및 기존 구조물의 철거 □발주청에 현장 상황보고 □감리원의 공사중지명령 등	협의 승인 검토,지시		확인 검토 작성 승인 확인 확인,보고 검토,확인 보고 지시,요구	요구 요구 작성 주관 요구 작성 시행
	□설계변경 및 계약금액의 조정	□경미한 설계변경 □발주청의 지시에 의한 설계변경 □시공자의 제안에 의한 설계변경 □변경계약전 설계변경에 따라 기성고 및 지급자재의 지급 □계약금액의 조정	지시 통보 승인 승인	검토	검토,지시 보고 검토,보고 검토,보고 지시 확인 심사,보고	작성 검토,작성 보고 작성 요구 작성
	□공정관리	□공정관리계획서 (실시공정표 포함) □공사진도관리 (월간□주간 상세공정표) □부진공정 만회대책 □수정 공정계획 □준공기한 연기원 □공정현황 보고	승인		승인,보고 검토,확인 지시 지시,검토 보고 검토,승인 보고 검토 검토,확인 보고	작성 작성 작성 요구,작성 작성 보고

단계	업무종류	세부사항	업무담당
			발	주 청	감리원	시공자
				지원업무 수행자
공사시공 (4)	□안전관리 □환경관리	□안전관리 □안전점검 □안전교육 □안전관리 결과 보고서 □사고처리 □환경관리 □제보고 사항	주관		확인,지도 지도,감독 지시,감독 검토,지시 지시,보고 지도,감독 보고	시행 시행 시행 작성 조치 시행,보고 작성
기성부분 및 준공검사	□검사지침	□검사자의 임명 □검사 □불합격 공사에 대한 재시공명령 □기성부분검사원 및 기성내역서 검토 □감리조서의 작성 □기성부분 검사 □시설물 시운전 □예비 준공검사 □준공검사원 □준공도면 등의 검토 □공사현장의 사후관리 □준공표지의 설치	입회,확인	입회 입회	보고 검사,보고 지시, 재검사 검토 작성 검사,보고 검토,보고 검사,지시 보고 검사,검토 확인,보고 검토,확인 보고 확인,검사 지시,확인	조서작성 시행 작성 입회 작성 보완 작성 작성 시행 시행
인수인계	□시설물 인수·인계 □준공 후 현장문서 인수·인계 □유지관리 및 하자 보수	□시설물 인수·인계 계획수립 □시설물 인수·인계 □준공도서 등의 인수 □시설물의 유지관리 지침서 등 □하자보수에 대한 의견제시	시행 협의,인수 조사지시		검토,통보 입회,검토 협의,작성 검토,보고 의견제시	작성 시행 자료제출

부록Ⅱ

□ 감리 보고 서식

[별지 제1호] ∼ [별지 제16호]

□ 기타 서식

[별지 제17호] ∼ [별지 제35호]

	유 의 사 항
이 지침서에 제시된 각종 서식은 일반적인 공사현장에 적용할 표준적인 서식으로서 당해 현장의 특수한 실정과 발주기관의 형편에 따라 변형하여 적용할 수 있음. 따라서 현장에 적용할 서식은 사전에 발주기관과 협의□결정한 후 사용토록 하여야 함.

[별지 제1호서식]

공사계약번호 - 보고번호

□  □ 부  □  □ 청

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 건 설 공 사

책  임  감  리  보  고

(제    호)

20  .  .

□  □  주 식 회 사

대표이사 □ □ □

[별지 제2호서식]

목       차

구 분	제 목
제 1 장	공사추진현황
1.1	공사 계약개요
1.2	공사 추진계획 및 실적
제 2 장	책임감리용역 현황
2.1	책임감리용역 계약개요
2.2	감리단 조직
제 3 장	주요구조물 및 중점 관리대상 공종현황
3.1	주요구조물
3.2	중점 관리대상 공종
제 4 장	감리업무일지
4.1	책임감리원 업무일지
4.2	보조감리원 업무일지
4.2.1	기술 검토 사항
4.2.2	현장 실정보고
4.2.3	품질시험·검사 현황
4.2.4	구조물별 콘크리트 타설 현황
4.2.5	자체 또는 외부기관 품질점검 결과 및 조치사항
4.2.6	회의 내용
4.2.7	검측요청 및 결과통보
4.2.8	주요자재 검사 및 수불부

구 분	제 목
제 5 장	주요 처리사항
5.1	공사 설계변경 현황
5.2	주요구조물 단계별 시공현황
5.3	신기술, 특수공법 사용실적
5.4	우수시공 및 실패시공 사례
5.5	하도급 현황과 시공자에 의한 불법 하도급 행위
5.6	콘크리트 구조물 균열관리 현황
5.7	공사사고 보고서
5.8	부진공정 만회대책
5.9	감리원의 공사중지명령 등

주)  □ 1.1 : 공사계약 개요는 공사명, 위치, 사업개요, 계약일자, 준공예정일자, 사업비, 낙찰률, 시공회사,

입찰방법 등 작성

□ 2.1 : 책임감리 용역계약 개요는 계약일자, 준공예정일자, 계약금액, 감리회사, 낙찰률, 입찰방법 등

작성

③ 제3장 : 평면도, 정면도, 암거단면도 등 필요도면 첨부

3.1 : 교량, 터널, 강교, 암거 등 주요구조물

3.2 : 대(大)절□성토, 연약지반, 용수분출 등 특이한 공종

□ 제4장 : 감리업무 일지 작성을 할 때 책임감리원은 본인의 업무내용과 보조/검측감리원의 주요업무   수행내용을 요약작성(별지 제7호서식)하고 관련서류(4.2.1∼4.2.8)를  첨부하며, 보조/검측감리원은   각자가 수행한 업무내용을 6하원칙에 의거 상세하게 작성(별지 제7-1호서식)

4.2.1 : 기술검토 사항은 설계도서의 검토내용 등 포함

4.2.3 : 품질시험□검사현황(별지 제8호서식)은 외부시험기관에 의뢰한 경우 시험성적서 첨부

4.2.4 : 구조물별 콘크리트 타설현황(별지 제9호서식)은 콘크리트 타설 참여자 실명부(별지 제9-1호서식)     첨부

4.2.7 : 검측요청서 및 결과통보(별지 제10호서식)는 공사참여자 실명부(별지 제10-1호 서식)와 검측체   크리스트(별지 제11호서식)첨부

4.2.8 : 주요자재 검사 및 수불부(별지 제12호서식)는 기초파일, 철근, 철골 등 시험 등이 수반되거나    감리원의 관리감독이 필요한 자재

[별지 제3호서식]

제1장  공사추진 현황

1.1 공사 계약개요

□ 공 사 명 :

□ 위    치 :

□ 공사종류 :

□ 사업개요 :

□ 계약일자 :

□ 준공 예정일자 :

□ 사 업 비 :

(단위:백만원)

총사업비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설계□감리비

□ 낙찰률 :

□ 시공회사 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

□ 입찰방법 :

--------------------------------------------------------------

주) ① 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식 기재

② 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재

[별지 제4호서식]

1.2 공사 추진계획 및 실적(토목□예□)

(20   .   .   .현재, 단위:백만원)

구 분 공 종		단 위	전체계획		기 시 공 ( . . 까지)		금 회 (20 . . ∼ . . )				공 정(%)
							계 획		시 공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전 체		금 회
											계획	실적	계획	실적
토공	흙 깍 기	m3
	흙 쌓 기	m3
	기 타	식
	소 계
배수공	배 수 관	m/개소
	암 거	m/개소
	기 타	식
	소 계
교량공	교	m/개소
	교	m/개소
	기 타	식
	소 계
터널공	터널	m/개소
	터널	m/개소
	기 타	식
	소 계
포장공	기 층	a
	표 층	a
	기 타	식
	소 계
부 대 공		식
합 계
사 급 자 재 비		식
순 공 사 비
제 잡 비		식
부 가 세
총 계

------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액 기준

② 기시공은 전회 감리보고서 제출시점까지 시공한 실적

③ 금회는 전회 감리보고서 제출 후 금회 제출시점까지 시공한 실적

④ 공사량은 규격 등에 상관 없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재

(□예□ 배수관 : 관경 1000mm - 500m, 관경 600mm - 100m 시 500m로 기재)

[별지 제4호서식]

1.2 공사 추진계획 및 실적 (건축□예□)

(20  .  .  . 현재, 단위:백만원)

공종	구 분 분 야	단 위	전체계획		기 시 공 ( . . 까지)		금 회 (20 . . ∼ . .)				공 정(%)
							계 획		시 공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전 체		금 회
											계획	실적	계획	실적
토목공사	토 공 사	□
	가 시 설 공 사	식
	지하 연속 벽공사	식
	부 대 공 사	식
	운 반 비	식
	안 전 계 측	식
	부 대 토 목	식
	소 계	식
건축공사	가 설 공 사	식
	철근 CON'C 공사	□
	조 적 공 사	천매
	방 수 공 사	식
	타 일 공 사	□
	석 공 사	식
	목 공 사	식
	금 속 공 사	식
	미 장 공 사	□
	창 호 공 사	식
	유 리 공 사	식
	도 장 공 사	식
	수 장 공 사	식
	지붕 및 홈통 공사	식
	잡 공 사	식
	골재 및 운반비	식
	부 대 공 사	식
	철거 및 폐기물처리	식
	공 통 가 설	개월
	조 경 공 사	식
	소 계	식
기계설비공사	장비 설치공사	식
	기 계 실 배 관 공사	식
	옥외 배관공사	식
	공조닥트 설치 공사	식
	소화 설비공사	식
	자동제어 설치공사	식
	정화조 및 폐수설비공사	식
	기 타 공 사	식
	소 계	식

공종	구분 분야	단 위	전체계획		기 시 공 ( . . 까지)		금 회 (20 . . ∼ . .)				공 정(%)
							계 획		시 공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전 체		금 회
											계획	실적	계획	실적
전기공사	수·변전 설비 공사	식
	전력간선 설비 공사	식
	동력 설비 공사	식
	전등 설비 공사	식
	전열 설비 공사	식
	피뢰침 및 접지공사	식
	전력CABLE TRAY공사	식
	전력 및 조명제어공사	식
	SNOW MELTING공사	식
	자동화재 탐지설비공사	식
	무선통신보조및중계설비	식
	정화조 설비 공사	식
	가 설 공 사	식
	소 계	식
통신공사	통합배선 설비 공사	식
	CATV 설비 공사	식
	CCTV설비공사	식
	상호식 인터폰 설비공사	식
	주차 관제 공사	식
	NURSE CALL설비공사	식
	전 기 시 계 및 투약순번 안내공사	식
	방송 설비 공사	식
	가 설 공 사	식
	소 계	식
합 계
순 공 사 비		식
사 급 자 재 비		식
T. A. B		식
제 잡 비		식
공 급 가 액		식
부 가 세		%
총 계		식

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

주)  ① 전체 계획에서 공사량은 설계수량, 공사비는 계약금액 기준

② 기시공은 전회 감리보고서 제출 시점까지 시공한 실적

③ 금회는 전회 감리보고서 제출 후 금회 제출 시점까지 시공한 실적

④ 공사량은 규격 등에 상관 없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재   물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재

(□예□ 도장공사 : 수성페인트 100□, 본타일 뿜칠 150□ 시 250□로 기재

석공사 : 화강석 붙이기 100□, 두겁돌 50m 시 100□로 기재)

[별지 제5호서식]

제2장 책임감리용역 현황

2.1 책임감리용역 계약개요

□계 약 일 자 □준공 예정일자 □계 약 금 액 □감 리 회 사 □낙 찰 률 □입 찰 방 법	: : : : : :

2.2 감리단 조직(□예)

[ 상주 감리원 ]

								담 당					총 괄
								(등급)					(성 명)
담당	공무관리			담당	행정관리				담당			공사관리				담당		공사관리			담당		품질관리
(등급)	(성 명)			(등급)	(성 명)				(등급)			(성 명)				(등급)		(성 명)			(등급)		(성 명)

[ 비상주 감리원 ]

구 분	성 명	기술자격 종목
□예□ 고급(감리사)
〃
〃
〃
〃

------------------------------------------------------------------------

주) 감리원 등급은 과업지시서 등 계약문서에 기록된 등급을 기재(실제 □특급(수석감리사)□라도 □고급(감리사)□를 배치하는 것으로 계약된 경우는 □고급(감리사)□로 기재)

[별지 제6호서식]

제3장 주요구조물 및 중점 관리대상 공종현황(토목 □예□)

3.1 주요구조물

구 조 물 명	위 치	구조물 개요 및 규모	기초 및 상부 가설공법 등	특이사항
□예□ ·oo교 - 강교(ST Box) ·oo터널	STA : STA :

3.2 중점 관리대상 공종

공 종	위 치	공종개요 및 규모	공 법	중점관리 필 요 성	특이사항
□예□ ·대절토 ·대성토 ·연약지반 ·용수분출	STA : STA : STA : STA :

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 주요구조물은 층고가 높거나 경간이 길어 구조적인 부담이 큰 부분이나 신기술, 특수공법이 적용되는 주요구조부를 기재

② 중점관리대상은 시공과정에서 계측 등 지속적인 관리가 필요한 부분을 기재

[별지 제6호서식]

제3장 주요구조물 및 중점 관리대상 공종현황(건축 □예□)

3.1 주요구조물

구조물명	위 치	구조물 개요 및 규모	공 법	특이사항
철골 트러스	옥상층 바 닥	□ 면적 : □ 규격 : □ 경간 :
기 초 말 뚝	지하3층	□ 규격 : □ 본수 :

3.2 중점 관리대상 공종

공 종	위 치	공종개요및 규 모	공 법	중점관리 필 요 성	특이사항
흙막이 공사
가시설 공사

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 주요구조물은 층고가 높거나 경간이 길어 구조적인 부담이 큰 부분이나 신기술, 특수공법이 적용되는 주요구조부를 기재

② 중점 관리대상은 시공과정에서 계측 등 지속적인 관리가 필요한 부분을 기재

[별지 제7호서식]

제4장 감리업무일지

					년 월 일( 요일), 누계공정 %
책임감리원 업무일지					날씨 : (기온 ℃)
공사명 :
주요작업상황	공 종	단위	설계량		금 일		누계 작업량	공정(%)	특이사항
					작업위치	작업량
감리원별업무수행내용	성 명	서 명		주 요 업 무 수 행 내 용 (상세내용은 개인별 감리업무일지에 작성)					책임감리원 지시사항
	(책임감리원)
	(보조감리사1)

감리원별업무수행내용	(보조감리사2)
	(보조감리사3)
	(보조감리사4)
관련문서	업무 분류	문서 분류	공종 구분	구조 물명	위치	제 목 (내용요약)
특 이 사 항

[별지 제7-1호서식]                                                          □갑□ 지

		년 월 일 ( 요일)	작 성 자
보조/검측 감리원 업무일지			직 책
			성 명
			서 명
공사명 :		확인자 : 책임감리원		(인)
시간대별	업 무 내 용 (6하원칙에 의거)

□을□ 지

시간대별	업 무 내 용 (6하원칙에 의거)

[별지 제8호서식]

품질시험·검사현황

공사명 :

일련 번호	년. 월. 일	시험 · 검사구분	재 료	시 험 · 검사항목	시험 기준	시험 결과	시험 결과 판정	시험·검사자		감리원 확인		비 고
								성 명	서 명	성 명	서 명

----------------------------------------------------------------------------

주)  ① 건설 자재별로 작성(콘크리트 타설은 별지 제9호서식으로 작성)

② 시험성과표 별도 작성

③ 비고란에는 시험결과 불합격 되었을 경우 조치내용 등 작성

[별지 제9-1호서식]

콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부

공사명 :

타설일	타설위치	소속	직위	성명	주민등록번호	공사한 내용	서 명

-------------------------------------------------------------------------------

주) 공사한 내용은 공사관리, 작업총괄, 레미콘 차량 관리, 펌프카 노즐담당, 콘크리트 타설, 콘크리트 다짐, 거푸집 및 동바리 변형 감시, 콘크리트 마무리면 정리, 양생재 포설 등으로 구분하여 기재

[별지 제10호서식]

검 측 요 청 서

번호 :                                                    20  .   .   .

받음 : ○○공사 책임감리원  ○○○

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위 치 및 공 종
검 측 부 위
검 측 요 구 일 시
검 측 사 항

붙임 : 시공자의 검측 체크리스트, 시험성과, 시공자의 야장 및 도면, 공사 참여자(기능공 포함) 실명부

시공자 점 검 직 원           □

현장대리인            □

..................................................................................................................................................

검 측 결 과  통 보

번호 :                                              20  .   .   .

받음 : ○○공사 현장대리인  ○○○

문서번호 ○○로 검측요청 한 건에 대하여 20  .   .     . 검측한 결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검측결과

2. 지시사항

붙임 : 감리원의 검측 체크리스트

검측감리원             □

책임감리원             □

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 재검측시에는 붉은 글씨로 □(재)□를 우측 상단에 작성함

② 시공자가 재검측 요청을 할 때에는 잘못 시공한 기능공의 서명을 받아 그 명단을 첨부 하여야 함

③ 2부 작성하여 시공자, 감리원 각 1부 보관

[별지 제10-1호서식]

공사 참여자(기능공 포함) 실명부

공사명 :

작업일	작업위치 및 공종	소 속	직 위	성 명	주민등록번호	공사한 내용	서 명

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 직위란에는 공사관리, 형틀 또는 철근 작업반장, 목수, 철근공, 콘크리트공, 특별인부, 보통인부 등으로 구분하여 작성

② 공사한 내용란에

- 형틀의 경우 : 공사관리, 작업총괄, 자재운반, 거푸집 및 동바리 제작, 거푸집 및 동바리 조립, 박리제 도포 등으로 구분 작성하고

- 철근의 경우 : 가공, 현장 운반, 조립, 청소 등으로 구분하여 작성하며

- 기타 공종도 무슨 일을 하였는지 구분하여 작성함

[별지 제11호서식]

검측 체크리스트

공종 CODE ™		위치 및 부위
공종(세부공종)		공 사 량

검사항목	검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)	검 사 결 과		조치사항
		합 격	불 합 격

시공자 점검일자	년 월 일	점 검 직 원	□
감리원 검측일자	년 월 일	검측감리원	□

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는 검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것

[별지 제12호서식]

주요자재 검사 및 수불부

품명 :

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량	불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격량	사유

-------------------------------------------------------------------------------------------------

주) ① 상단은 반입검수자 하단은 출고검수자

② 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 감리원의 감독 하에 관리

(매 출고 시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인할 것)

[별지 제13호서식]

제5장 주요 처리사항

5.1 공사 설계변경 현황

1. 변경회수 :

2. 변경일자 :

3. 주요변경내용

공 종	수 량			공 사 비(백만원)			변 경 사 유	비 고
	단위	당초	변경	당초	변경	증□감
계

[별지 제14호서식]

5.2 주요구조물 단계별 시공현황(토목□예□)

1. 교량 등 주요 콘크리트 구조물

□ 구 조 물 명 : □□교 P1 또는 A1 또는 PC빔, 슬라브 등

□ 시 공 기 간 :

□ 터파기 완료일자 :

□ 암 판 정 일 자 :

□ 버림CON`C 타설일자 :

(시공/설계)

구 분		높이 (m)	철근조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양 생	거푸집 해 체	자 재
								철근 (ton)	CON`C (m3)
□예□ 기 초
교각 또는 교대 ( m)	1 Lot
	2 Lot
	3 Lot
	4 Lot
	5 Lot
COPING
총 계

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 필요시 단면도 및 정면도, 좌표 등 첨부

② 철근조립에서 거푸집 해체까지는 최초일부터 최종일까지 걸린 작업기간을 기재

2. 터  널

□ 구조물명 :

□ 공    법 :

□ 시공기간 :

구 분	연장 (m)	굴착	암반면 정 리	Rock bolt	Shot -crete	Steel rib	계측관리			부직포 및 방 수 제포설	철근 조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양생	거푸집 해 체	자 재
							갱 내 관 찰	내 공 변 위	천 단 침 하							철근 (ton)	CON`C (m3)
□예□ 1 Block
2 Block
3 Block
4 Block
총 계

[별지 제14호서식]

5.2 주요구조물 단계별 시공현황(건축 □예□)

1. 건축물

□ 구 조 물 명 :

□ 시 공 기 간 :

□ 터파기 완료일 :

□ 암 판 정 일 :

□ 버림CON`C 타설일 :

(시공/설계)

구 분		층 고 (m)	철근조립	거푸집 조 립	CON`C 타설	양 생	거푸집 해 체	자 재
								철근 (ton)	CON`C (m3)
기 초
지하층	3층
	2층
	1층
지상층	1층
	2층
	3층
	4층
	5층
	6층
총 계

-------------------------------------------------------------------------------

주) ① 필요시 단면도 및 정면도, 좌표 등 첨부

② 철근조립에서 거푸집 해체까지는 최초일부터 최종일까지 걸린 작업기간을 기재

[별지 제16호서식]

공사사고 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수신 :                       분 류 기 호  :

참조 :                       제출년월일 :          .

발       신 :                  (서명)

공 사 명
계 약 금 액
시 공 자
착 공 년 월 일
준공예정 년월일
사고발생 년월일
최 근 공 정
피 해 개 요
복 구 대 책
첨 부 서 류	피해 광경사진, 피해 내역서

[별지 제17호서식ａ

건설공사 지원업무수행 기록부

공사명 :

일 자	업무수행사항	지시 또는 중요사항	기 록 자 (직/성명)
------------------------------------------------------------------------- 주) 작성 및 기재요령 ① 규격은 A4(16절)용지에 종으로 작성 ② 공사현장에 대한 업무수행사항이 있을 때만 작성하며, 그 이외사항은 별도로 기록 유지 ③ 현장별로 작성하여 비치

[별지 제20호서식]

품 질 시 험 계 획

공사명 :                   작  성  일 :        년       월       일

시공자 :                   현장대리인 :             (인 또는 서명)

1. 시험계획회수

공 종	시험종목	시험계획물량	시험빈도	계획시험회수	비 고

2. 시험시설 및 인력배치계획

가. 시험시설

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고

나. 시험인력

등 급	품질관리업무 수행기간	성 명	비 고
			* 기술자격 또는 학□경력사항 기재

[별지 제21호서식] 품질시험·검사성과 총괄표 공사명 : ○○ 공사(공사기간 . . ∼ . . 공정 : %)
공 종	시험·검사종류 (재 료)	시험·검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험
작성일시 : 년 월 일 작 성 자 : 소속 : 직위 : 성 명 : (인 또는 서명)

[별지 제23호서식] 검 측 대 장 공사명 : ○○공사 감 리 원 : (인)
공 종	검 측 부 위 (설계규격, 단위, 수량 포함)	검측일	검 측 내 용	합격 여부	검측결과 또는 입증자료
주) 매몰부분은 사진 첨부

[별지 제24호서식] 발생품(잉여자재) 정리부 공사명 : 착공일 : . . 품 명 : 규 격 : 준공일 : . .
발생년월일	품 명	규 격	단위	수 량		발생사유	보관사항 (발주청인계여부)
				사용가능	사용불가

[별지 제25호서식] 안전보건 관리체제
구 분							선임(전담)자							자 격 유 무						자 격 내 용
안전보건총괄책임자
안 전 관 리 자
보 건 관 리 자
안 전 담 당 자
안 전 보 건 위원회																				노동부에서 각 시공회사로 기시달, 구성 및 운영여부
[별지 제26호서식] 재 해 발 생 현 황 집 계 표
구 분	재해자 수		사 망			부 상															직업병	재해율
						4-7일			8-29일				1-3월미만					3월이상
분기별
( ) 월
( ) 월
현 황 도
구분	계	추락			전도	충 돌				낙하 비례		붕괴 도괴				협작			감 전		폭발 화재	파열	기타
분기별
( ) 월
( ) 월

[별지 제27호서식] 안전교육 실적표
구 분	실시회수	주요내용	교 육 인 원		비 고
			직 원	기 능 직
정기교육
특별교육
계

[별지 제28호서식]

협의내용등의 관리대장

1. 사업개요

사 업 명		사 업 자
사업승인기관		사 업 승 인 일
환경영향평가 협 의 기 관		환경영향평가 협 의 일
사 업 착 공 (예 정) 일		사 업 준 공 (예 정) 일
협 의 내 용 관 리 책 임 자		성 명
사 업 규 모
사 업 내 용

2. 협의내용 이행계획

구 분	협 의 내 용	이 행 계 획
		이 행 방 법	이 행 주 체	이 행 시 기

3. 협의내용 이행현황

연월일	공정율(%)	협 의 내 용	이행내역	미이행사항 및 사후대책

[별지 제29호서식] 사후환경영향조사 결과보고서 1. 사 업 명 : 2. 조 사 기 간 : 3. 관리 책임자 : 4. 환경영향 조사결과 :
조사일시	구 분		조사항목	조사지점		조사결과		문 제 점	조치결과		비 고
5. 승인기관 조사 □ 확인결과
조사일시		승인기관 및 담당자			협의내용 및 이행사항		미이행사항 및 사후대책			비 고
주) □ 서식은 B4(8절,횡) 규격의 용지로 작성 □ 협의내용 이행현황은 사업공정을 파악할 수 있는 사진첨부.

[별지 제30호서식]

공사 기성부분 검사원

감리원 경유       (인)

1. 공  사   명  :

2. 위       치  :

3. 계 약 금 액  :

4. 계약 년월일  :

5. 착공 년월일  :

6. 준 공 기 한  :

7. 현 재 공 정  : 20    .    .    현재    %

8. 첨 부 서 류  : 기성공정 내역서, 기성부분 사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20     년     월    일

주   소  :

상   호  :

성   명  :

귀   하

[별지 제31호서식]

기성부분

감 리 원(         )감리조서

준    공

공   사   명  :

20    년     월     일      와 계약분

위 공사의 감리원으로 임명받아  20   년  월  일부터  20   년  월  일까지 실지 현장 감리한 결과 (제     회 기성부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설

%가기성

계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김 없이 전공사의 (            ) 되었

준    공

음을 인정함.

20       년         월         일

책임감리원                    (인)

귀  하

[별지 제32호서식] 공사기성부분 내역서 1. 도 급 액 : 2. 공 사 명 : 3. 기성부분금액 : 20 년 월 일 현재 4. 내 역 : (갑)
공사 내역	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			적 용
		수량	단가	금액	수량	금액	비율(%)	수량	금액	비율(%)
(을)
공사 내역	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			적 용
		수량	단가	금액	수량	금액	비율(%)	수량	금액	비율(%)

[별지 제33호서식]

공사기성부분 검사조서

공  사  명  :

20   년   월   일      준공

20   년   월   일           와 계약분

위 공사 제   회 기성부분검사의 명을 받아 20   년   월   일  검사한 결과 별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을     %로 조정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부등 시공후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에  의거함.

20    년    월    일

기성부분 검사자＞           (인)

입     회     원＞           (인)

귀   하

[별지 제34호서식]

준  공  검  사  원

감리원 경유          (인)

1. 공  사   명  :

2. 공 사 위 치  :

3. 계 약 금 액  :

4. 계약 년월일  :

5. 착공 년월일  :

6. 준 공 기 한  :

7. 실지준공년월일  :

8. 첨 부 서 류  : 준공사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김 없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20     년     월    일

주  소  :

상  호  :

성  명  :

귀   하

[별지 제35호서식]

준 공 검 사 조 서

공  사  명  :

20    년   월   일      준공

20    년   월   일         와 계약분

위 공사 준공검사의 명을 받아 20    년   월   일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김 없이 준공하였음을 인정함.

단, 수중지하 및 구조물 내부등 시공후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 의함.

20     년   월   일

준 공 검 사 자

입    회    원

귀    하