건설현장 일제점검 주요 점검항목별 관련기준 및 확인사항

본 점검항목별 관련기준 및 확인사항은 건설공사의 안전, 시공 및 품질확보를 위해 점검시 확인해야 될 주요 관련 기준과 그에 따른 확인사항을 기재한 것으로 점검 대상 공사의 종류ㆍ공정율 등에 따라 활용하시고, 보다 전문적이고 세부적인 사항은 아래 표의 왼쪽란에 기재된 해당 설계기준 및 표준 시방서 등을 참조하시거나 필요시 관련 전문가 등의 확인ㆍ자문을 받으시기 바랍니다.

* ‘설계기준 및 표준시방서’ 서비스 정보망  : 국가건설기준센터(www.kcsc.re.kr)

설계기준 및 표준시방서 등에 따른 주요 설치ㆍ관리기준	점검시 확인 해야될 주요사항
「건설기술 진흥법」 제48조(설계도서의 작성 등) 및 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제42조(시공상세도면의 작성 등)	▪ 설계도서(도면ㆍ시방서ㆍ내역서)에 따라 시공 여부 확인 ▪ 시공상세도면 작성 및 건설사업관리인 또는 공사감독자의 검토·확인 여부 ▪ 검측 체크리스트 작성 및 승인여부 확인 - 설계도면, 시방서 등의 내용 기준으로 작성 여부 ▪ 검측결과통보서 서류 확인 - 시공자, 감리자 검측 서명 여부 확인 - 검측부위 시공과정 및 완료 사진 확인 ▪ 구조부재*의 변형(처짐ㆍ기울음ㆍ 단면 손실 등) 상태 * 보, 기둥, 슬라브, 벽체 ▪ 구조부재의 철근 부식, 노출 또는 콘크리트 박리·박락 상태
보, 기둥, 슬라브, 벽체에 관련된 주요 설계기준은 다음과 같으며, 설치 시의 콘크리트 시공 검사는 KCS 14 20 10 일반콘크리트를 따름 ① KDS 14 20 20 콘크리트구조 휨 및 압축 설계기준 ② KDS 14 20 22 콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준 ③ KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 ④ KDS 14 20 72 콘크리트 벽체 설계기준 ⑤ KCS 14 20 10 일반콘크리트 3.5.5 콘크리트 구조물 검사 3.5.5.3 콘크리트 부재의 위치 및 형상치수의 검사 (1) 콘크리트 부재의 위치 및 형상치수의 검사는 그 구조물의 특성에 적합한 별도의 규준을 정하여 실시하여야 한다. (2) 검사 결과, 이상이 확인된 경우에는 책임기술자의 지시에 따라 콘크리트를 깎아 내거나 재시공 또는 콘크리트 덧붙이기 등 적절한 조치를 취하여야 한다. 3.5.5.4 철근피복 검사 (1) 표면상태 검사에 의해 철근피복이 부족한 조짐이 있는 경우에는 비파괴시험 방법 등에 의해 철근피복 검사를 실시하여 소정의 철근피복이 확보되어 있는지 평가하여야 한다. (2) 검사 결과, 불합격된 경우에는 책임기술자의 지시에 따라 적절한 조치를 강구하여야 한다. 3.5.5.8 재하시험에 의한 구조물의 성능시험 (1) 공사 중에 콘크리트가 동해를 받았다고 생각되는 경우, 공사 중 현장에서 취한 콘크리트 압축강도시험 결과로부터 판단하여 강도에 문제가 있다고 판단되는 경우, 그 밖의 공사 중 구조물의 안전에 어떠한 근거 있는 의심이 생긴 경우 등으로서 책임기술자가 필요하다고 인정하는 경우에는 재하시험을 실시하여야 한다. (2) 구조물의 성능을 재하시험에 의해 확인할 경우 재하 시험 방법은 그 목적에 적합하도록 정하여야 한다. 이 경우 재하방법, 하중 크기 등은 구조물에 위험한 영향을 주지 않도록 정하여야 한다. (3) 재하 도중 및 재하 완료 후 구조물의 처짐, 변형률 등이 설계에 있어서 고려한 값에 대해 이상이 있는지를 확인하여야 한다. (4) 재하시험 방법, 재하기준, 허용기준, 허용 내하력에 대한 규정 등 재하 시험에 관련된 사항은 KDS 14 20 90을 준용한다. (5) 시험 결과, 구조물의 내하력, 내구성 등에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 책임기술자의 지시에 따라 구조물을 보강하는 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.	▪ 콘크리트 구조설계기준을 만족하는지 여부 ▪ 콘크리트 부재의 위치 및 형상치수의 확인 ▪ 철근피복 검사 확인 ▪ 재하시험에 의한 구조물의 성능시험 확인

□ 보ㆍ기둥ㆍ벽체 등 주요 구조부 시공 안전성

□ 주요 구조부에 사용된 자재ㆍ부품의 적정성

설계기준 및 표준시방서 등에 따른 주요 설치ㆍ관리기준	점검시 확인 해야될 주요사항
① 「건설기술 진흥법」 제55조, 영 제89조 및 제91조, 시행규칙 제50조 및 품질관리 KCS 10 10 15 : 2018 ▪ 품질관리계획 및 품질시험계획 수립 - 건설사업자 등은 품질관리계획* 및 품질시험계획** 수립하여 발주자 등의 승인을 받고, 이에 따라 품질시험 및 검사 실시 * 총공사비 500억 이상의 건설사업관리 대상공사, 다중이용 건축물 연면적 3만㎡ 건축공사 ** 총공사비 5억이상 토목공사, 연면적 660㎡ 건축공사, 총공사비 2억원 이상 전문공사 - 품질관리기술인 배치 적정여부(시행규칙 별표5) · (특급 품질관리 대상) 특급 1, 중급 1, 초급 1명 이상 · (고급 품질관리 대상) 고급 1, 중급 1, 초급 1명 이상 · (중급 품질관리 대상) 중급 1, 초급 1명 이상 · (초급 품질관리 대상) 초급 1명 이상 - 품질시험실 배치 현황 · (특급 및 고급) A=50㎡, (중급 및 초급) A=20㎡ - 시험기구 배치 및 검정·교정 현황 ▪ 품질시험 및 검사 - 품질시험 및 검사는 한국산업표준, 건설기준 또는 건설공사 품질관리 업무지침에 따라 실시(한국산업표준 인증제품, 품질검사 대행기관의 시험성적서 제출 자재 등은 시험ㆍ검사 생략 가능) - 구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험종목의 품질시험은 발주자가 확인 - KS인증제품 외 자재 사용시 품질시험 실시 ▪ 1.7 품질시험ㆍ검사 의뢰 - 필요시 품질검사 전문기관에 품질검사 의뢰	▪ 품질관리계획 및 품질시험계획 수립 - 품질관리계획 또는 품질시험계획 및 이에 따른 품질관리 이행 여부 - 품질관리(또는 시험)계획서 상 건설기술인 배치 계획 및 현지 상주 여부 - 품질시험실 배치현황 적정여부 - 자체 품질시험을 위한 시험기구에 대한 검정·교정 확인서(필증) 보유 여부 ▪ 품질시험 및 검사 - 관련 법규에 따른 품질시험 및 검사 실시 여부 - 구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험종목의 품질시험·검사 확인 - 품질시험·검사대장 등에 기재된 품질시험·검사의 결과 확인 - 품질시험 결과(성적서 등)를 CALS 또는 CSI에 등재 여부 - 공사현장에 반입된 자재 검수 및 불합격자재 반출 여부 ▪ 품질시험ㆍ검사 의뢰 - 품질검사 전문기관에 품질검사 의뢰시 확인
② 자재관리 KCS 10 10 20 : 2018 ▪ 1.4 적용기준 - 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 자재는 ①KS인증제품, ②품질시험 결과 KS 인증제품과 동등성능이 있다고 확인된 제품, ③공사감독자의 승인을 받은 품질 및 성능이 우수한 제품 순으로 사용 ▪ 1.6 재료의 반입 - 재료 반입시 설계서에 적합함 확인, 증명자료 첨부하여 공사감독자에게 보고	▪ 적용기준 - 사용자재의 KS인증여부, 품질시험 결과 KS 인증제품과 동등성능 보유여부 등 ▪ 재료의 반입 - 재료 반입시 증명자료의 설계서 적합 여부
③ 공무행정요건 KCS 10 10 10 : 2021 ▪ 1.10 자재 공급원 승인 요청서 - 시방서에 명시된 자재에 대해 자재 공급원 승인 요청서 제출, 공사감독자의 승인을 받아 사용	▪ 자재 공급원 승인 요청서 - 자재공급원 승인
④ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제57조 - 자재 공급원 승인요청서 제출 시 첨부서류 * 국립·공립 시험기관 및 건설엔지니어링사업자의 시험성과, 납품실적 증명, 시험성과 대비표	▪ 공사감독자에게 공사용 주요자재 및 재료에 대하여 공급원 승인 적정 여부

설계기준 및 표준시방서 등에 따른 주요 설치ㆍ관리기준	점검시 확인 해야될 주요사항
□ 가설 구조물 전체 ① 「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사 안전관리), 동법 시행령 제101조의2(가설구조물의 구조적 안전성 확인) 에 따라 가설구조물은 전문분야 기술사의 구조적 안전성을 확인받아야 한다. ② 「건설기술 진흥법」 제48조(설계도서의 작성 등). 동법 시행규칙 제42조(시공상세도면의 작성 등), 건설공사 시공상세도 작성지침에 따라 가시설공 구조계산서(관련 기술사 날인 포함)를 첨부해야 한다. ③ 「건설공사 품질관리 업무지침」 제54조(부실공사 방지를 위한 성실의무)에 따라 가설기자재에 대하여 품질관리 업무를 이행하여야 한다. ④ KCS 10 10 05 :2018 공사일반에 따라 시공이 설계도서(도면 및 시방서) 및 관련기준 등의 내용에 적합하여야 한다.	▪ 증빙서류 - 설계도서, 구조계산서, 검토서 등 유무 ▪ 가설기자재*에 대한 품질시험 시행 유무 * 강재 파이프서포트, 강관 비계용 부재, 조립형 비계 및 동바리 부재, 일반·용접 구조용 압연 강재, 일반구조용 용접 경량 H형강, 일반구조용 각형강관, 열간압연강 널말뚝, 복공판, 콘크리트 거푸집용 합판 등
□ 거푸집 및 동바리 설치 상태ㆍ해체시기 ① KDS 21 50 00 : 2018(거푸집 및 동바리 설계기준) - 1.6 설계하중에서 연직하중, 콘크리트 측압, 풍하중, 수평하중, 특수하중(편심하중, 슬립 폼 인양 등) 검토하도록 정하고 있음 - 3.1 거푸집 설계, 3.2 동바리 설계에서 설계 시 고려하여야 하는 사항을 정하고 있음 - 3.1.13 거푸집용 앵커 (1)항에서 앵커의 구조설계에 관한 사항은 KDS 14 20 54(콘크리트용 앵커 설계기준)에 따른도록 정하고 있음 - 3.2 동바리 설계 (8)항에서 동바리에 수평연결재 및 가새를 설치하여 예상되는 모든 수평하중을 안전하게 지지할 수 있도록 설치하여야 한다. - 3.2 동바리 설계 (9)항에서 동바리 시공 중 태풍 등과 같은 강풍이 작용하여 동바리가 붕괴될 우려가 있는 경우에는 수평방향 풍하중에 저항할 수 있도록 설계도록 하고 있으며, 특히 콘크리트 부분 타설 등 상부 편심하중에 의해 횡방향 쏠림현상(sidesway)이 크게 발생할 우려가 있는 시공조건일 경우 이를 미연에 방지할 수 있는 경사버팀대 등으로 충분히 보강하도록 정하고 있음 ② 거푸집 및 동바리공사 일반사항 KCS 21 50 05 : 2018 - 3.9.2 거푸집 존치기간 (2)와 (3)항에서 거푸집 존치기간에 대한 부재 별 강도기준(표 3.9-1)을 정하고 있으며, 평균 기온이 10 ℃ 이상인 경우는 콘크리트 재령이 표 3.9-2에 주어진 재령 이상 경과하면 압축강도 시험을 하지 않고도 해체할 수 있도록 정하고 있음 - 3.9.3 동바리 재설치 (1)항에서 동바리를 떼어낸 후에도 하중이 재하 될 경우 적절한 동바리를 재설치하여야 하며, 고층건물의 경우 최소 3개층에 걸쳐 동바리를 재설치하도록 정하고 있음	▪ 구조적 안전성 검토 여부 확인 ▪ 거푸집용 앵커 확인 - 콘크리트용 앵커의 강도 발현 여부 ▪ 거푸집 및 동바리의 설치 및 해체 등의 시공계획서, 시공 상세도 작성 및 그에 따른 시공 여부 ▪ 동바리 설치 상태 확인 - 경사면에 수직하게 설치되는 동바리의 가새 설치 여부 - 수직으로 설치된 동바리의 바닥이 경사진 경우 고임재 설치 여부 - 동바리를 지반에 설치할 경우 두께 45mm이상의 깔목, 깔판, 전용 받침 철물, 받침판 등의 설치 여부 ▪ 거푸집 및 동바리 해체시기 준수 확인 - 기초, 보, 기둥, 벽 등의 측면 거푸집 존치기간 : 콘크리트 압축강도 5MPa이상 - 슬래브, 보 밑면, 아치 내면 거푸집 존치기간 : (단층구조) 설계기준 압축강도 2/3 이상, 단 14MPa 이상 (다층구조) 설계기준 압축강도 이상, 필러동바리 사용 시 구조계산을 통해 단축 가능. 이때도 최소 14MPa 이상 ▪ 동바리 재설치 기준의 준수 및 고층건물에서의 최소 3개층에 걸쳐 동바리가 재설치 되어 있는 지 여부
□ 비계 설치 및 해체 ① KCS 21 60 05 : 2019(비계공사 일반사항) - 3.1 일반사항 (5)항에서 작업발판, 통로 및 계단에는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 75 lux 이상의 채광 또는 조명시설을 하거나, 근로자로 하여금 휴대용 조명기구를 사용하도록 정하고 있음 ② KCS 21 60 10 : 2020(비계) - 3.1 일반사항 (1)항에서 외부비계는 별도로 설계된 경우를 제외하고는 구조체에서 300mm 이내로 떨어져 쌍줄비계로 설치하되, 별도의 작업발판을 설치할 수 있는 경우에는 외줄비계로 할 수 있도록 정하고 있음 - 3.1 일반사항 (2)항에서 비계기둥과 구조물 사이에는 근로자의 추락을 방지하기 위하여 추락방호조치를 실시하도록 정하고 있음 - 3.1 일반사항 (5)항에서 비계의 벽 이음재 설치 및 해체는 공사감독자의 승인을 받은 조립·해체계획서를 따르도록 정하고 있음 - 3.2 시스템 비계의 3.2.1 수직재 (2)항에서 수직재를 연약 지반에 설치할 경우에는 수직하중에 견딜 수 있도록 지반을 다지고 두께 45 mm 이상의 깔목을 소요폭 이상으로 설치하거나, 콘크리트, 강재표면 및 단단한 아스팔트 등의 침하 방지 조치를 하여야 한다고 정하고 있음 - 3.3 강관비계의 3.3.1 비계기둥 (3)항에서 비계기둥의 밑둥에 받침 철물을 사용하는 경우 인접하는 비계기둥과 밑둥잡이로 연결하며, 연약지반에서는 소요폭의 깔판을 비계기둥에 3본 이상 연결되도록 깔아대고, 이 깔판에 받침철물을 고정했을 때는 밑둥잡이를 생략할 수 있다고 정하고 있음 - 3.2 시스템 비계의 3.2.1 수직재 (3)항에서 시스템 비계 최하부에 설치하는 수직재는 받침 철물의 조절너트와 밀착되도록 설치하여야 하며, 수직과 수평을 유지하여야 하고, 수직재와 받침 철물의 겹침길이는 받침 철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다고 정하고 있음 - 3.2.2 수평재 (2)항에서 안전 난간의 용도로 사용되는 상부수평재의 설치높이는 작업 발판면으로부터 0.9m 이상이어야 하며, 중간수평재는 설치높이의 중앙부에 설치(설치높이가 1.2 m를 넘는 경우에는 2단 이상의 중간수평재를 설치하여 각각의 사이 간격이 0.6 m 이하가 되도록 설치)하여야 한다고 정하고 있음 - 3.2 시스템 비계의 3.2.3 가새 (1)에서 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40° ∼ 60° 방향으로 설치하며 수평재 및 수직재에 결속한다고 정하고 있음 - 3.3 강관 비계의 3.3.4 가새 (1) 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40° ∼ 60° 방향으로 설치하며, 비계기둥에 결속한다. 가새의 배치간격은 약 10 m 마다 교차하는 것으로 한다. - 3.2 시스템 비계의 3.2.4 벽 이음 (1)항에서 시스템 비계의 경우 벽 이음재의 배치간격을 산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조에 따라 제조사가 정한 기준에 따라 설치하도록 정하고 있음 - 3.3 강관 비계의 3.3.5 벽 이음 (1)항에서 강관 비계의 경우 벽 이음재의 배치간격은 벽 이음재의 성능과 작용하중을 고려한 구조설계에 따르며, 수직방향 5 m 이하, 수평방향 5 m 이하로 설치하도록 정하고 있음 - 3.3 강관 비계의 3.3.1 비계 기둥 (4)항에서 비계기둥의 간격은 띠장 방향으로 1.5 m 이상 1.8 m 이하, 장선방향으로 1.5 m 이하이어야 하며, 시공 여건을 고려하여 별도의 설계가 요구되는 경우에는 안전성을 검토한 후 설치할 수 있다. - 3.3.2 띠장 (1)항에서 띠장의 수직간격은 1.5 m 이하로 한다. 다만, 지상으로부터 첫 번째 띠장은 통행을 위해 강관의 좌굴이 발생되지 않는 한도 내에서 2 m 이내로 설치할 수 있다. - 3.3.3 장선 (2)항에서 장선간격은 1.5 m 이하로 한다. 또한, 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하며, 그 중간부분에서는 띠장에 결속하여야 한다.	▪ 공종별 시공계획서 및 시공상세도에 따라 시공하였는지 확인 ▪ 작업발판, 통로, 계단에 75lux 이상의 채광 또는 조명시설 설치 유무 ▪ 구조물과 비계의 이격거리(300mm) 및 추락방호조치 여부 ▪ 공종별 시공계획서 및 시공상세도에 따라 시공하였는지 확인 ▪ 바닥 부분 수직재 안전조치 여부 - (시스템비계) 45mm이상의 깔목 설치 또는 콘크리트 타설 유무 - (강관비계)비계기둥과 밑둥잡이로 연결, 비계기둥에 3본 이상 연결 ▪ 시스템 비계의 수직재와 받침 철물 밀착 및 수직과 수평 유지 여부와 받침철물 전체 길이의 3분의 1 이상 겹침 여부 ▪ 시스템 비계 수평재의 설치높이 기준 준수 여부 - (상부수평재) 작업 발판면으로부터 0.9 m 이상 - (중간수평재) 설치높이의 중앙부(설치높이가 1.2 m를 넘는 경우에는 2단 이상의 중간수평재를 설치하여 각각의 사이 간격이 0.6 m 이하가 되도록 설치) ▪ 비계 가새 설치 기준 준수 여부 - (시스템비계)수평면에 대해 40° ∼ 60° 방향으로 수평재 및 수직재에 결속 - (강관비계) 비계의 외면으로 수평면에 대해 40° ∼ 60° 방향, 배치간격은 약 10 m 마다 교차 ▪ 전용철물을 활용한 벽 이음재 설치 유무 및 설치 간격 - (시스템비계) 제조사가 정한기준 - (강관비계) 5m 이내 ▪ 강관비계의 설치간격 준수 여부 - 비계기둥의 간격은 띠장 방향으로 1.5m 이상 1.8 m 이하, 장선방향으로 1.5 m 이하(띠장 방향으로 1.85m로 개정 진행중, 산업안전보건기준에 관한 규칙 개정사항 반영) - 띠장의 수직간격은 1.5 m 이하(2.0m로 개정 진행중, 산업안전보건기준에 관한 규칙 개정사항 반영) - 장선간격은 1.5 m 이하
□ 타워 크레인 양중능력 검토 * 타워크레인의 설치ㆍ관리 부문과도 연관성이 있어 해당 부문과 공동 기재하였음 ① 거푸집 및 동바리 설계기준 KDS 21 50 00 : 2018 - 3.1.8 갱 폼 (1)항에서 갱 폼 자중, 작업하중, 사용 장비하중 등 갱 폼에 작용하는 하중을 고려하여 타워크레인의 양중능력을 검토하도록 정하고 있음 ② 비계 및 안전시설물 설계기준 KDS 21 60 00 : 2020 - 3.2 비계 (5)항 ①호에서 고소 가설작업대 자중, 작업하중, 사용 장비하중 등 고소 가설작업대에 작용하는 하중을 고려하여 타워크레인 등 인양장비의 양중능력을 검토하도록 정하고 있음 ③ 초고층⸱고주탑 공사용 거푸집 및 동바리 KCS 21 50 10 : 2016 - 3.4.2 시공 (9)항에서 타워크레인으로 갱 폼을 인양하는 경우 갱 폼 하중 및 인양장비의 단계별 양중하중에 대한 사전검토를 수행하여야 하며 보조 로프를 사용하여 갱 폼의 출렁임을 최소화 하도록 정하고 있음 ④ 비계 KCS 21 60 10 : 2020 - 3.6.4 고소 가설작업대 (8)항에서 타워크레인으로 고소 가설작업대를 인양하는 경우 고소 가설작업대 하중 및 인양장비의 단계별 양중하중에 대한 사전검토를 수행하여야 하며 보조 로프를 사용하여 고소 가설작업대의 출렁임을 최소화 하도록 정하고 있음	▪ 갱 폼에 작용하는 하중을 고려한 타워크레인의 양중능력 검토 여부 ▪ 고소 가설작업대의 작용하중을 고려한 타워크레인의 양중능력 검토 여부 ▪ 갱 폼 인양 시 인양장비의 단계별 양중하중에 대한 사전 검토 수행 및 보조 로프 사용 여부 ▪ 고소 가설작업대 인양 시 단계별 양중하중에 대한 사전 검토 수행 및 보조 로프 사용 여부
□ 시스템 비계 ① 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침(국토교통부), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조(시스템 비계의 구조), 제70조(시스템비계의 조립 작업 시 준수사항)	▪ 공공공사 시스템 비계 반영 여부 - 최초 강관비계 로 설계되어 있을 경우, 설계변경을 통해 시스템 비계 적용 ▪ 작업발판(폭 40cm 이상) 간 이동을 위한 승강설비(가설계단, 수직사다리 등) 설치 유무 ▪ 설치상세도에 따라 시공 여부 ▪ 시스템 비계의 구조 적정성 여부 - 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1이상 - 수평재와 수직재의 연결철물의 이탈 여부 ▪ 시스템 비계의 조립 작업 시 준수사항 여부 - 최대적재하중 초과 적재 금지 및 최대적재하중이 표기된 표지판 부착 여부
□ 안전난간 ① KCS 21 60 05 : 2019(비계공사 일반사항) - 3.4 안전난간 (1)항에서 추락의 위험이 있는 곳에는 높이가 0.9 m 이상인 안전난간을 설치하고, 각 부재의 연결부는 쉽게 탈락 및 변형되지 않도록 설치하여야 하며, 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면의 중간에 설치하여야 한다. 다만, 높이가 1.2m를 초과하는 경우에는 수평난간대 간의 간격이 0.6 m 이하가 되도록 중간 난간대를 추가로 설치하여야 한다고 정하고 있음 * KCS 21 70 10 : 2019(추락재해 방지시설)의 3.2 안전난간에 동일한 기준 제시 ② KCS 21 70 10 : 2019(추락재해 방지시설) - 3.2 안전난간 (1)항에서 근로자가 추락할 우려가 있는 통로, 작업 발판의 가장자리, 개구부 주변, 경사로 등에는 안전난간을 설치하도록 정하고 있음 - 3.2 안전난간 (2)항에서 비계에 설치하는 안전난간은 비계기둥의 안쪽에 설치하는 것을 원칙으로 정하고 있음 - 3.2 안전난간 (6)항에서 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 100 mm 이상 높이로 설치하도록 정하고 있음 - 3.2 안전난간 (7)항에서 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100 kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다고 정하고 있음 - 3.2 안전난간 (9)항에서 난간기둥의 설치간격은 수평거리 1.8 m를 초과하지 않는 범위에서 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정 간격을 유지하여야 한다고 정하고 있음	▪ 난간대 높이 준수여부 - 상부 난간대 통로 표면에서 0.9m 이상 - 상부 난간대 높이 1.2 m 이하인 경우 균등 위치 중간난간대 설치 - 상부 난간대 높이 1.2 m 이상인 경우 2단 이상 균등 설치(상하간격 0.6m 이하) ▪ 추락 우려가 있는 위치의 안전난간 설치 여부 - 통로, 작업 발판의 가장자리, 개구부 주변, 경사로 등 ▪ 비계에 설치하는 안전난간의 경우 비계기둥 안쪽 설치 유무 ▪ 발끝막이판 설치 유무 및 바닥면으로부터 100 mm 이상 높이에 설치되었는지 여부 ▪ 안전난간의 요구 강도 만족 여부 - 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100 kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도 요구 ▪ 난간기둥 설치간격(1.8m 초과하지 않는 범위) 준수 유무
□ 개구부 ① KCS 21 70 10 : 2019(추락재해 방지시설) - 3.3 개구부 수평보호덮개에서 수평개구부에는 12 mm 합판과 45 mm × 45 mm 각재 또는 동등 이상의 자재를 이용하거나, 슬래브 철근을 연장하여 배근하고 개구부 수평보호덮개를 설치하도록 정하고 있으며, 수평보호덮개에 대한 일반사항을 정하고 있음 - 3.4 리프트 승강구 안전문 (2)항에서 리프트 승강구 안전문 측면에는 안전 난간 및 위험표지판을 설치하도록 정하고 있으며, (3)항에서 여닫이문일 경우에는 여닫이 방향을 건물 내측으로 하도록 정하고 있음 - 3.5 엘리베이터 개구부용 난간틀에서 난간대, 발끝막이판, 위험표지판의 설치 기준을 정하고 있음 (1) 난간대는 2단 이상으로 설치하여야 하며, 난간틀의 아래에는 100 mm 이상의 발끝막이판을 설치하여야 한다. (2) 상부 난간대는 바닥면, 발판 또는 통로의 표면으로부터 0.9 m 이상 1.5 m 이하의 높이를 유지하여야 한다. (3) 중간 난간대는 순 간격이 0.45 m 이내가 되도록 설치하여야 한다. (4) 엘리베이터 개구부용 난간틀에는 위험표지판을 설치하여야 한다. - 3.6 수직형 추락방망에서 고정 간격 및 설치 간격을 정하고 있음 (1) 앵커, 버클 등을 이용하여 건축물의 벽체나 기둥에 견고하게 설치하여야 한다. (2) 달기로프 등 연결부를 이용하여 벽체 등의 수직(높이)방향으로 0.75 m 이내마다 고정하여야 한다. (3) 바닥에는 길이방향으로 3 m 이내마다 고정하여야 한다. (4) 양끝을 240 kg 이상의 힘으로 잡아당겨 견고하게 고정하여야 한다. (5) 수직방향으로 1.5 m 이상 설치되어야 한다. 다만, 발코니 치켜올림부가 300 mm 이상인 경우에는 1.2 m 이상으로 설치할 수 있다.	▪ 개구부 수평보호 덮개 설치 유무 및 표준시방서 준수 여부 ▪ 리프트 승강구 안전문 - 측면에 안전난간 및 위험표지판 설치 유무 - 여닫이문일 경우 여닫이 방향 건물 내측 ▪ 엘리베이터 개구부용 난간틀 설치 유무 - 설치높이 준수 여부(상부난간대 0.9~1.5m, 중간 난간대 간격 0.45m이하) - 발끝막이판 설치 유무 - 위험표지판 설치 유무 ▪ 수직형 추락방망 설치 유무 - 수직방향으로 1.5 m 이상 설치 - 수직방향 0.75m이내마다 고정 - 길이방향으로 3 m 이내마다 고정
□ 낙하물 방지 ① KCS 21 70 15 : 2019(낙하물재해 방지시설) - 3.1.1 시공에서 낙하물 방지 시공 기준을 정하고 있음 (1) 낙하물 방지망의 내민길이는 비계 또는 구조체의 외측에서 수평거리 2 m 이상으로 하고, 수평면과의 경사각도는 20°이상 30°이하로 설치하여야 한다. 다만, 추락방지 겸용의 경우에는 KCS 21 70 10의 시공방법에 따른다. (2) 낙하물 방지망의 설치높이는 10 m 이내 또는 3개 층마다 설치하여야 한다. (3) 낙하물 방지망과 비계 또는 구조체와의 간격은 250 mm 이하이어야 한다. (4) 벽체와 비계 사이는 망 등을 설치하여 폐쇄한다. 외부공사를 위하여 벽과의 사이를 완전히 폐쇄하기 어려운 경우에는 낙하물 방지망 하부에 걸침띠를 설치하고, 벽과의 간격을 250 mm 이하로 한다. (5) 낙하물 방지망의 이음은 150 mm 이상의 겹침을 두어 망과 망 사이에 틈이 없도록 하여야 한다. (6) 버팀대는 가로방향 1 m 이내, 세로방향 1.8 m 이내의 간격으로 강관(48.6 ：2.4 mm) 등을 이용하여 설치하고 전용철물을 사용하여 고정하여야 한다.	▪ 낙하물 방지망 설치 유무 - 10m 이내 또는 3개 층마다 설치 - 수평길이 2m 이상 - 경사각도 20~30° - 구조체와의 간격 250mm 이하 등

□ 거푸집ㆍ비계ㆍ동바리 등 가설 구조물의 설치ㆍ관리

□ 타워크레인 설치ㆍ운영 관리

설계기준 및 표준시방서 등에 따른 주요 설치ㆍ관리기준	점검시 확인 해야될 주요사항
① 건설기계관리법 시행규칙 시행규칙 제23조(정기검사의 신청등) - 현장 설치 이후 사용 전, 검사유효기간 만료일(6개월) 전후 31일 이내 기간에 정기검사를 받아야 함	▪ 현장 설치 이후 사용 전 정기검사 수검 여부 ▪ 사용 중 6개월마다 정기검사 수검 여부
② 건설기계관리법 시행규칙 별표8 검사기준 - 등록번호표는 건설기계 등록증과 일치하고 부착위치 및 봉인 상태가 양호해야 함	▪ 등록번호표 부착 여부 (베이직마스트, 턴테이블)
③ 타워크레인의 구조․규격 및 성능에 관한 기준 - 타워크레인을 자립고 이상의 높이로 설치하는 경우 건축물 등 벽체에 지지하거나 와이어로프에 의하여 지지하여야 함	▪ 자립고 준수 및 지지대 설치 여부
④ 건설기술 진흥법 시행령 제98조 (안전관리계획의 수립) - 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 “안전관리계획”이라 한다)을 수립해야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사 다. 타워크레인 ㅇ 가설공사 일반사항 KCS 21 00 00 : 2019 - 1.7.2 안전관리계획 (1)항에서 가설공사 시 건설기술진흥법 제62조제1항의 규정 및 같은 법 시행령 제98조의 규정에 따라 수급인이 안전관리계획을 수립 또는 변경 시 공사감독자의 검토⋅확인을 받아 건설공사 착공 전에 발주청 또는 인·허가기관의 장에게 제출하도록 정하고 있음.(다만, 원자력시설공사는 제외) - 안전관리계획 수립 대상으로 건설기계관리법 제3조에 따라 등록된 건설기계 중 천공기(높이가 10 m 이상인 것만 해당한다), 타워크레인, 항타 및 항발기가 사용되는 건설공사를 정하고 있음	▪ 안전관리계획 수립⸱제출 여부 ▪ 착공 전 안전관리계획에 대한 공사감독자의 검토⸱확인 여부 ▪ 안전관리계획 변경 시 변경계획 수립⸱ 확인⸱제출 여부 ▪ 관리자 및 신호수 배치계획 여부 ▪ 타워크레인 간 충돌방지계획 여부 ▪ 전담 조종사 지정 여부 ▪ 안전관리계획 상 점검계획에 따른 점검 실시 여부 ▪ 타워크레인 기초 및 브레이싱 안전성검토 및 설치상세도 확인 ▪ 타워크레인 설치·연장·해체 작업 계획 수립 여부
⑤ 건설지원장비 KCS 21 20 10 : 2019 - 3.2.4 타워크레인 (1)항에서 타워크레인의 설치·인상·해체 작업 전에는 해당 작업에 대한 작업순서, 작업방법 등이 명기된 작업계획서를 작성하고 관리감독자의 승인 후 작업을 실시 - 3.2.4 타워크레인 (2)에서 타워크레인의 설치ㆍ인상ㆍ해체 작업 시 준수하여야 하는 사항을 정하고 있음 - 3.2.4 타워크레인 (3)항에서 타워크레인 사용 중 준수하여야 하는 사항을 정하고 있음 - 3.2.4 타워크레인 (4)항과 (5)항에서 권과방지장치, 표시장치(인디케이터), 과부하방지장치 등 타워크레인의 안전장치를 제시하고, 안전장치가 정상적으로 작동되어야 하며, 작업 중 안전장치 기능에 이상을 발견한 경우에는 즉시 작업을 중지하고 지체 없이 관리감독자에게 통보하여야 한다고 정하고 있음 - 3.2.4 타워크레인 (6)에서 붕괴방지, 낙하방지, 추락방지, 협착방지, 충돌장치, 정비 및 수리 규정 등 안전사고 예방 규정을 정하고 있음	▪ 타워크레인 설치·인상·해체 작업계획서에 대한 공사감독자의 승인 여부 ▪ 기초부 부등침하 발생, 배수상태 이상 발생 여부 ▪ 기초부 1.8m 이상 울타리 등 타워크레인 접근 방지 상태
⑥ 타워크레인 양중능력 검토 * 가설구조물의 설치ㆍ관리 부문과도 연관성이 있어 해당 부문과 공동 기재하였음 ㅇ 거푸집 및 동바리 설계기준 KDS 21 50 00 : 2018 - 3.1.8 갱 폼 (1)에서 갱 폼 자중, 작업하중, 사용 장비하중 등 갱 폼에 작용하는 하중을 고려하여 타워크레인의 양중능력을 검토하도록 정하고 있음 ㅇ 비계 및 안전시설물 설계기준 KDS 21 60 00 : 2020 - 3.2 비계 (5)항 ①호에서 고소 가설작업대 자중, 작업하중, 사용 장비하중 등 고소 가설작업대에 작용하는 하중을 고려하여 타워크레인 등 인양장비의 양중능력을 검토하도록 정하고 있음 ㅇ 초고층⸱고주탑 공사용 거푸집 및 동바리 KCS 21 50 10 : 2016 - 3.4.2 시공 (9)항에서 타워크레인으로 갱 폼을 인양하는 경우 갱 폼 하중 및 인양장비의 단계별 양중하중에 대한 사전검토를 수행하여야 하며 보조 로프를 사용하여 갱 폼의 출렁임을 최소화 하도록 정하고 있음 ㅇ 비계 KCS 21 60 10 : 2020 - 3.6.4 고소 가설작업대 (8)항에서 타워크레인으로 고소 가설작업대를 인양하는 경우 고소 가설작업대 하중 및 인양장비의 단계별 양중하중에 대한 사전검토를 수행하여야 하며 보조 로프를 사용하여 고소 가설작업대의 출렁임을 최소화 하도록 정하고 있음	▪ 갱 폼에 작용하는 하중을 고려한 타워크레인의 양중능력 검토 여부 ▪ 고소 가설작업대의 작용하중을 고려한 타워크레인의 양중능력 검토 여부 ▪ 갱 폼 인양 시 인양장비의 단계별 양중하중에 대한 사전 검토 수행 및 보조 로프 사용 여부 ▪ 고소 가설작업대 인양 시 단계별 양중하중에 대한 사전 검토 수행 및 보조 로프 사용 여부

□ 휘발유ㆍ가스 등 인화성 물질 관리 실태

설계기준 및 표준시방서 등에 따른 주요 설치ㆍ관리기준	점검시 확인 해야될 주요사항
① 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제16조(위험물 등의 보관)에 따라 [별표1]에 규정된 위험물질(인화성 액체·가스·고체 등)은 작업장 외의 별도의 장소에 보관하고, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 한다.	▪ 반입량은 작업량 범위 내 적정 여부 ▪ 보관장소의 환기 여부 ▪ 보관장소와 점화원의 격리 여부 ▪ 보관장소가 지하층인 경우 화재감지 및 경보기 설치 여부 ▪ 보관장소 시건장치 유무 ▪ 보관장소 관리책임자 지정 여부 ▪ 도료 및 유기용제의 경우 물질안전보건자료 게시 여부 ▪ 사용 전 또는 사용 중, 그리고 그 밖의 용기 구분 보관 여부
② 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제243조(소화설비) 및 제244조(방화조치)에 따라 건축물의 규모와 물질의 종류를 고려하여 적절한 소화설비 설치 및 방화조치를 하여야 한다.	▪ 소화기 비치 여부 ▪ 보관장소가 지하층인 경우 불연재질 방호벽과 자동확산소화기 설치 여부
③ 「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치·부착)에 따라 안전보건표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 한다.	▪ 해당하는 물질에 따른 안전보건표지 설치 또는 부착 여부 ▪ 외국인 근로자가 있을 경우 해당 모국어 표기 여부
④ 배수통기설비 KDS 31 30 25 : 2021 - 4.4.2 포집기 (3) 오일 포집기에서 차 정비고와 세차 시설과, 기름과 인화성 액체 폐기물이 발생하는 공장과, 유압식 엘리베이터의 집유정 안에서 오일이나 그리스 또는 가연성이 있는 배수를 건물 배수관이나 기타 배수 장소로 흘러들어가기 전에 배출하여야 하는 곳에 오일 포집기를 설치하도록 정하고 있음	▪ 인화성 액체 폐기물 발생 시설 또는 가연성 배수시설에서의 오일 포집기 설치 유무
⑤ 환기설비 KDS 31 25 20 : 2021 - 4.3 배기수 (1)항에서 폭발성 또는 인화성의 증기, 악취가스 및 분진의 배기구가 설치되어야 할 최소이격거리 제시 ① 건물경계선에서 9 m 이격 ② 인입 개구부에서 3 m 이격 ③ 외부벽체, 지붕에서 1.8 m 이격 ④ 배기방향에 직면한 가연성 벽체 및 외기도입구에서 9 m이격 ⑤ 인접 지면 상부에서 3 m 이격	▪ 폭발성 또는 인화성의 증기의 배출을 위한 배기구가 설계기준에서 정하고 있는 최소이격거리 이상 설치되어 있는지 여부
⑥ 현장가설공급설비 및 가설시설물 KCS 21 20 05 : 2019 - 3.2.15 자재보관 창고 (1)항에서 도료, 유류, 기타 인화성 자재는 건축물 및 자재창고에서 격리된 장소에 보관하며, 관련법에 따라 방화상 안전한 조치를 강구하고 각 출입문에는 시건장치를 설치하고 소화기구를 비치하도록 정하고 있음	▪ 인화성 자재 보관 창고의 격리 유무와 관련법에 따른 방화상 안전조치(방화구조 또는 불연구조 여부 등), 시건장치 설치, 소화기구 비치 여부
⑦ 도장 KCS 14 31 40 : 2019 - 1.4 안전관리 (3)항에서 도료는 일반적으로 인화성의 액체이고, 용제가 함유되어 있어, 그러한 것들이 고농도로 인체에 작용하는 경우에는 건강상 유해하므로, 도료의 운반, 보관 및 도장작업 등의 각 단계에서 안전관리 방법 및 대책을 수립해야 하며, 용제 처리 및 도료의 도장은 반드시 열이 없는 표면에서만 하도록 정하고 있음	▪ 도료의 운반, 보관 및 도장작업 등의 각 단계에서 안전관리 방법 및 대책의 수립 여부 ▪ 용제 처리 및 도료의 도장 시행 시 표면에서의 열 발생 여부
⑧ 궤도공사 일반사항 KCS 47 20 10 : 2019 - 1.10.3 안전조치 (4) 화재예방 대책에서 공동구 지하피트, 변전실 등 지하시설물을 점검 시 페인트 등 인화성물질 및 위험물 방치를 금지하는 것으로 정하고 있음	▪ 공동구 지하피트, 변전실 등 지하시설물에서의 인화성물질 및 위험물 방치 여부
⑨ 수변전선설비공사 KCS 31 60 10 : 2019 - 2.4 자재품질관리 (3)항에서 위험물 인화성 자재는 안전대책을 강구하여야 하도록 정하고 있음 - 유사한 내용을 표준시방서에서 다수 정하고 있음	▪ 인화성 자재 품질관리 수립 시 안전대책의 수립 여부
⑩ 송유관 공사 KCS 31 90 30 20 : 2021 - 3.2.2 주요 내용별 시공 (5) 배관용접 ⑤항에서 밀폐된 옥내, 환기가 불충분한 장소, 대기 중 인화성 물질(가연성가스 및 유독가스 포함) 등 위험물질이 있는 장소에서는 위험한 환경을 제거하고 안전대책을 강구하지 않으면 용접작업을 할 수 없도록 정하고 있음	▪ 용접 공사 중 인화성 물질 등 위험물질에 대한 안전대책 수립 여부
⑪ 액화석유가스설비공사 KCS 31 50 05 10 : 2021 - 3.1 용기의 설치 (4)항에서 용기 보관 장소의 주위 8m(우회 거리) 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 않도록 정하고 있음	▪ 가스용기 주변 8m 이내 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질의 존치 여부
⑫ 생활폐기물 소각시설 보조설비공사 KCS 31 90 10 55 : 2021 - 3.4.1.3 충전 (4)항에서 접착제는 인화성이 강하므로 주변에서의 화기사용을 금하도록 정하고 있음	▪ 접착제 사용 시 주변에서의 화기 사용 여부

□ 콘크리트 양생ㆍ관리

설계기준 및 표준시방서 등에 따른 주요 설치ㆍ관리기준	점검시 확인 해야될 주요사항
① 건설공사 품질관리 업무지침 - 레미콘공장 KS인증 여부 - 레미콘공장에서 공기량, 슬럼프, 염화물이온량(CI-), 일일 현장배합 설계 등 시행 여부 - 자재공급원 사전점검*, 정기점검** 실시 및 승인 여부 * 레미콘 총 설계량 1천세제곱미터 이상인 건설공사 ** 레미콘 총 설계량 3천세제곱미터 이상인 건설공사 - 사전점검 시 골재시험 병행 - 시공사에서 품질관련 기록물 보관 * 자재공급원 승인 관련 서류, 자재 시공품질관리 점검표, 자재 품질시험·검사대장 - 불량자재에 대한 처리 현황 * 슬럼프(Slump), 공기량, 염화물이온량(Cl-), 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우, 레미콘 생산 후 해당공사 시방기준에 규정된 시간을 경과하는 경우, 그 밖에 불량자재 사용으로 향후 하자발생이 예상되는 등 품질관리상 사용이 적정하지 않다고 판단될 경우	▪ KS규격 표시인증 공장 여부 ▪ 레미콘 공장에서 일일 현장배합설계 등 실시 여부 ▪ 사전·정기점검 결과(별지 제8호서식) 및 지적사항에 대한 조치결과 ▪ 시공사에서 골재시험 시행여부 및 결과 ▪ 자재 품질관리 관련 기록물 보관 유무 ▪ 불량자재에 대한 ‘불량자재폐기 확약서(별지 제13호서식)’를 생산자에게 징구 후 보관현황
② 콘크리트구조 설계(강도설계법) 일반사항 KDS 14 20 01 : 2022 - 3.1.2 콘크리트 일반에서 콘크리트 공시체의 양생방법, 레디믹스트콘크리트 적용 기준, 양생온도에 따른 콘크리트의 설계정수(변형률, 크리프계수)에 대한 사항을 정하고 있음 - 3.1.5 평가와 승인 (2)~(4)에서 시험실과 현장에서 양생한 공시체의 제작, 시험 및 강도에 대한 평가방법과 시험결과에 따른 조치사항에 대해 정하고 있음	▪ 설계에 반영된 콘크리트 설계정수 산정 시 공시체 제작, 시험 및 강도 평가방법 등에 대한 설계기준 부합 여부
③ 콘크리트 구조 내구성 설계기준 KDS 14 20 40 : 2022 - 4.1.2 내구성 설계기준 (4)에서 구조물이나 부재의 외측 표면에 있는 콘크리트의 품질 보장을 위해 다지기와 양생이 적절하여 밀도가 크고 강도가 높고, 투수성이 낮은 콘크리트를 시공하도록 정하고 있음	▪ 구조물 외측 표면 콘크리트의 품질확보여부 - 콘크리트 다지기, 양생, 밀도, 강도, 투수성
④ 콘크리트공사 일반사항 KCS 14 20 01 : 2022 - 1.6 품질 확보 (3)에서 책임기술자는 콘크리트 비비기, 치기, 양생에 대한 사항을 기록⸱보관하도록 정하고 있음 - 부록2, 2.3.2 강도 및 내구성에서 저탄소콘크리트의 사용 시 구조물의 강도 및 내구성을 확보하기 위해 양생방법의 개선, 양생기간의 연장 등 각별한 주의가 필요하며 필요 시 조강제 사용 등의 조치를 하여야 한다고 정하고 있음 - 부록2, 2.3.6 양생에서 저탄소콘크리트의 거푸집 탈형 시기, 양생방법 및 기간, 동바리 해체, 양생 적합성 확인을 위한 시험 시 유의사항 등을 정하고 있음	▪ 콘크리트 양생 작업 일지 등 기록 사항 존치 여부 ▪ 저탄소콘크리트 사용 시 양생방법 및 기간, 거푸집 탈형 및 동바리 해체 시기 등 기준 준수 여부
⑤ 일반콘크리트 KCS 14 20 10 : 2022 - 1.5.2.1 콘크리트 공사 시 시공계획을 수립(시공계획서 작성 시 콘크리트 공사에 관한 시공계획을 기술)하여 책임기술자의 승인을 받도록 정하고 있음 - 1.5.2.2 콘크리트 공사에 관한 시공계획에서 양생계획을 수립하도록 정하고 있음 - 1.5.4 시공상세도면에서 콘크리트 공사 시작 전 콘크리트 타설순서, 양생 방법 등 시공 관련 상세사항이 명시된 시공상세도면을 작성하도록 정하고 있음 - 1.9 콘크리트의 내구성에 관한 지정에서 시공단계에서는 설계 시 고려된 구조물의 강도와 내구성이 충분히 확보되도록 양생에 주의를 기울이도록 정하고 있음 - 1.10 공사기록에서는 양생 방법, 품질관리 및 검사결과를 공사중에 기록하도록 정하고 있음 - 3.4 양생에서 경화에 필요한 온도, 습도조건을 유지하며 유해한 작용의 영향을 받지 않도록 충분히 양생하도록 정하고 있으며, 습윤양생, 온도제어 양생, 유해한 작용에 대한 보호조치에 대한 기준을 정하고 있음 - 3.5.4 콘크리트 시공 검사에서 콘크리트 타설 및 양생 검사기준을 정하고 있으며, 검사 결과 양생이 적절하지 않다고 판단되는 경우 필요한 조치를 취하도록 정하고 있음 - 3.5.5.6 현장에서 양생한 공시체의 제작, 시험 및 강도 결과에서 콘크리트 양생이 적절한지 검토하기 위한 공시체 제작, 시험 및 강도 결과 기준을 정하고 있음 - 3.5.5.7 시험 결과 콘크리트의 강도가 적게 나오는 경우에서 양생된 공시체의 압축시험 결과가 “3.5.3.2압축강도에 의한 콘크리트 품질검사” 기준을 만족하지 못할 경우 구조물의 하중지지 내력을 충분히 검토하고 적절한 조치를 취하도록 정하고 있음 - 3.6.2 수평시공이음 (4)에서 시공이음부가 될 콘크리트 면은 경화가 시작되면 면을 거칠게 하여 충분히 습윤한 상태로 양생하도록 정하고 있음	▪ 시공계획 수립(콘크리트 공사 등) 여부 ▪ 양생계획, 시공상세도면, 공사기록 등 양생과 관련된 공사 문서 작성 및 보관 여부 ▪ 양생방법, 양생 검사기준, 양생검사 기준 미달 시 조치사항 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부
⑥ 폴리머시멘트 콘크리트 KCS 14 20 23 : 2021 - 3.5 양생에서 폴리머시멘트 콘크리트의 양생방법, 양생기간, 양생 시 유의사항을 정하고 있음	▪ 양생방법, 양생기간 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부
⑦ 팽창 콘크리트 KCS 14 20 24 : 2022 - 3.4 양생에서 팽창 콘크리트의 양생방법, 양생기간, 양생 시 유의사항을 정하고 있음	▪ 양생방법, 양생기간 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부
⑧ 고유동 콘크리트 KCS 14 20 32 : 2022 - 3.4 양생에서 고유동 콘크리트의 양생방법, 양생기간, 양생 시 유의사항을 정하고 있음	▪ 양생방법, 양생기간 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부
⑨ 고강도 콘크리트 KCS 14 20 33 : 2022 - 3.4 양생에서 고강도 콘크리트의 양생방법, 양생기간, 양생 시 유의사항을 정하고 있음	▪ 양생방법, 양생기간 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부
한중 콘크리트 KCS 14 20 40 : 2021 - 1.1 적용범위 (2)항에서 하루평균기온이 4 ℃ 이하가 예상되는 조건일 경우 한중 콘크리트로 시공하도록 정하고 있음 - 2.2.1 일반사항 (1)항에서 한중 콘크리트에는 공기연행콘크리트를 사용하도록 정하고 있음 - 2.2.2 배합에서 한중 콘크리트 배합 시 준수해야할 기본적인 사항을 정하고 있음 - 3.3 타설에서 한중 콘크리트 타설 시 준수해야할 기본적인 사항을 정하고 있음 - 3.4.1 초기양생에서 한중 콘크리트 강도 발현에 필요한 초기양생 기준을 상세히 정하고 있음 - 3.4.2 보온양생에서 한중 콘크리트 보온양생에 필요한 기본적인 사항을 정하고 있음 - 3.4.3 거푸집 및 동바리에서 한중 콘크리트 거푸집 및 동바리에 대한 기본적인 사항을 정하고 있음	▪ 하루평균기온이 4℃ 이하인 경우 한중 콘크리트로 시공되었는지 여부 ▪ 한중 콘크리트에 공기연행콘크리트 사용 여부 ▪ 한중 콘크리트 배합 기준 준수 여부 ▪ 한중 콘크리트 타설 기준 준수 여부 ▪ 기준에 따라 초기양생이 이루어졌는지 여부 ▪ 한중 콘크리트 보온양생 기준 준수 여부 ▪ 한중 콘크리트 거푸집 및 동바리 기준 준수 여부
매스 콘크리트 KCS 14 20 42 : 2022 - 3.4 양생에서 고강도 콘크리트의 양생방법, 양생기간, 양생 시 유의사항을 정하고 있음	▪ 양생방법, 양생기간 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부
프리캐스트 콘크리트 KCS 14 20 52 : 2022 - 3.4 양생에서 고강도 콘크리트의 양생방법, 양생기간, 양생 시 유의사항을 정하고 있음	▪ 양생방법, 양생기간 등 표준시방서에서 정하고 있는 사항에 대한 준수 여부

참고	문의처

분 야		문의 기관ㆍ부서	전화번호
현장점검관련	시공ㆍ가설구조물	국토교통부 건설안전과	044-201-4593 044-201-3586
	자재ㆍ콘크리트 관리		044-201-3579 044-201-3580
	건설사업관리(감리)		044-201-4592 044-201-3582
	국토안전관리원	본부	055-771-8371
		수도권지사	031-910-4141
		강원지사	033-259-5210
		중부지사	043-640-5440
		호남지사	062-603-5810
		영남지사	054-440-5650
설계ㆍ시방서 등 기준		국토교통부 기술혁신과	044-201-3568 044-201-3569
		한국건설기술 연구원 건설기준센터	031-910-0419 031-910-0290
타워크레인 설치ㆍ관리		건설산업과	044-201-3542 044-201-3543
		대한건설 기계관리원	02-588-6541 (070-5050-4614)