시공기준(KGS FU551) 주요개정 내용

□ 빌트인(Built-in) 연소기의 정의(신설 : 1.3.25)

ㅇ 주방가구에 내장설치하는 연소기

□ 점검구 및 가스누출확인 장치 설치의무(신설 : 2.4.4.5.3)

ㅇ 호스 연결부에 대한 가스누출 점검이 용이하도록 점검구 또는 가스누출 확인장치 등을 설치

- 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치

- 가스누출 확인장치 설치

□ 빌트인 연소기의 호스 설치 방법명시(신설 : 2.4.4.5.4)

ㅇ 호스가 뒤틀리거나 처지지 않도록 고정장치로 고정

ㅇ 열로 인한 손상을 받지 않도록 설치

□ 가스누출 자동차단장치 검지부 작동검사 방법명시(신설 : 4.2.2.2)

ㅇ 검지부 5개 미만 : 전체수량

ㅇ 검지부 5개 이상 : 5개 또는 전체 검지부 수량의 20%중 많은 수량

□ 시행일

ㅇ ’11. 5. 25부터 시행.

-  다만, 점검구 및 가스누출확인 장치의 설치는 ’11. 8. 25부터 시행