건설 사망 재해 사례

(2005 - 273) 487

절단기로 철근을 절단하던중 감전
개 요		재해발생상황
◦ 2005. 9. 10. 15:13분경 경기도 양주시 소재 폐기물 소각열 이용설비사업공사 현장에서 피재자 휴대용 유압 철근절단기를 이용하여 철근 절단작업을 하던 중 감전되어 사망한 재해임. ◦ 공사규모 : 소각로(550kg/hr) ◦ 공사금액 : 2,415백만원 ◦ 피해정도 : 사 망		o 당 현장은 폐기물 소각열 이용설비 사업공사 현장으로 피재자가 소각로 기초 철근 배근을 위해 근접위치에서 휴대용(Portable) 유압 철근절단기(220V 1,900Watt)를 사용하여 철근(Ø19mm)을 절단하던 중 감전되어 사망한 재해임.
원 인		대 책
◦ 전기기계․기구 접지 미실시 - 접지가 형성되지 않은(접지선이 포함되지 않은 전선, 콘센트 및 플러그 사용) 휴대용 유압 철근절단기를 사용 도중, 절단기 외함과의 절연이 파괴된 상태에서 감전. ◦ 누전차단기에 의한 감전방지 미실시 - 휴대용 철근절단기는 감전방지용 누전차단기에 접속하여야 하나 배선용 차단기에 접속 사용.		o 전기기계․기구의 접지 철저 - 휴대용 유압 철근절단기 등 전기기계․기구 사용시에는 접지선이 포함된 전선, 콘센트(접지극) 및 플러그(접지극)를 사용하여 전원연결 후 사용.(외함접지 및 접지저항 100 Ω이하 유지) o 누전차단기에 의한 감전방지 철저 - 유압 철근절단기 등 이동식 및 휴대형 전기기계․기구는 당해 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호한 감전방지용 누전차단기에 접속하여 사용.
재해 상황도		재해상황 단면도