《일반(신종) 건설재해사례  ‘06 -2호》

윈치 운반구용 와이어로프 파단

공 사 명	화력발전소 건설현장	발생일시	2006. 1. 6 13:30분경
재해형태	추 락	재해정도	사 망 3명
소 재 지	인천시 옹진군 영종면	공사규모	800㎿급 보일러2기
재해개요	지상 198m높이의 연돌상부에 기 설치된 슬립폼 해체를 위한 윈치의 상태를 점검하기 위하여 피재자 3명이 또다른 별도로 설치된 윈치 운반구에 탑숭하여 올라가던 중 윈치의 시브에 이물질이 끼면서 와이어로프에 과다한 장력이 발생하여 와이어로프가 파단되면서 운반구가 낙하하여 추락 사망한 재해임.
재해상황도
안전대책	- 성능검정에 합격한 과부하방지장치, 비상정지장치를 설치 - 추락․낙하 위험이 있는 곤도라 운반구에 근로자 탑승제한을 요하며, 부득이 탑승시킬 경우에는 안전대 부착설비(구명줄) 등 추락방지조치 철저. - 윈치의 작동중지 등 비상사태 발생시 조작자의 대처방법(긴급보고 및 후속조치)등을 미리 주지시켜 대응조치가 가능토록 교육 철저.

※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.