0501 일반사항

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0501 – 콘크리트구조_일반사항

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0501.2	0501.2 적용기준 이 장은 한국콘크리트학회에서 연구·제정한 콘크리트구조설계기준(2007)을 위주로 하였으며, 일부 내용을 추가, 수정하였다.	5	0103.1	0501.2 적용기준 이 장은 한국콘크리트학회에서 연구·제정한 콘크리트구조설계기준(2012) 과 원칙적으로 상이하지 않도록 하였으며, 일부 내용을 추가, 수정하였다.	콘크리트구조설계기준 버전 수정
5	0501.3 기본방침	0501.3 기본방침 (1) 이 기준은 일반 콘크리트구조물을 설계할 때 일반적이고, 기본적인 요구사항을 규정한 것이다. (2) 콘크리트구조물의 설계는 이 장에서 제시한 강도설계법을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 그러나, 발주자가 필요하다고 인정하는 경우 0521 허용응력도설계법 또는 종전에 적용하던 대체설계법을 따를 수 있다. (3) 강도설계법에 의해 콘크리트구조물을 설계할 경우에 있어서 철근콘크리트 구조물의 모든 부재와 프리스트레스트 콘크리트 휨부재는 0503에서 규정하는 하중계수와 강도감소계수를 사용하여 설계하여야 한다. 또한 0504에서 요구하는 사용성과 내구성에 관한 규정도 만족시켜야 한다. (4) 이 장은 건축구조물과 관련된 옹벽, 측구, 저수조, 저장소, 굴뚝 등 구조물에 대해서도 적용한다. (5) 특별한 조사연구에 의하여 설계할 때에는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 이러한 경우 그 설계 근거를 명시하여야 한다.	5	0501.3 기본방침	0501.3 기본방침 (1) 이 기준은 일반콘크리트 구조물의 설계, 시공 및 유지관리 단계에서 필요한 일반적이고 기본적인 요구 사항을 규정한 것이다. (2) 콘크리트 구조물의 설계는 이 구조기준장에서 제시한 강도설계법을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 발주자가 필요하다고 인정하는 경우 허용응력설계법을 따를 수 있다. (3) 강도설계법으로 콘크리트 구조물을 설계할 때 철근콘크리트 및 프리스트레스트콘크리트 구조물의 모든 부재는 0503에서 규정하는 하중계수와 강도감소계수를 사용하여야 한다. 또한 0504에서 요구하는 사용성과 내구성에 관한 규정도 만족시켜야 한다. (4) 이 장은 건축구조물과 관련된 옹벽, 측구, 저수조, 저장소, 굴뚝 등 구조물과 플랜트, 지하 구조물, 원자력 발전소, 탱크 등 특수구조물에 대하여서도 원칙적으로 이 구조기준을 적용하되, 각 구조물의 거동 특성 및 기능에 따라 당해 시설에 맞는 기준을 적용할 수 있다. (5) 특별한 조사연구에 의하여 설계할 때에는 이 구조기준을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 이러한 경우 설계 근거를 명시하여야 하며, 성능실험을 통한 조사연구에 의하여 설계할 때에는 재료강도의 변동성과 구조물 저항성능의 변동성을 고려한 설계근거를 명시하여야 한다.	대체 설계의 범위를 특정 기준이 아닌 설계 개념으로 정의함
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.4 설계 고려사항	0501.4 설계 고려사항 (1) 콘크리트 구조물은 구조 형식, 계수하중과 사용하중을 받을 때의 구조적 거동, 재료성질 및 합성작용, 시공성 및 비용, 환경, 미관을 고려하여, 기본적으로 구조물의 안전성, 사용성 및 내구성이 확보되도록 책임구조기술자가 설계하여야 하며, 특별한 요구가 있는 경우에는 구조물의 특성에 따른 추가조건을 고려하여 설계하여야 한다. (2) 충돌과 폭발 등 극단상황에 대한 발주자 또는 건축주의 특별한 요구가 있는 경우에는 이를 고려하여 설계하여야 한다. (3) 화재에 대한 발주자 또는 건축주의 특별한 요구가 있는 경우에는 해당 법령에 따라 내화 요구 조건을 만족하도록 설계하여야 한다. (4) 시공 하중의 극한상태 유발 가능성에 대한 발주자 또는 건축주의 특별한 요구가 있는 경우에는 시공단계 및 시공하중을 고려하여 설계하여야 한다. (5) 구조물 손상 후의 복구성을 고려한 발주자 또는 건축주의 특별한 요구가 있는 경우에는 이를 고려하여 설계하여야 한다. (6) 물리적, 화학적, 생물학적으로 유해한 상황을 고려한 발주자 또는 건축주의 특별한 요구가 있는 경우에는 이를 고려하여 설계하여야 한다.	설계시의 주요 요구사항을 세분화하여 기술함 콘크리트구조설계기준(2012)의 개정항목추가
5	0501.4 용어의 정의	0501.4 용어의 정의	5	0501.5 용어의 정의	0501.5 용어의 정의	설계고려사항의 도입에 따른 수준 변경
5	0501.4 용어의 정의	강도감소계수：재료의 공칭강도와 실제 강도와의 차이, 부재를 제작 또는 시공할 때 설계도와의 차이, 그리고 내력의 추정과 해석에 관련된 불확실성을 고려하기 위한 안전계수	5	0501.5 용어의 정의	강도감소계수：재료의 설계기준강도와 실제 강도와의 차이, 부재를 제작 또는 시공할 때 설계도와의 차이, 그리고 부재강도의 추정과 해석에 관련된 불확실성을 고려하기 위한 안전계수	용어의 변경
5	0501.4 용어의 정의	강성역：구조체 내부에서 다른 부분에 비해 변형을 무시할 수 있고 강체로 볼 수 있는 범위	5	0501.5 용어의 정의	강성역：구조체 내부에서 다른 부분에 비해 변형을 무시할 수 있는 부분으로 강체로 볼 수 있는 범위	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	경량콘크리트 : 0502.2.1의 규정을 따르는 경량골재로 만든 경량콘크리트 또는 모래경량콘크리트(구조용 경량콘크리트)	설계 기준 개정에 따른 용어의 추가
5	0501.4 용어의 정의	공칭축강도：강도설계법의 규정과 가정에 따라 계산된 부재 또는 단면의 강도를 말하며, 강도감소계수를 적용하기 이전의 강도	5	0501.5 용어의 정의	공칭강도：강도설계법의 규정과 가정에 따라 계산된 부재 또는 단면의 강도를 말하며, 강도감소계수를 적용하기 이전의 강도	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	구조물의 밑면：지진동이 구조물에 전달되었다고 가정하는 수평면(구조물의 기반은 지표면과 반드시 일치하지 않을 수 있다.)	5	0501.5 용어의 정의	구조물의 밑면：지진이 구조물에 직접 가력된다고 보는 수평면(지표면과 반드시 일치하지 않을 수 있음)	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	구조벽：지진운동에 의한 전단력, 모멘트, 축력 등의 조합력을 받을 수 있는 벽. 전단벽은 구조벽의 하나로서 다음과 같이 분류함.	5	0501.5 용어의 정의	구조벽：외력에 의한 축력, 전단력, 휨모멘트, 비틀림모멘트 등의 조합력을 받을 수 있는 벽. 전단벽은 구조벽의 하나로서 다음과 같이 분류함.	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	균형철근비：인장철근이 기준항복강도에 도달함과 동시에 압축연단 콘크리트의 변형률이 그 극한변형률에 도달할 때 단면의 인장철근비	5	0501.5 용어의 정의	균형철근비：인장철근이 설계기준항복강도에 도달함과 동시에 압축연단 콘크리트의 변형률이 그 극한변형률에도달하는 단면의 인장철근비	사용되는 용어의 변경에 따른 의미 변경
5	0501.4 용어의 정의	기둥：높이가 단면 최소 치수의 3배 이상인 압축재	5	0501.5 용어의 정의	기둥：지붕, 바닥 등의 상부 하중을 받아서 토대 및 기초에 전달하고 벽체의 골격을 이루는 수직 구조체	의미의 명확한 전달을 위한 정의 변경
5	0501.4 용어의 정의	기둥머리：플랫 슬래브나 플랫 플레이트를 지지하는 기둥의 상단에서 단면적이 점점 증가된 부분	5	0501.5 용어의 정의	기둥머리：2방향 슬래브인 플랫 슬래브나 플랫 플레이트를 지지하는 기둥의 상단에서 단면적이 증가된 부분	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	깊은보：[eqn: l _{n}]이 부재깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재깊이의 2배 거리 이내에 작용하는 보, 0506.3.4와 0507.8.1 참조	5	0501.5 용어의 정의	깊은보：순경간 [eqn: l _{n}]이 부재깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재깊이의 2배 거리 이내에 작용하는 보, 0506.3.4와 0507.8.1 참조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	내력벽：공간을 구획하기 위하여 쓰이는 수직방향의 부재로서 중력방향의 힘에 견디거나 힘을 전달하기 위한 벽체	5	0501.5 용어의 정의	내력벽：공간을 구획하기 위하여 쓰이는 수직방향의 부재로서 기둥 대신 중력방향의 힘에 견디거나 힘을 전달하기 위한 벽체	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	덕트：프리스트레스트 콘크리트 시공시 긴장재를 배치하기 위한 원형의 관	5	0501.5 용어의 정의	덕트：포스트텐션공법의 프리스트레스트콘크리트를 시공할 때 긴장재를 배치하기 위한 원형의 관	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	리브 셸：리브선을 따라 리브를 배치하고, 그 사이를 얇은 슬래브로 채우거나 또는 비워둔 셸구조물	5	0501.5 용어의 정의	리브 쉘：리브선을 따라 리브를 배치하고, 그 사이를 얇은 슬래브로 채우거나 또는 비워둔 쉘 구조물	용어 변경
5	0501.4 용어의 정의	리프트 슬래브 구조：슬래브 콘크리트가 굳은 후에 제자리에 들어 올려 조립하여 만드는 슬래브 구조	5	0501.5 용어의 정의	리프트 슬래브 구조：지표면에서 슬래브를 시공한 후 슬래브 콘크리트가 굳은 후에 기둥을 따라 제자리에 들어 올려 조립하여 만드는 슬래브 구조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	모멘트골조：부재와 접합부가 휨모멘트, 전단력, 축력에 저항하는 골조. 다음과 같이 분류함. (1) 보통모멘트골조：0501에서 0516의 요구사항들을 만족시키는 현장치기 철근콘크리트 모멘트골조나 프리캐스트콘크리트 모멘트골조 (2) 중간모멘트골조：보통모멘트골조에 대한 요구사항뿐만 아니라 0520.10의 요구사항들을 만족하는 모멘트골조 (3) 특수모멘트골조：보통모멘트골조에 대한 요구사항들과 0520.2에서 0520.5까지의 요구사항을 만족하는 현장치기 철근콘크리트 모멘트골조	5	0501.5 용어의 정의	모멘트골조：부재와 접합부가 휨모멘트, 전단력, 축력에 저항하는 골조. 다음과 같이 분류함. (1) 보통모멘트골조：0501에서 0516의 요구사항들을 만족시키는 현장치기 철근콘크리트 모멘트골조나 프리캐스트콘크리트 모멘트골조 (2) 중간모멘트골조：보통모멘트골조에 대한 요구사항뿐만 아니라 0520.3의 요구사항들을 만족하는 모멘트골조 (3) 특수모멘트골조：보통모멘트골조에 대한 요구사항들과 0520.4, 0520.5, 0520.6까지의 요구사항을 만족하는 현장치기 철근콘크리트 모멘트골조	기준 조항의 재배치에 따른 조항 번호 수정
5	0501.4 용어의 정의	무근콘크리트：강재나 강섬유 또는 플라스틱 등으로 보강되지 않은 콘크리트. 또한 콘크리트의 수축균열 등을 대비하여 강재를 사용하였으나 규정된 최소 철근비 미만으로 보강된 콘크리트도 무근콘크리트로 봄	5	0501.5 용어의 정의	무근콘크리트：철근이 배치되지 않았거나 이 구조기준에서 규정하고 있는 최소 철근비 미만으로 배근된 구조용 콘크리트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	배력철근：집중하중을 분포시키거나 균열을 제어할 목적으로 주철근과 직각에 가까운 방향으로 배치한 보조철근	5	0501.5 용어의 정의	배력철근：하중을 분포시키거나 균열을 제어할 목적으로 주철근과 직각에 가까운 방향으로 배치한 보조철근	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	부분균열단면：프리스트레스된 휨부재에서 사용하중에 의한 인장측 연단응력 [eqn: f _t`]가 [eqn: 0.63 sqrt {f _"ck"}`]보다 크고 [eqn: 1.0 sqrt {f _"ck"}`] 이하로서 비균열단면과 균열단면의 중간수준으로 거동하는 단면	5	0501.5 용어의 정의	부분균열 등급：프리스트레스된 휨부재의 균열 발생 가능성을 나타내는 등급의 하나로서 사용하중에 의한 인장측 연단응력 [eqn: f _t`]가 [eqn: 0.63 sqrt {f _"ck"}`]보다 크고 [eqn: 1.0 sqrt {f _"ck"}`] 이하로서 비균열단면과 균열단면의 중간수준으로 거동하는 단면에 해당하는 등급	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	비균열단면：프리스트레스된 휨부재에서 사용하중에 의한 인장측 연단응력 [eqn: f _t`]가 [eqn: 0.63 sqrt {f _"ck"}`] 이하로서 균열이 발생하지 않는 단면	5	0501.5 용어의 정의	비균열등급：프리스트레스된 휨부재에서 사용하중에 의한 인장측 연단응력 [eqn: f _t`]가 [eqn: 0.63 sqrt {f _"ck"}`] 이하로서 균열이 발생하지 않는 단면	용어의 변경
5	0501.4 용어의 정의	비틀림철근：비틀림 응력이 크게 일어나는 부재에서 이에 저항하도록 배치하는 철근	5	0501.5 용어의 정의	비틀림철근：비틀림모멘트가 크게 일어나는 부재에서 이에 저항하도록 배치하는 철근	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	설계대：받침부를 잇는 중심선의 양측에 있는 슬래브판의 두 중심선에 의해 구획되는 부분	5	0501.5 용어의 정의	설계대：2차원 면 부재인 슬래브의 설계를 단순화하기 위하여 슬래브를 일정한 간격으로 나누어 구획한 슬래브, 0510.3.1(2),(3) 참조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	설계변위：내진설계에서 설계지진에 대하여 예상되는 전체 횡변위	설계기준 개정에 따른 추가
			5	0501.5 용어의 정의	설계하중조합：0503.3.2에서 규정한 계수하중의 조합	의미의 명확한 전달을 위한 용어 추가
5	0501.4 용어의 정의	셸의 보조부재：셸을 보강하거나 지지하기 위한 리브 또는 테두리보. 일반적으로 보조부재는 셸과 결합하여 거동함	5	0501.5 용어의 정의	쉘의 보조부재：쉘을 보강하거나 지지하기 위한 리브 또는 테두리보. 일반적으로 보조부재는 쉘과 결합하여 거동함	용어 변경
5	0501.4 용어의 정의	수평력저항시스템：풍하중 또는 지진하중 등 수평하중에 저항할 수 있는 부재로 구성된 구조 시스템	5	0501.5 용어의 정의	수평력저항시스템：풍하중 또는 지진하중 등 수평하중에 저항하도록 배치된 부재 또는 시스템	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	스프링잉：아치 부재의 양단부	설계기준 개정에 따른 용어 추가
5	0501.4 용어의 정의	아치리브：아치구조물에서 아치를 구성하는 압축부재	5	0501.5 용어의 정의	아치리브：아치구조물에서 아치를 보강하기 위하여 일정한 간격으로 배치되는 뼈대	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	압축지배단면：공칭축강도에서 최외단 인장철근의 순인장변형률이 압축지배 변형률 한계 이하인 단면. 0506.2.2 참조	5	0501.5 용어의 정의	압축지배단면：공칭강도에서 최외단 인장철근의 순인장변형률이 압축지배변형률 한계 이하인 단면. 0506.2.2 참조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	앵커：기초 또는 콘크리트 구조체에 페데스탈, 기둥 등 다른 부재를 정착하기 위하여 묻어두는 볼트 등을 말하며, 또는 그를 묻어 두는 일	5	0501.5 용어의 정의	앵커：기초 또는 콘크리트 구조체에 주각, 기둥 등 다른 부재를 정착하기 위하여 묻어두는 볼트 등을 말하며, 또는 그를 묻어 두는 일	용어의 변경
5	0501.4 용어의 정의	얇은셸：두께가 다른 치수에 비해 작은 곡면 슬래브나 절판으로 이루어진 3차원 구조물(얇은 셸은 기하학적인 형태, 지지방법 및 작용응력의 성질에 의해 3차원 응력전달 거동이 결정되는 특성을 갖고 있다)	5	0501.5 용어의 정의	얇은 쉘：두께가 다른 치수에 비해 작은 곡면 슬래브나 절판으로 이루어진 3차원 구조물(얇은 쉘은 기하학적인 형태, 지지 방법 및 작용응력의 성질에 의해 3차원 응력전달 거동이 결정되는 특성을 갖고 있다)	용어의 변경
5	0501.4 용어의 정의	연결철근：한쪽 끝에서는 적어도 지름의 6배 이상의 연장길이(또한 75mm 이상)를 갖는 135°갈고리가 다른 끝에서는 적어도 지름의 6배 이상의 연장길이를 갖는 90°갈고리가 있는 연속철근(갈고리는 주위의 종방향 철근을 감싸야 하고, 동일한 종방향 철근에 고정된 2개의 연속철근의 90°갈고리는 그 끝이 반대방향으로 되도록 엇갈려 배치하여야 한다)	5	0501.5 용어의 정의	연결철근：기둥단면에서 외곽타이 안에 외배치되는 띠철근으로서 한쪽 끝에서는 적어도 지름의 6배 이상의 연장길이(또한 75mm 이상)를 갖는 135°갈고리가 다른 끝에서는 적어도 지름의 6배 이상의 연장길이를 갖는 90°갈고리가 있는 철근(갈고리는 주위의 종방향 철근을 감싸야 하고, 동일한 종방향 철근에 고정된 2개의 연속철근의 90°갈고리는 그 끝이 반대 방향으로 되도록 엇갈려 배치하여야 한다)	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	옵셋굽힘철근：기둥 연결부에서 단면치수가 변하는 경우에 배치되는 구부린 주철근	5	0501.5 용어의 정의	옵셋굽힘철근：상하 기둥 연결부에서 단면치수가 변하는 경우에 배치되는 구부린 주철근	의미의 명확한 전달을 위한 문구 추가
5	0501.4 용어의 정의	완전균열단면：프리스트레스된 휨부재에서 사용하중에 의한 인장측 연단응력 [eqn: f _t`]가 [eqn: 1.0 sqrt {f _ck}`]를 초과하여 균열이 발생하는 단면	5	0501.5 용어의 정의	완전균열등급：프리스트레스된 휨부재의 균열 발생 가능성을 나타내는 등급의 하나로서 사용하중에 의한 인장측 연단응력 [eqn: f _t`]가 [eqn: 1.0 sqrt {f _ck}`]를 초과하여 균열이 발생하는 단면에 해당하는 등급	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	유효깊이：휨부재에서 콘크리트 압축연단으로부터 모든 인장철근군의 중심까지의 거리. 단면의 유효깊이	5	0501.5 용어의 정의	유효깊이：콘크리트 압축연단부터 모든 인장철근군의 도심까지의 거리	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	응력：단위면적당 발생하는 내력의 크기	5	0501.5 용어의 정의	응력：부재의 단면에서 단위면적에 발생하는 내력의 크기	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	2방향슬래브：직교하는 두 방향으로 주철근이 배치된 슬래브	5	0501.5 용어의 정의	2방향슬래브：직교하는 두 방향 휨모멘트를 전달하기 위하여 주철근이 배치된 슬래브	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	재킹력：프리스트레스트콘크리트에 있어서 긴장재에 인장력을 도입할 때 잭에 의해 콘크리트에 가해지는 일시적인 힘	설계기준 개정에 따른 용어 추가
5	0501.4 용어의 정의	적합비틀림：균열의 발생 후 비틀림모멘트의 재분배가 일어날 수 있는 비틀림	5	0501.5 용어의 정의	적합비틀림：균열의 발생 후 비틀림모멘트의 재분배가 일어날 수 있는 비틀림(재분배된 비틀림모멘트가 다른 하중 전달 경로에 의하여 지지될 수 있는 경우를 가리킨다.) : 비틀림거동에 대한 부정정구조물에서 비틀림모멘트가 다른 위치로 재분배될 수 있어서 비틀림모멘트를 일정한 값만 고려하는 경우에 해당하는 비틀림 작용	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	전단머리：보가 없는 2방향슬래브 시스템에서 전단보강을 위하여 기둥 상부의 슬래브 내에 배치하는 강재	5	0501.5 용어의 정의	전단머리：보가 없는 2방향슬래브 시스템에서 전단 보강을 위하여 기둥 상부의 슬래브 내에 배치하는 보강재	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	전도：저판 끝단을 기준으로 작용하는 수평력에 의한 휨모멘트(전도모멘트)가 연직력에 의한 휨모멘트(저항모멘트)를 초과하여 옹벽 및 벽체 등이 넘어지려는 현상	5	0501.5 용어의 정의	전도：저판 끝단을 기준으로 작용하는 수평력에 의한 휨모멘트(전도휨모멘트)가 연직력에 의한 휨모멘트(저항휨모멘트)를 초과하여 옹벽 및 벽체 등이 넘어지려는 현상	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	절판：얇은 평면 슬래브들을 사용하여 3차원 입체구조가 되도록 모서리를 접합한 형태의 셸구조	5	0501.5 용어의 정의	절판：얇은 평면 슬래브들을 굽혀 긴 경간을 지지할 수 있도록 만든 판 구조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	좌굴：압축력을 받는 기둥 또는 판재가 안정성에 의해 파괴되는 현상	5	0501.5 용어의 정의	좌굴：압축력을 받는 기둥 또는 판부재가 안정성에 의해 파괴되는 현상	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	주열대：기둥 중심선에서 양측으로 각각 0.25[eqn: l_1``]과 0.25[eqn: l_2 ``] 중에서 작은 값과 같은 폭을 갖는 설계대. 보가 있는 경우 주열대는 그 보를 포함함	5	0501.5 용어의 정의	주열대：2방향 슬래브에서 기둥과 기둥을 잇는 슬래브의 중심선에서 양측으로 각각 0.25[eqn: l_1``]과 0.25[eqn: l_2 ``] 중에서 작은 값과 같은 폭을 갖는 설계대. 보가 있는 경우 주열대는 그 보를 포함함	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	주철근：설계하중에 의해 그 단면적이 정해지는 철근	5	0501.5 용어의 정의	주철근：주된 단면력이 작용하는 방향으로 휨모멘트와 축력에 저항하기 위하여 배치하는 철근	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	중간대：2개의 주열대 사이에 구획된 설계대	5	0501.5 용어의 정의	중간대：2방향 슬래브에서 2개의 주열대 사이에 구획된 설계대	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	책임기술자：조사업무를 수행하기 위해 구조물의 소유주에 의해 고용된 설계, 구조 또는 시공에 대한 전문 지식을 갖춘 기술자	5	0501.5 용어의 정의	책임구조기술자：구조물에 대한 전문적인 지식, 풍부한 경험과 식견을 가진 구조기술사 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 전문가로서, 이 구조기준에 따라 구조물의 구조 설계 및 구조 검토, 구조 감리, 안전진단 등 관련 업무를 책임지고 수행할 수 있는 능력을 가진 기술자(0106 참고)	일반사항의 추가사항에 따른 설계 주체에 대한 새로운 정의 추가
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	철근의 설계기준항복강도：철근콘크리트 부재를 설계할 때 기준이 되는 철근의 항복강도	주요 용어의 재정의
5	0501.4 용어의 정의	크리프：지속하중으로 인하여 콘크리트에 일어나는 장기변형	5	0501.5 용어의 정의	크리프：지속하중으로 인하여 콘크리트에 일어나는 장기변형 (기본크리프(basic creep)와 건조크리프(drying creep)로 분류함)	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	T형단면：보와 슬래브가 일체로 타설된 경우 슬래브가 양쪽 플랜지를 이루는 보의 단면	5	0501.5 용어의 정의	T형단면：보와 슬래브가 일체로 타설된 경우 슬래브가 양쪽 플랜지를 이루는 보의 단면(한쪽으로만 플랜지를 이루는 보는 반 T형 단면(half T-beam)이라 함.)	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	표준갈고리를 갖는 철근의 정착길이：위험단면(철근의 항복강도가 도달되어야 할 단면)과 90°갈고리의 외단 간의 최단길이	설계기준 개정에 따른 용어의 정의
			5	0501.5 용어의 정의	합성구조 : 하나의 구조부재에 서로 다른 단일 재료를 두 가지 이상 합성하여 사용한 구조형식	용어 추가
5	0501.4 용어의 정의	현재：콘크리트구조 바닥 시스템으로서 트러스 상하현재와 같은 압축 및 인장재 역할을 담당하는 구조요소	5	0501.5 용어의 정의	현부재：트러스 상하 현부재와 유사하게 구조격막의 가장자리에서 압축 및 인장부재 역할을 담당하는 구조요소	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	확대기초판：상부 수직하중을 하부 지반에 분산시키기 위해 저면을 확대시킨 철근콘크리트판	5	0501.5 용어의 정의	확대기초판：상부 수직하중을 하부 지반에 분산시키기 위해 밑면을 확대시킨 철근콘크리트판	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.4 용어의 정의	활동방지턱：옹벽의 활동을 일으키는 수평하중에 충분히 저항할 만큼 큰 수동토압을 일으키기 위해 저판 아래에 만드는 벽체	5	0501.5 용어의 정의	활동방지턱：옹벽의 활동을 일으키는 수평하중에 충분히 저항할 만큼 큰 수동토압을 일으키기 위해 저판 아래에 만드는 턱	용어 변경
5	0501.4 용어의 정의		5	0501.5 용어의 정의	후프철근：폐쇄띠철근 또는 연속적으로 감은 띠철근(폐쇄띠철근은 양단에 내진갈고리를 가진 여러 개의 철근으로 만들 수 있음. 연속적으로 감은 띠철근은 그 양단에 반드시 내진갈고리를 가져야 함.)	설계기준 개정에 따른 용어 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: a] ：0506.2.1.7(1)에서 정의된 등가직사각형 응력블록의 깊이	5	0501.6 주요기호	[eqn: a] : 등가직사각형 응력블록의 깊이	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: A _{brg}] : 확대머리 이형철근의 순지압면적으로 확대머리 전체 면적에서 철근 단면적을 제외한 면적, mm2	설계기준 추가에 따른 용어의 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _cf] ：이방향 슬래브의 기둥 위치에서 2개의 직교하는 등가골조 슬래브-보 대의 단면적 중 큰 값, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _cf] ：2방향 슬래브의 기둥 위치에서 2개의 직교하는 등가골조 슬래브-보 설계대의 단면적 중 큰 값, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _ch]：나선철근의 바깥선을 지름으로 하여 측정된 나선철근 기둥의 심부 단면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _ch] :횡방향 철근의 외곽으로 측정한 구조 부재의 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _"cp"]：콘크리트 단면에서 외부 둘레로 둘러싸인 면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _"cp"]：콘크리트 단면에서 외부 둘레로 둘러싸인 면적, mm2 : 전단에 저항하는 독립 지주나 수평벽 부분의 콘크리트 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _"ct"]：콘크리트 전체 단면의 중심축과 인장연단 사이의 단면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _"ct"]：콘크리트 전체 단면의 도심축과 인장연단 사이의 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _f] ：브래킷 또는 내민받침에서 계수휨모멘트 [eqn: [V _u ``a_v``＋N _"uc" `(h`－d`)]`]에 저항하는 철근 단면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _f] ：브래킷 또는 내민받침에서 계수휨모멘트 [eqn: [V _u ``a_v``＋N _"uc" `(h`－d`)]`]에 저항하는 철근의 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _g] ：전체 단면적, mm2 ：기둥의 전체 단면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _g] : 단면의 전체 면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _j] ：접합부에서 전단을 유발하는 철근의 면과 평행한 평면으로서 접합부의 유효단면적, mm2(0520.5.3 참조). 접합부의 깊이는 기둥 전체 깊이와 같아야 한다. 보가 그보다 큰 폭을 갖는 받침부재에 접합되는 경우 접합부의 유효폭은 다음 값 이하이어야 한다. ① 보의 폭과 접합부 깊이의 합 ② 보의 축부터 기둥의 측면까지 수직으로 측정한 값들 중 작은 값의 2배	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _j] ：접합부에서 전단을 유발하는 철근의 면과 평행한 평면으로서 접합부의 유효단면적, mm2(0520.6.3 참조). 접합부의 깊이는 기둥 전체 깊이와 같아야 한다. 보가 그보다 큰 폭을 갖는 받침부재에 접합되는 경우 접합부의 유효폭은 다음 값 이하이어야 한다. ① 보의 폭과 접합부 깊이의 합 ② 보의 축부터 기둥의 측면까지 수직으로 측정한 값들 중 작은 값의 2배	0520 개정에 따른 조항번호 수정
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _"ps"]：긴장재의 단면적, mm2 ：인장영역에서 프리스트레스트 보강재의 단면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _"ps"]：긴장재의 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 결정
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _s `] ： 휨부재의 인장철근량, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _s `] : 부재의 종방향 인장철근 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _{v} `] ：간격 [eqn: s`] 내의 전단철근의 단면적 또는 깊은보의 경우 간격 [eqn: s``]내의 휨인장 철근에 수직한 전단철근의 총 단면적, mm2	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _{v} `] ：간격 [eqn: s`] 내의 전단철근의 단면적, 또는 깊은보의 경우 간격 [eqn: s``]내의 휨인장철근에 수직한 전단철근의 전체 단면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: A _{2}] ：상부의 재하면적으로부터 수직 1, 수평 2의 비율로 측면 경사를 취하여 지지부 내부에 완전히 포함된 가장 큰 피라미드, 원뿔 또는 경사진 쐐기모양의 하부 면적(0506.8.1 참조)	5	0501.6 주요기호	[eqn: A _{2}] : 윗면이 재하되고 측면 기울기가 수직 1에 대하여 수평 2인 지점 내부에 완전한 형태로 구성되는 피라미드, 원추 또는 쐐기의 가장 큰 절단체 밑면의 면적, mm2	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: b] ：부재의 복부폭 [eqn: b _{w} `]와 내민 플랜지의 길이를 합한 거리, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: b] ：부재의 폭, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: b _{t}] ：비틀림에 저항하는 폐쇄스터럽을 포함하는 단면의 폭, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: b _{t}] ：비틀림모멘트에 저항하는 폐쇄스터럽을 포함하는 단면의 폭, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: b _{1}] ：모멘트가 결정되는 경간방향으로(0507.12.1(3))에서 정의된 위험단면의 폭 또는(0507.12.1(3))에서 정의된 위험단면에서 휨모멘트가 결정되는 경간방향으로 측정된 위험단면의 폭, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: b _{1}] ：휨모멘트가 결정되는 경간방향으로(0507.12.1(3))에서 정의된 위험단면의 폭 또는 0507.12.1에서 정의한 위험단면 [eqn: b _{0}]에서 휨모멘트를 산정하는 경간방향으로 측정한 폭, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: b _{2}] ：[eqn: b _{1}]에 직각방향으로 측정된 위험단면의 폭 (0507.12.1(3))에서 정의된 위험단면에서 [eqn: b_1]에 수직한 방향으로 측정된 위험단면의 폭, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: b _{2}] ： 0507.12.1에서 정의한 위험단면 [eqn: b_0]에서 [eqn: b_1]에 수직한 방향으로 측정한 폭, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: C] ：비틀림 성질을 정의하는 단면상수 ：[eqn: SMALLSUM ` LEFT ( 1－0.63 {x _{`}} over {y} RIGHT ) ` {x ^{3} `y _{`}} over {3}] T형 또는 반T형단면의 [eqn: C`]값은 단면을 여러 개의 분리된 직사각형 영역으로 나눈 후 각 부분의 [eqn: C`]값을 더하여 산정한다.	5	0501.6 주요기호	[eqn: C] ：비틀림 특성을 정의하는 단면상수 ：[eqn: SMALLSUM ` LEFT ( 1－0.63 {x _{`}} over {y} RIGHT ) ` {x ^{3} `y _{`}} over {3}] T형 또는 L형 단면은 여러 개의 직사각형으로 나누어 각 부분의 [eqn: C] 값을 더하여 산정함	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: c] ：압축연단에서 중립축까지의 거리, 철근간격 또는 피복두께에 관련된 치수, mm (0508.2.2.3(2) 참조)	5	0501.6 주요기호	[eqn: c] ：압축연단에서 중립축까지의 거리, (0506.2.1. 참조) : 철근간격 또는 피복두께에 관련된 치수, mm (0508.2.2.3(2) 참조) : 설계변위 [eqn: delta _{u}]에 해당되는 공칭휨강도와 계수축력에 대하여 계상된 가장 큰 중립축 깊이(0520.6.6(2) 참조)	설계기준 개정에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: C _{m}] ：실제 모멘트도를 등가균일분포 모멘트도로 치환하는 데 관련된 계수	5	0501.6 주요기호	[eqn: C _{m}] ：실제 휨모멘트도를 등가 균일 분포 모멘트도로 치환하는 데 관련된 계수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: c _{N1}], [eqn: c _{N2}] : 슬래브-기둥 접합부 위험단면에서 편심전단에 대한 중립축부터 전면과 후면까지 거리	설계기준 개정에 따른 용어 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: c_u] : 압축철근의 영향을 무시하고 계산된 슬래브 위험단면의 압축대 깊이의 평균값	설계기준 개정에 따른 용어 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: d] ：부재의 유효깊이, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: d] : 철근콘크리트 부재의 경우에는 종방향 인장철근의 중심에서 압축콘크리트 연단까지 거리이며, 프리스트레스트콘크리트 부재의 경우에는 긴장재와 철근 도심에서 연단까지 거리와 [eqn: 0.8h] 중 큰 값(원형단면의 경우 압축콘크리트 연단에서 부재의 반대측 절반 부분에 있는 인장철근군의 중심까지 거리보다 큰 값), mm 2014.04.25. 작성 완료	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: d` prime] ：압축연단에서 압축철근 중심까지의 거리, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: d` prime] ：압축연단에서 압축철근 도심까지 거리, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: d _p] ：압축연단에서 긴장재 중심까지의 거리, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: d _p] ：압축연단에서 긴장재 도심까지의 거리, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: d _"pile"]：기초판 저면에 연결된 말뚝의 지름	5	0501.6 주요기호	[eqn: d _"pile"]：기초판 밑면에 연결된 말뚝의 지름	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: E _"cb"] ：보에 사용되는 콘크리트의 탄성계수	5	0501.6 주요기호	[eqn: E _"cb"] ：보의 콘크리트의 탄성계수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: E _cc] ：기둥에 사용되는 콘크리트의 탄성계수	5	0501.6 주요기호	[eqn: E _cc] ：기둥의 콘크리트의 탄성계수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: E _"cs"] ：슬래브에 사용되는 콘크리트의 탄성계수	5	0501.6 주요기호	[eqn: E _"cs"] ：슬래브의 콘크리트의 탄성계수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: f _dc] ：긴장재 중심의 위치에서 콘크리트의 응력이 영이 될 때의 긴장재 응력	5	0501.6 주요기호	[eqn: f _dc] ：긴장재 도심의 위치에서 콘크리트의 응력이 영이 될 때의 긴장재 응력	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: f _"pe"] ：긴장재의 유효프리스트레스응력, MPa	5	0501.6 주요기호	[eqn: f _"pe"] ：긴장재의 유효프리스트레스력, MPa	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: f _"ps"] ：공칭강도가 발휘될 때 프리스트레스트강재의 인장응력, MPa	5	0501.6 주요기호	[eqn: f _"ps"] : 공칭강도를 발휘할 때 긴장재의 인장응력, MPa	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: f _"s`e"] ：프리스트레스트 강재의 유효응력(모든 프리스트레스 손실이 발생된 후), MPa	5	0501.6 주요기호	[eqn: f _"s`e"] : 프리스트레싱 강재의 유효응력(모든 프리스트레스 손실이 발생된 후), MPa	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: f _t] ：사용하중이 작용할 때, 미리 압축을 가한 단면의 인장연단 응력으로 전체 단면적을 기준으로 계산되는 인장응력, MPa (0509)	5	0501.6 주요기호	[eqn: f _t] ：사용하중이 작용할 때, 미리 압축을 가한 단면의 인장연단 응력으로 전체 단면적을 기준으로 계산되는 인장응력, MPa (0509) : 계수하중에 의한 접합부에 유발된 콘크리트의 인장응력, MPa(0507)	설계기준 개정에 따른 용어의 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: f _y] ：철근의 설계기준항복강도, MPa	5	0501.6 주요기호	[eqn: f _y] : 종방향 주철근의 설계기준항복강도, MPa	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.5 주요기호	[eqn: H] : 흙, 지하수 또는 기타 재료의 횡압력에 의한 수평방향 하중, 또는 이에 의해서 생기는 단면력	규정변경에 따른 용어 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: h _w] ：벽체의 하단에서 상단까지의 전체 높이, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: h _w] ：벽체의 하단에서 상단까지 전체 높이, mm : 전체 벽 또는 고려되는 부분 벽의 높이, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: I _b] ：(0510.3.1(4))에 정의된 비틀림 보단면의 중심축에 대한 단면2차모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: I _b] ：(0510.3.1(4))에 정의된 비틀림 보 단면의 중립축에 대한 단면2차모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: I _"cr"] ：균열 단면의 단면2차모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: I _"cr"] ：균열 단면의 단면2차모멘트, mm4	단위 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: K _"tr"] ：횡방향 철근치수：[eqn: LEFT({A_"t`r"``` f_y}_` over {10.7 sn}RIGHT)] (상수 10.7의 단위＝MPa)	5	0501.6 주요기호	[eqn: K _"tr"] ：횡방향 철근치수	설계기준 변경에 따른 용어의 의미 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l] ：골조에서 절점 중심을 기준으로 측정된 부재의 길이	5	0501.6 주요기호	[eqn: l] ：골조에서 절점 중심을 기준으로 측정된 부재의 길이, mm	단위 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _a] ：받침부에서 그 중심선을 지나 묻힘길이 또는 반곡점에서 부재의 유효깊이와 12[eqn: d_b] 중 큰 값, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _a] : 받침부에서 그 중심선을 지난 추가묻힘길이 또는 변곡점을 지난 추가묻힘길이, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _c] ：골조에서 절점 중심을 기준으로 측정된 압축부재의 길이 또는 받침부 간의 수직길이, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _c] ：골조에서 절점 중심을 기준으로 측정된 압축부재의 길이 또는 받침부 사이의 수직길이, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _d] ：정착길이, mm ：[eqn: l_db]×보정계수	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _d] ：철근의 정착길이 ：[eqn: l_db]×보정계수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _"dh"] ：위험단면으로부터 갈고리 외측 단부까지의 거리로 나타낸 인장을 받는 표준갈고리의 정착길이(위험단면과 갈고리 시작점 사이의 직선묻힘길이＋구부림 내면반지름＋철근지름), mm ：[eqn: l _"hb"] ×보정계수	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _"dh"] ：위험단면부터 갈고리 외측 단부까지 거리로 나타낸 인장을 받는 표준갈고리의 정착길이(위험단면과 갈고리 시작점 사이의 직선 묻힘길이 ＋ 구부림 내면반지름 ＋ 철근지름), mm : 식 (0520.5.3)에 규정된 표준갈고리가 있는 철근의 정착길이, mm ：[eqn: l _"hb"] ×보정계수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: l _{dt}] : 인장을 받는 확대머리 이형철근의 정착길이, mm	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _n] ：부재의 순경간, 받침부 내면 사이의 거리	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _n] ：보 부재의 순경간, 2방향 슬래브의 긴 변의 순경간, 받침부 내면 사이의 거리	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _o] ：횡방향 철근이 배치되어야 할 최소 구간의 길이로서 접합부의 표면에서 부재축방향으로 측정한 길이, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _o] ：횡방향 철근을 배치하여야 하는 최소 구간으로 접합부의 표면에서 부재축 방향으로 측정한 길이, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _w] ：벽체의 수평길이, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _w] : 전단력 방향의 전체 벽 또는 부분적인 벽의 길이, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _1] ：휨모멘트가 결정되는 방향으로 측정한 받침부 중심 사이의 경간	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _1] : 휨모멘트를 산정하는 방향의 받침부 중심 사이의 경간	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: l _2] ：[eqn: l_1]에 수직한 방향으로 측정한 받침부 중심 사이의 경간. (0510.4.2(3))과 (0510.4.2(4)) 참조	5	0501.6 주요기호	[eqn: l _2] : [eqn: l _{1}]에 수직한 방향의 받침부 중심 사이의 경간. 0510.4.2(3)과 0510.4.2(4) 참조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _a] ：처짐계산을 할 때 부재의 최대 휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _a] ：처짐을 계산할 때 부재의 최대 휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _c] ：콘크리트의 단위체적질량, kg/m3 (0504.1.2) ：압축부재 설계용 확대계수휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _c] ：콘크리트의 단위체적질량, kg/m3 (0504.1.2) ：횡구속 골조의 압축부재 설계용 확대계수휨모멘트 : 접합부에 연결된 기둥의 공칭휨강도에 상응하는 접합부면의 휨모멘트 : 고려되는 횡력 방향의 계수축력에 따른 가장 낮은 휨강도가 되어야 함.	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _cr] ：외력에 의해 단면에서 휨균열을 일으키는 휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _cr] ：외력에 의해 단면에서 휨균열을 일으키는 휨모멘트, 균열휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: M _{F}] : 슬래브-기둥 접합부 위험단면의 전면과 후면 슬래브의 휨강도의 합	설계기준 개정에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _o] ：하중계수를 적용한 전체 정적 계수휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _o] : 전체 정적 계수휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: M _{S}] : 슬래브-기둥 접합부 전면과 후면의 편심전단에 의한 휨강도	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: M _{slab}] : 슬래브 받침부에서 지진에 의한 계수휨모멘트	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: M _{T}] : 슬래브-기둥 접합부 측면의 편심전단에 의한 비틀림강도	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _1] ：압축부재의 단부 계수휨모멘트 중 작은 값으로 단곡률로 휜 경우 정(＋), 복곡률로 휜 경우에는 부(－)의 부호를 가짐.	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _1] ：압축부재의 단부 계수휨모멘트 중 작은 값 : 단일 곡률로 휜 경우에는 양(＋), 이중 곡률로 휜 경우에는 음(－)의 부호를 가짐.	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _1ns]：[eqn: M _1`]이 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키지 않는 하중에 대하여 1계 탄성골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _1ns]：[eqn: M_1]이 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키지 않는 하중에 대하여 1차 탄성 골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _1s]：[eqn: M _1`]이 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키는 하중에 대하여 1계 탄성골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _1s]：[eqn: M_1]이 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키는 하중에 대하여 1차 탄성 골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _2ns] ：[eqn: M _{2}]가 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키지 않는 하중에 대하여 1계 탄성골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _2ns] ： [eqn: M_2]가 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키지 않는 하중에 대하여 1차 탄성 골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: M _2s] ：[eqn: M _{2}]가 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키는 하중에 대하여 1계 탄성골조해석으로 계산된 압축부재의 단부계수휨모멘트	5	0501.6 주요기호	[eqn: M _2s] ：[eqn: M_2]가 작용하는 단부에서 횡변위를 일으키는 하중에 대하여 1차 탄성 골조해석으로 계산된 압축부재의 단부 계수휨모멘트	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: M_v] : 전단머리 보강철근에 의한 저항휨모멘트	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: m _c] ：콘크리트의 단위질량, kg/m3	5	0501.6 주요기호	[eqn: m _c] ：콘크리트의 단위용적질량, kg/m3	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: N _c] ：고정하중과 활하중([eqn: D`＋L])에 의한 콘크리트의 인장력	5	0501.6 주요기호	[eqn: N _c] ：고정하중과 활하중([eqn: D`＋L])에 의한 콘크리트의 인장력, N	단위 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: S _{m}] : 단면계수, mm3	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: s _h] ：종방향 철근에 수직방향으로 전단 또는 비틀림철근의 간격, 벽체에서 수평철근의 간격, mm	5	0501.6 주요기호	[eqn: s _h] ：종방향 철근에 수직방향으로 전단 또는 비틀림철근의 간격, 또는 벽체에서 수평철근의 간격, mm	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: V _c] ：콘크리트에 의한 공칭전단강도(0507.10.2(2) 참조)	5	0501.6 주요기호	[eqn: V _c] ：콘크리트에 의한 부재 단면의 공칭전단강도	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: V _"c`i"] ：사인장균열이 전단과 휨모멘트의 조합에 기인할 때 콘크리트에 의한 공칭전단강도	5	0501.6 주요기호	[eqn: V _"c`i"] ：사인장균열이 전단과 휨모멘트의 조합에 기인할 때 콘크리트에 의한 단면의 공칭 전단강도	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: V _"c`w"]：사인장균열이 복부의 과도한 주인장응력에 기인할 때 콘크리트에 의한 공칭전단강도	5	0501.6 주요기호	[eqn: V _"c`w"]：사인장균열이 복부의 과도한 주인장응력에 기인할 때 콘크리트에 의한 단면의 공칭전단강도	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: V _d] ：고정하중의 작용에 의한 단면의 전단력	5	0501.6 주요기호	[eqn: V _d] ：고정하중의 영향에 의한 단면의 전단력	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: v _{c}] : 2방향 거동에 대한 콘크리트의 공칭전단강도, MPa	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: v _{g}] : 슬래브-기둥 접합부 위험단면에 작용하는 평균직접전단응력, MPa	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: v _n] : 공칭전단강도, MPa	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: v _{nT}] : 슬래브-기둥 접합부 측면의 편심전단강도, MPa	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: v _{nTb}] : 슬래브-기둥 접합부 후면에 면한 측면의 양단부에서 편심전단강도, MPa	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: v _{nTf}] : 슬래브-기둥 접합부 전면에 면한 측면의 양단부에서 편심전단강도, MPa	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: V _s] ：전단철근에 의한 공칭전단강도	5	0501.6 주요기호	[eqn: V _s] : 전단철근에 의한 단면의 공칭전단강도	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: V _u] ：1개 층에서의 수평 계수전단력	5	0501.6 주요기호	[eqn: V _u] : 설계할 때 고려하는 단면의 계수전단력	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: w _u] ：계수분포하중 ：단위면적당 계수하중	5	0501.6 주요기호	[eqn: w _u] ：단위면적당 계수하중	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: x] ：단면의 직사각부분 중 단변의 치수	5	0501.6 주요기호	[eqn: x] ：단면의 직사각형 부분 중 단변의 치수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: y] ：단면의 직사각부분 중 장변의 치수	5	0501.6 주요기호	[eqn: y] ：단면의 직사각형 부분 중 장변의 치수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: DELTA _o] ：[eqn: V_u]에 의하여 한 층의 상부와 하부 사이에 생기는 상대적인 횡변위로서, 1계 탄성골조해석과 (0506.5.2.1)에서 규정된 강성으로 계산된 값	5	0501.6 주요기호	[eqn: DELTA _o] ：[eqn: V_u]에 의하여 한 층의 상부와 하부 사이에 생기는 상대적인 횡변위로서, 1차 탄성 골조해석과 0506.5.2(1)에서 규정된 강성으로 계산된 값	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: alpha _H] ：토피의 두께에 따른 연직방향 하중 [eqn: H_v`]에 대한 보정계수 [eqn: h <= 2 rm m]에 대해서, [eqn: alpha _H`` ＝1.0] [eqn: h``＞`2 rm m]에 대해서, [eqn: alpha _H``＝1.05－0.025h`≥`0.875]	5	0501.6 주요기호	삭제	토압의 영향을 고려하는 방법을 변경함으로써 삭제 (0503.3.2. 참고)
5	0501.5 주요기호	[eqn: beta] ：기초판에서 단변에 대한 장변의 비 (0512), 2방향슬래브에서 단변방향에 대한 장변방향의 순경간비. 에폭시 도막계수 (0508.2.2(2) 참조)	5	0501.6 주요기호	[eqn: beta] ：기초판의 짧은 변에 대한 긴 변의 비 또는 2방향슬래브에서 단변 방향에 대한 장변 방향의 순경간비. 철근 도막계수 (0508.2.2(2) 참조)	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: beta _1] ：콘크리트강도에 따른 중립축 위치에 관련된 계수(0506. 2.1.7 (3) 참조)	5	0501.6 주요기호	[eqn: beta_1] : 콘크리트 강도에 따른 중립축 위치에 관련된 등가직사각형 응력블록계수. 0506. 2.1.7 (3) 참조	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: beta _c] ：단면의 중립축에서 인장연단까지 거리를 단면의 중립축에서 인장철근의 도심까지의 거리로 나눈 값 또는 집중 또는 반력의 작용면에서 짧은 변에 대한 긴 변의 비	5	0501.6 주요기호	[eqn: beta _c] ：단면의 중립축에서 인장연단까지 거리를 단면의 중립축에서 인장철근의 도심까지의 거리로 나눈 값 또는 집중하중 또는 반력의 작용면의 짧은 변에 대한 긴 변의 비	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: beta_dns] : 횡구속 골조에서 각각의 하중조합으로 계산된 최대 계수축력에 대한 최대 계수지속축력의 비	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: beta_ds] : 비횡구속 골조에서 1개 층 전체의 최대 계수전단력에 대한 최대 계수지속전단력의 비	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: beta _t] ：테두리보의 받침부 중심간의 경간과 동일한 폭을 가진 슬래브의 휨강성에 대한 테두리보의 비틀림강성 비 ：[eqn: E _"c`b" `C``/2E _"c`s" ``I _s]	5	0501.6 주요기호	[eqn: beta _t] : 슬래브의 휨강성에 대한 테두리보의 비틀림강성 비, 이때 슬래브의 폭은 테두리보의 받침부 중심간 경간과 동일함. [eqn: E _"c`b" `C``/2E _"c`s" ``I _s]	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: lambda _{DELTA }] : 장기 추가처짐에 대한 계수	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: mu _p] ：곡선부에서 곡률마찰계수 (0509)	5	0501.6 주요기호	[eqn: mu _p] ：곡선부의 곡률마찰계수 (0509)	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: kappa _cr] : 철근 간격을 통한 균열 검증에서 철근의 노출 조건을 고려한 계수	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: rho] ：인장철근비	5	0501.6 주요기호	[eqn: rho] : 프리스트레스를 가하지 않은 철근의 인장철근비, [eqn: A _{s} /bd]	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: rho _n] ：수평단면에서 전체 콘크리트 단면적에 대한 수직전단철근 단면적의 비	5	0501.6 주요기호	[eqn: rho _n] : [eqn: A _{cv}]면에 평행하게 분포된 철근 면적이 그 철근에 수직인 단면에 대한 철근비	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: rho _p] ：프리스트레스트 보강재비, [eqn: A _"ps" ``/`bd _p]	5	0501.6 주요기호	[eqn: rho _p] : 긴장재 비	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호	[eqn: rho _v] ：접촉면적에 대한 전단연결재 면적의 비. [eqn: A _v ``/b _v ``s]	5	0501.6 주요기호	[eqn: rho _v] : [eqn: A_cv]면에 수직하게 분포된 철근면적의 전체 콘크리트 면적 [eqn: A_cv]에 대한 면적비	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: phi M _{n}] : 강도감소계수가 고려된 슬래브-기둥 접합부 위험단면의 설계 불균형휨강도	설계기준 변경에 따른 의미 추가
5	0501.5 주요기호	[eqn: omega _{p}] ：프리스트레스트 보강재의 강재지수. [eqn: rho _{p} ````f _{"p"`"s"} ```/`f _{"c"`"k"}]	5	0501.6 주요기호	[eqn: omega _{p}] : 긴장재의 강재지수	의미의 명확한 전달을 위한 문구 변경
5	0501.5 주요기호		5	0501.6 주요기호	[eqn: psi] : 슬래브 휨 압축대의 균열각도	설계기준 변경에 따른 의미 추가
			5	0501.7 인용기준	KS D 3688 고성능 철근콘크리트용 봉강	고강도 철근 제한 완화에 따른 수정
			5	0501.7 인용기준	대한건축학회 허용응력도설계법에 의한 철근콘크리트 구조계산기준	절 삭제에 따른 추가
5	0501.7 설계도서	0501.7 설계도서 (1) 설계도에는 여러 가지 부재의 크기, 단면, 상대적인 위치 등을 완벽하게 표현해야 한다. 또한 바닥높이, 기둥중심 및 요철부의 치수 등을 표시하여야 한다. (2) 구조설계도서에는 공사에 꼭 필요한 적절한 주기사항을 포함하여야 하며 신속정확하게 찾아볼 수 있게 정해진 양식 속에 모든 관련 정보를 표현하여야 한다. 이러한 도서들은 책임구조기술자의 구조설계의도를 명확히 전달하고 배근시공도 작성을 위한 배근형태의 지침이 되어야 한다. (3) 배근상세도에는 철근의 정착 길이와 그 위치, 그리고 겹침이음의 길이, 철근의 기계적인 이음과 용접이음의 종류와 그 위치를 표현하여야 하며, 구조설계도와 시공상세도의 표현방법은 “철근콘크리트 배근상세 지침”에 따른다. (4) 기타 구조설계도에 포함할 내용은 0104.3.4에 따른다.	5	0501.8 설계도서	0501.8 설계도서 (1) 구조설계도는 구조평면도와 구조계산에 의하여 산정된 부재의 단면 및 접합부 상세를 표현하고 아울러 구조계산에는 포함되지 않았으나, 구조실험이나 경험 등으로 구조 안전이 확인된 관련 상세까지도 표현하여 구조설계 취지에 부합되도록 작성하여야 한다. (2) 구조설계도는 설계의 진척도에 따라 계획설계, 기본설계, 실시설계의 3단계로 나누어 작성할 수 있다. (3) 구조설계 도서에는 공사에 꼭 필요한 적절한 주기사항을 포함하여야 하며, 신속 정확하게 찾아볼 수 있게 정해진 양식 속에 모든 관련 정보를 포함하여야 한다. 이러한 도서들은 책임구조기술자의 구조설계 의도를 명확히 전달하고, 배근시공도 작성을 위한 배근 형태의 지침이 되어야 한다. (4) 구조설계 도서에 포함되어야 하는 내용은 0104.3.4.에 따른다.	현재 실무에서 사용하고 있는 구조설계도서의 작성시 기본적인 요구사항에 대해 추가 기술 콘크리트구조설계기준(2012)의 개정항목추가

0502 재료의 품질과 시험

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0502 – 콘크리트구조_재료의 품질과 시험

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2014년도 개정안

사유

장

절

장

절

5

0502.2 재료

0502.2.1.2 골재

(3) … 입증되는 경우에만 책임구조기술자의 승인하에 사용할 수 있다.

용어의 추가에 따른 문구 수정

5

0502.2 재료

0502.2.1.2 골재

(4) … 그러나 이러한 제한은 콘크리트를 공극 없이 칠 수 있는  다짐 방법을 다짐 방법을 사용할 경우에는 책임구조기술자의 판단에 따라 적용하지 않을 수 있다.

용어의 추가에 따른 문구 수정

5

0502.2 재료

0502.2.1.3 화학혼화제

화학혼화제의 품질과 사용은 다음 규정에 따라야 한다.

(2) 화학혼화제를 사용할 경우에 충분한 품질조사와 시험을 거친 후 책임구조기술자의 승인을 얻어야 한다.

용어의 추가에 따른 문구 수정

5

0502.2 재료

0502.2.1.5 혼화재료

콘크리트를 제조할 때 사용하는 혼화재료는 다음 규정에 따라야 한다.

(5) (1), (2) (3) 및 (4) 이외의 혼화재로서는 규산질미분말 및 고강도용 혼화재 등이 있다. 이들 혼화재에 대해서는 아직 품질의 규격이 없고 또 사용방법도 다양하므로 이를 사용함에 있어서는 미리 충분히 조사, 시험을 하여 품질을 확인하고 사용방법도 검토하여 제조한 콘크리트의 내구성에 영향이 없도록 하여야 한다.

5

0502.2 재료

0502.2.1.5 혼화재료

콘크리트를 제조할 때 사용하는 혼화재료는 다음 규정에 따라야 한다.

(5) (1), (2) (3) 및 (4) 이외의 혼화재로서는 규산질 미분말 및 고강도용 혼화재 등을 사용할 때는, 이들 혼화재에 대해서는 아직 품질의 규격이 없고 또 사용방법도 다양하므로 미리 충분히 조사, 시험을 하여 품질을 확인하고 사용방법도 검토하여 제조한 콘크리트의 내구성에 영향이 없도록 하여야 한다.

의미의 명확한 전달을 위한 문구 수정

5

0502.2 재료

(3) 작용응력의 크기, 온도 및 시멘트의 종류에 따라 식(0502.2.2)의 크리프계수는 다음과 같이 보정하여야 한다.

④ 28일 평균압축강도 [eqn: f_cu]는 식(2.2.15)로 구하며, 시간에 따른 콘크리트의 강도발현 [eqn: f_cu (t`)]는 식(2.2.16)과 같이 구하여야 한다.

[eqn: f _{"c"`"u"} `＝`f _{"c"`"k"} `＋`8]	(0502.2.15)

5

0502.2 재료

0502.2.2.5

(3) 작용 응력의 크기, 온도 및 시멘트의 종류에 따라 식(0502.2.2)의 크리프계수는 다음과 같이 보정하여야 한다.

④ 28일 평균압축강도 [eqn: f_cu]는 식(0502.2.15)로 구하며, 시간에 따른 콘크리트의 강도발현 [eqn: f_cu (t`)]는 식(0502.2.16)과 같이 구하여야 한다.

[eqn: f _{cu} =``f _{ck} +` DELTA f``]         (0502.2.15)

여기서, [eqn: DELTA f]는 [eqn: f_ck]가 40 MPa이하면 4 MPa, 60 MPa 이상이면 6 MPa이며, 그 사이는 직선보간으로 구한다.

최근 연구에서 우리나라 콘크리트의 통계자료 연구결과로 +8 이 너무 크다는 결과가 있어 수정의 필요성이 제기됨.

도로교설계기준-한계상태설계법(2012)과 통일함.

5

0502.2 재료

0502.2.3.4 설계기준항복강도

철근, 철선 및 용접철망의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]가 400MPa를 초과하는 경우 [eqn: f_y `]값을 변형률 0.0035에 상응하는 응력값으로 사용하여야 한다.

5

0502.2 재료

0502.2.3.4 설계기준항복강도

철근, 철선 및 용접철망의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]가 400MPa를 초과하여 항복마루가 없는 경우 [eqn: f_y `]값을 변형률 0.0035에 상응하는 응력의 값으로 사용하여야 한다.

문구변경을 통한 의미전달의 명확화

5

0502.2 재료

5

0502.2 재료

0502.2.3.8 확대머리 전단스터드

확대머리 전단스터드에서 확대머리의 지름은 전단스터드 지름의 [eqn: sqrt {10}]배 이상이어야 한다.

0502.2.3.9 확대머리 철근

확대머리철근에서 철근 마디와 리브의 손상은 확대머리의 지압면부터 2[eqn: d _{b}]를 초과할 수 없다.

확대머리 전단스터드 및 철근 사용에 대한 콘크리트구조설계기준 개정으로 인한 추가

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.1 시험 일반

(3) 특별히 다른 규정이 없을 경우 [eqn: f_"c`k" `]는 재령 28일 강도를 기준으로 해야 한다. 다른 재령에 시험을 했다면, [eqn: f_"c`k" `]의 시험일자를 설계도나 시방서에 명시해야 한다.

(4) 콘크리트의 쪼갬인장강도 [eqn: f_"s`p"]에 관한 0504.3.1.3, 0507.2.2 및 0508.2.2의 설계규정을 적용해야 할 경우, 규정된 [eqn: f_"c`k"]값에 해당하는 [eqn: f_"s`p"]의 값을 설정하기 위한 시험실 시험을 실시하여야 한다.

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.1 시험 일반

(3) 특별히 다른 규정이 없을 경우 [eqn: f_"c`k" `]는 재령 28일 강도를 기준으로 해야 한다. 다른 재령에서 시험을 한 경우에는,  [eqn: f_"c`k" `]의 시험일자를 설계도나 공사시방서에 명기하여야 한다.

(4) 콘크리트의 쪼갬인장강도 [eqn: f_"s`p"]에 관한 0504.3.1.3 및 0507.2.2 의 설계규정을 적용해야 할 경우, 규정된 [eqn: f_"c`k"]값에 해당하는 [eqn: f_"s`p"]의 값을 설정하기 위한 시험실 시험을 실시하여야 한다.

문구변경을 통한 의미전달의 명확화

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.2.1 표준편차의 설정

<표 0502.3.2.1> 시험이 30회 미만일 때 표준편차에 대한 보정계수

시 험 횟 수1)	표준편차의 보정계수2)
15 20 25 30 또는 그 이상	1.16 1.08 1.03 1.00

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.2.1 표준편차의 설정

<표 0502.3.2.1> 시험이 29회 이하일 때 표준편차에 대한 보정계수

시 험 횟 수1)	표준편차의 보정계수2)
15 20 25 30 또는 그 이상	1.16 1.08 1.03 1.00

KCI 2012 표준편차 보정계수 시험회수 기준 문구수정

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.2.1 표준편차의 설정

<표 0502.3.2.2> 시험횟수가 14회 이하이거나 기록이 없는 경우의 배합강도

설계기준압축강도, [eqn: f_"c`k"] (MPa)	배합강도, [eqn: f_"c`r"] (MPa)
21 미만 21 이상 35 이하 35 초과	[eqn: f_"c`k"] + 7 [eqn: f_"c`k"] + 8.5 [eqn: f_"c`k"] + 10

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.2.2 배합강도

<표 0502.3.2.2> 시험횟수가 14회 이하이거나 기록이 없는 경우의 배합강도

설계기준압축강도, [eqn: f_"c`k"] (MPa)	배합강도, [eqn: f_"c`r"] (MPa)
21 미만 21 이상 35 이하 35 초과	[eqn: f_"c`k"] + 7 [eqn: f_"c`k"] + 8.5 1.1[eqn: f_"c`k"] + 5.0

KCI 2012 배합강도 식 수정(14회이하/기록없는 경우)

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.3.1 시험의 빈도

시험의 빈도는 다음 (1)에서 (4)까지의 규정에 따라야 한다.

(1) 각 날짜에 친 각 등급의 콘크리트 강도시험용 시료는 다음과 같이 채취하여야 한다.

① 하루에 1회 이상

② 150m3 당 1회 이상

③ 슬래브나 벽체의 표면적 500m2마다 1회 이상

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.3.1 시험의 빈도

시험의 빈도는 다음 (1)에서 (4)까지의 규정에 따라야 한다.

(1) 각 날짜에 친 각 등급의 콘크리트 강도시험용 시료는 다음과 같이 채취하여야 한다.

① 하루에 1회 이상

② 120m3 당 1회 이상

③ 슬래브나 벽체의 표면적 500m2마다 1회 이상

④ 배합이 변경될 때마다 1회 이상

건축공사 표준시방서 개정내용 반영

참고:

건축공사 표준시방서(2012 회의 내용) : 120 m3

콘크리트 표준시방서(2009년): 100 m3 → 향후 120으로 변경예정

KS F 4009(2005년): 150 m3

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.3.2 시험실 공시체

시험실에서 양생한 공시체의 제작, 시험 및 강도는 다음 (1)에서 (4)까지의 규정을 만족하여야 한다.

(3) 콘크리트 각 등급의 강도는 다음의 2 요건이 충족되면 만족할 만한 것으로 간주할 수 있다.

①  3번의 연속강도 시험의 결과 그 평균값이 [eqn: f _"c`k" `] 이상일 때

② 개개의 강도시험값(3개의 공시체 평균)이 [eqn: f _{ck``} ` LEQ 35`]MPa인 경우[eqn: (f _"c`k" -3.5)] MPa 이상일 때 또는 [eqn: f _"c`k" `＞35] MPa인 경우 [eqn: 0.9f _"c`k"] 이상일 때

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.3.2 시험실 공시체

시험실에서 양생한 공시체의 제작, 시험 및 강도는 다음 (1)에서 (4)까지의 규정을 만족하여야 한다.

(3) 콘크리트 각 등급의 강도는 다음의 두 요건이 충족되면 만족할 만한 것으로 간주할 수 있다.

①  3번의 연속강도 시험의 결과 그 평균값이 [eqn: f _"c`k" `] 이상일 때

② 개개의 강도시험값이 [eqn: f _{ck``} ` LEQ 35`]MPa인 경우[eqn: (f _"c`k" -3.5)] MPa 이상, 또한 [eqn: f _"c`k" `＞35] MPa인 경우 [eqn: 0.9f _"c`k"] 이상인 경우

문구수정

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.3.4 강도미달시 조치사항

시험결과 콘크리트의 강도가 작게 나온 경우 다음 절차에 따라야 한다.

(1) 시험실에서 양생된 공시체 개개의 압축시험 결과가 0502.3.3.1(4)의 [eqn: f _{"ck"}]보다 [eqn: f _{"ck"~} LEQ 35`]MPa인 경우 3.5 MPa 이상 낮거나, [eqn: f _{"ck"} `＞35`]MPa인 경우 0.1[eqn: f _{"ck"}] 이상 낮거나 또는 현장에서 양생된 공시체의 시험결과에서 결점이 나타나면(0502.3.3.3(4) 참조), 구조물의 하중지지 내력이 부족하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

(4) 코어시험에서 만일 모든 코어공시체 콘크리트의 3개의 코어 평균값이 [eqn: f _{"ck"}]의 85%에 달하고, 코어 각각의 강도가 [eqn: f _{"ck"}]의 75 %보다 작지 않으면 구조적으로 적합하다고 판정할 수 있다. 시험의 정확성을 위하여 불규칙한 코어 강도를 나타내는 위치에 대해서 재시험을 실시하여야 한다.

(5) 0502.3.3.4(4)의 규정과 일치되지 않고 구조적 적합성이 의심스러울 때 책임기술자는 구조물의 의심스러운 부분에 대해서 0520의 규정에 따라 구조물의 재하시험을 지시하거나 기타 적당한 조치를 취하여야 한다.

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.3.4 강도미달시 조치사항

시험결과 콘크리트의 강도가 작게 나온 경우 다음 절차에 따라야 한다.

(1) 시험실에서 양생된 공시체 개개의 압축시험 결과가 0502.3.3.1(4)의 [eqn: f _{"ck"}]보다 [eqn: f _{"ck"~} LEQ 35`]MPa인 경우 3.5 MPa 이상 낮거나, [eqn: f _{"ck"} `＞35`]MPa인 경우 0.1[eqn: f _{"ck"}] 이상 낮거나 또는 현장에서 양생된 공시체의 시험결과에서 0502.3.3.3(4)에서 기술된 결점이 나타나면, 구조물의 하중지지 내력이 부족하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

(4) 코어시험에서 만일 코어공시체 3개의 평균값이 [eqn: f _{"ck"}]의 85%에 달하고, 각각의 코어 강도가 [eqn: f _{"ck"}]의 75 %보다 작지 않으면 구조적으로 적합하다고 판정할 수 있다. 시험의 정확성을 위하여 불규칙한 코어 강도를 나타내는 위치에 대해서 재시험을 실시하여야 한다.

(5) 0502.3.3.4(4)의 규정과 일치되지 않고 구조적 적합성이 의심스러울 때 책임구조기술자는 구조물의 의심스러운 부분에 대해서 0519의 규정에 따라 구조물의 재하시험을 지시하거나 기타 적당한 조치를 취하여야 한다.

문구수정

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.4.1 일반콘크리트의 시험

일반콘크리트의 시험은 다음에 따라야 한다.

(1) 책임기술자가 공사진행 중 필요하다고 인정할 경우 강도의 평가는 KS F 2405, KS F 2408 및 KS F 2423을 따라야 한다.

(2) 단위용적중량시험은 KS F 2409를 따라야 한다.

(3) 기타 시험은 일반 콘크리트시험방법을 따라야 한다.

5

0502.3 콘크리트의 품질

0502.3.4.1 보통중량콘크리트의 시험

책임구조기술자가 공사진행 중 필요하다고 인정할 경우 보통중량콘크리트의 시험은 다음에 따라야 한다.

(1) 강도의 평가는 KS F 2405, KS F 2408 및 KS F 2423을 따라야 한다.

(2) 단위용적질량 시험은 KS F 2409를 따라야 한다.

(3) 기타 시험은 보통중량콘크리트 시험방법을 따라야 한다.

문구수정

0503 설계하중 및 하중조합

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0503 – 콘크리트구조_설계하중 및 하중조합

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0503.1 일반사항	0503.1 일반사항 (5) 풍하중과 지진하중에 대해서는 구조물이 수평력에 의하여 적절하게 저항할 수 있도록 설계하여야 한다.	5	0503.1 일반사항	0503.1 일반사항 (5) 구조물의 수평력 저항시스템에 의하여 풍하중과 지진하중에 대하여 적절하게 저항할 수 있도록 설계하여야 한다.	의미의 명확한 전달을 위한 문구 수정
5	0503.3 강도	0503.3.2 소요강도 (1) 철근콘크리트 구조물을 설계할 때 아래에 제시된 하중계수와 하중조합을 모두 고려하여 해당 구조물에 작용하는 최대 소요강도에 대하여 만족하도록 설계하여야 한다. [eqn: U`=1.4(D＋F＋H _{v} )] (0503.3.1) [eqn: U=1.2D＋1.0E＋1.0L＋0.2S] (0503.3.5) [eqn: U=0.9D＋1.3W``＋1.6( alpha _{H} `H _{v} ＋H _{h} )] (0503.3.7) [eqn: U`=0.9D`＋1.0E`＋1.6( alpha _{H} ``H _{v} ＋H _{h} `)] (0503.3.8.)	5	0503.3 강도	(1) 철근콘크리트 구조물을 설계할 때는 아래에 제시된 하중계수와 하중조합을 모두 고려하여 해당 구조물에 작용하는 최대 소요강도에 대하여 만족하도록 설계하여야 한다. [eqn: U`=1.4(D＋F)] (0503.3.1) [eqn: U`=1.2(D＋F＋T`)＋1.6L] [eqn: ＋0.5(L _{r}] 또는 [eqn: S] 또는 [eqn: R)] (0503.3.2) [eqn: U`=1.2D`＋1.6(L _{r}] 또는 [eqn: S] 또는 [eqn: R`)] [eqn: ＋(1.0L] 또는 [eqn: 0.65W``)] (0503.3.3) [eqn: U=1.2D`＋1.3W``＋1.0L＋0.5(L _{r} ```또는```S```또는```R`)] (0503.3.4) [eqn: U=1.2D＋1.0E＋1.0L＋0.2S] (0503.3.5) [eqn: U`=0.9D`＋1.3W`] (0503.3.6) [eqn: U`=0.9D`＋1.0E`] (0503.3.7)	미국 ASCE/SEI 7-10에 따르면 흙, 지하수 또는 기타 재료의 자중에 의한 연직방향 하중이나 이에 의해서 생기는 단면력은 고정하중(D)에 포함시킨다. 이 때 D에 대한 하중계수는 토피의 두께나 흙의 단위 중량에 의해 지배된다. 만약 구조물이 안정적으로 지지될 정도로 흙이 무거울 경우, 하중계수는 0으로 할 수 있다. H는 건축물의 용도변경 여부에 따라 변동성이 높은 하중이므로 H로 인한 하중효과가 다른 하중효과에 추가되는 경우에는 일관되게 하중계수 1.6을 적용하는 것이 가장 합리적이다.
5	0503.3 강도	0503.3.2 소요강도 (2) 차고, 공공집회 장소 및 [eqn: L`]이 5.0kN/m2 이상인 모든 장소 이외에는 식(0503.3.3), 식(0503.3.4) 및 식(0503.3.5)에서 활하중 [eqn: L`]에 대한 하중계수를 0.5로 감소시킬 수 있다.	5	0503.3 강도	0503.3.2 소요강도 (2) 주차장과 공공집회 장소를 제외하고 기본등분포활하중이 5.0kN/m2이하인 용도에 대해서는 식(0503.3.3), 식(0503.3.4) 및 식(0503.3.5)에서 활하중 [eqn: L]에 대한 하중계수를 0.5로 감소할 수 있다.	의미의 명확한 전달을 위한 수정
5	0503.3 강도	(3) 식(0503.3.3), 식(0503.3.4) 및 식(0503.3.7)에서 풍하중 [eqn: W``]에 대하여 방향성계수로 감소한 값을 사용하는 경우에는 0.65[eqn: W] 대신 0.8[eqn: W], 1.3[eqn: W] 대신 1.6[eqn: W`]를 각각 사용하여야 한다.	5	0503.3 강도	삭제	KBC 0305 풍하중에서는 방향성계수를 사용하지 않으므로 삭제
		(5) 식(0503.3.7) 및 식(0503.3.8)에서 흙, 지하수 또는 기타 재료의 횡압력에 의한 하중 [eqn: H _{h} `]와 [eqn: H _{v} `]로 인한 하중효과가 [eqn: W`] 또는 [eqn: E`]로 인한 하중효과를 상쇄시키는 경우에는 [eqn: H _{v} `] 및 [eqn: H _{h} `]에 대한 하중계수를 0으로 한다. 만일 측면 토압이 다른 하중에 의한 구조물의 거동을 감소시키는 저항효과를 준다면 이를 [eqn: H _{h} `]에 포함시키지 않아야 하지만 설계강도를 계산할 때에는 [eqn: H _{h} `]의 효과를 고려하여야 한다.			(4) 지하수압·토압 또는 분말 및 입자형 재료의 횡압력에 의한 하중 [eqn: H `]가 존재할 때는 다음의 하중계수를 적용하여 조합하여야한다. ① [eqn: H `]가 단독으로 작용하거나 [eqn: H `]의 하중효과가 다른 하중효과를 증대하는 경우에는 하중계수를 1.6으로 하여야 한다. ② [eqn: H `]의 하중효과가 영구적이면서 다른 하중효과를 상쇄하는 경우에는 하중계수를 0.9로 하여야한다. ③ [eqn: H `]의 하중효과가 영구적이지 않으면서 다른 하중효과를 상쇄하는 경우에는 하중계수를 0으로 하여야한다.	ASCE7-10에 따르면 토압하중은 고정하중에 포함시킴. 다양한 토압의 영향에 대해서는 하중계수를 통해 조절하도록 개정함
5	0503.4 구조해석 일반	0503.3.4 철근의 설계강도 긴장재를 제외하고는 철근의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]는 550MPa를 초과하지 않아야 한다.	5	0503.4 구조해석 일반	0503.3.4 철근의 설계강도 긴장재를 제외하고는 철근의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]는 600MPa를 초과하지 않아야 한다.	재료 항복강도 제한 완화
5	0503.4 구조해석 일반	0503.4.3.1 콘크리트의 탄성계수 (1) 콘크리트의 할선탄성계수는 콘크리트의 단위질량 [eqn: m_c`]의 값이 1,450～2,500kg/m3인 콘크리트의 경우 식(0503.4.1)에 따라 계산하여야 한다. [eqn: E _{c} =0.077m _c^1.5 `^{ 3} SQRT {f_"cu"` }] (MPa ) (0503.4.1) 다만, 보통골재를 사용한 콘크리트([eqn: m_c`]＝ 2,300kg/m3)의 경우는 식(0503.4.2)를 이용할 수 있다. [eqn: E _{c} =8,500`^{ 3} SQRT {f_"cu"` }] (MPa ) (0503.4.2) 여기서, [eqn: f _cu =f _ck ＋8] (MPa ) (0503.4.3) 크리프 계산에 사용되는 콘크리트의 초기접선탄성계수와 할선탄성계수와의 관계는 식(0503.4.4)와 같다. [eqn: E _c =0.85E _ci] (0503.4.4.)	5	0503.4 구조해석 일반	0503.4.3.1 콘크리트의 탄성계수 (1) 콘크리트의 할선탄성계수는 콘크리트의 단위질량 [eqn: m_c`]의 값이 1,450～2,500kg/m3인 콘크리트의 경우 식(0503.4.1)에 따라 계산할 수 있다. [eqn: E _{c} =0.077m _{c} ^{1.5} sqrt {f _{"cu"} `}](MPa ) (0503.4.1) 다만, 보통중량골재를 사용한 콘크리트([eqn: m_c`]＝ 2,300kg/m3)의 경우는 식(0503.4.2)를 이용할 수 있다. [eqn: E _{c} =8,500`^{ 3} SQRT {f_"cu"` }] (MPa ) (0503.4.2) 여기서, [eqn: f _{cu} =f _{ck} ＋ DELTA f] (MPa ) (0503.4.3.) 여기서, [eqn: DELTA f]는 [eqn: f _{ck}]가 40 MPa이하면 4 MPa, 60 MPa이상이면 6 MPa이며, 그 사이는 직선보간으로 구한다. 크리프 계산에 사용되는 콘크리트의 초기접선탄성계수와 할선탄성계수와의 관계는 식(0503.4.4)와 같다. [eqn: E _{ci} =1.18E _{c}] (0503.4.4)	최근 연구에서 우리나라 콘크리트의 통계자료 연구결과로 +8 이 너무 크다는 결과가 있어 수정의 필요성이 제기됨. 도로교설계기준-한계상태설계법(2012)과 통일함.
5	0503.4 구조해석 일반	0503.4.4. 강성	5	0503.4 구조해석 일반	0503.4.4 경량콘크리트 경량콘크리트 사용에 따른 영향을 반영하기 위하여 사용하는 경량콘크리트계수 [eqn: lambda]는 다음과 같다. (1) [eqn: f _{sp}]값이 규정되어 있지 않은 경우 [eqn: lambda =0.75], 전경량콘크리트 [eqn: lambda =0.85], 모래경량콘크리트 다만, 0.75에서 0.85 사이의 값은 모래경량콘크리트의 잔골재를 경량잔골재로 치환하는 체적비에 따라 직선 보간한다. 0.85에서 1.0사이의 값은 보통중량콘크리트의 굵은골재를 경량골재로 치환하는 체적비에 따라 직선 보간한다. (2) [eqn: f _{sp}]값이 주어진 경우 [eqn: lambda =f _{sp} / LEFT ( 0.56 sqrt {f _{ck}} RIGHT ) ` LEQ 1.0]	기준 내의 모든 경우에 일관되게 적용하기 위해 별도의 조항으로 경량콘크리트계수 정의
		0503.4.6. 기둥			0503.4.6 유효강성 (1) 사용하중에 대한 철근콘크리트 구조 시스템의 횡변위를 산정할 때 강성은 (2), (3)항에 의해 정의된 휨강성에 1.43배를 한 값을 사용하여 선형해석하거나 부재의 강성저하를 고려하여 해석하여야 한다. 부재의 단면특성은 전 단면의 특성값을 초과할 수 없다. (2) 설계하중에 의한 횡변위를 산정할 때 다음 ① 또는 ②에 의한 강성을 사용하여 선형해석하거나, 부재의 강성저하를 고려하여 해석하여야 한다. ① 6.5.4 (2) ①, ②, ③항에서 정의된 단면의 성질에 대한 강성 ② 전 단면에 대한 강성의 50 % (3) 보를 갖지 않는 2방향 슬래브를 지진력 저항 시스템의 요소로 설계할 때, 설계하중에 의한 횡변위를 선형 해석에 따라 산정할 수 있다. 이 경우 바닥판의 강성은 실험과 해석 결과와 부합하는 검증된 모델을 따르고, 골조의 강성은 위 (2)항에 따라 산정하여야 한다.	구조물의 강성저하를 고려하기 위해 추가

0504 사용성 및 내구성

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0504 – 콘크리트구조_사용성 및 내구성

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2014년도 개정안

사유

장

절

장

절

5

0504.3 처짐

[eqn: f _{r} `＝`0.63 sqrt {f _{"c"`"k"}}]	(0504.3.3)

다만, 경량콘크리트를 사용하는 경우는 다음과 같이 보정하여야 한다.

(1) 경량콘크리트에 대한 [eqn: f _{"s"`"p"}`]값이 주어져 있으면 [eqn: sqrt {f _{"c"`"k"}}] 대신에 1.76[eqn: f_"s`p" `]를 대입하여야 하는데 이 값은 [eqn: sqrt { f sub "c`k"}]값을 초과하지 않아야 한다.

(2) [eqn: f_"s`p"]값이 규정되어 있지 않을 때는 모든 골재가 경량인 전경량콘크리트인 경우 [eqn: sqrt { f sub "c`k" }]값에 0.75배, 모래경량콘크리트인 경우 0.85배로 하고, 부분적으로 경량잔골재가 섞인 경우 직선보간한 값을 곱하여 보정하여야 한다.

5

0504.3 처짐

0504.3.1.2 순간처짐

처짐을 계산할 때 하중의 작용에 의한 순간처짐은 부재 강성에 대한 균열과 철근의 영향을 고려하여 탄성 처짐 공식을 사용하여 계산하여야 한다.

0504.3.1.3 유효단면2차모멘트

부재의 강성도를 엄밀한 해석 방법으로 구하지 않는 한, 부재의 순간처짐은 콘크리트 탄성계수 [eqn: E_c `](보통중량콘크리트 및 경량콘크리트)와 식(0504.3.1)의 유효단면2차모멘트를 이용하여 구하여야 하며, 어느 경우라도 [eqn: I_e]는 [eqn: I_g]이하이어야 한다.

[eqn: f _{r} `＝`0.63 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}}]

경량콘크리트 항목의 삭제와 경량콘크리트계수의 도입

5

0503.3 강도

<표 0504.3.2.2> 내부에 보가 없는 슬래브의 최소두께

설계기준 항복강도 [eqn: f_y] (MPa)	지판이 없는 경우			지판이 있는 경우
	외부 슬래브		내부 슬래브	외부 슬래브		내부 슬래브
	테두리보가 없는 경우	테두리보가 있는 경우		테두리보가 없는 경우	테두리보가 있는 경우
300	[eqn: l_n] / 32	[eqn: l_n] / 35	[eqn: l_n] / 35	[eqn: l_n] / 35	[eqn: l_n] / 39	[eqn: l_n] / 39
350	[eqn: l_n] / 31	[eqn: l_n] / 34	[eqn: l_n] / 34	[eqn: l_n] / 34	[eqn: l_n] / 37.5	[eqn: l_n] / 37.5
400	[eqn: l_n] / 30	[eqn: l_n] / 33	[eqn: l_n] / 33	[eqn: l_n] / 33	[eqn: l_n] / 36	[eqn: l_n] / 36

5

0503.3 강도

<표 0504.3.3> 내부에 보가 없는 슬래브의 최소두께

설계기준 항복강도 [eqn: f _{y}] (MPa)	지판이 없는 경우			지판이 있는 경우
	외부 슬래브		내부 슬래브	외부 슬래브		내부 슬래브
	테두리보가 없는 경우	테두리보가 있는 경우		테두리보가 없는 경우	테두리보가 있는 경우
300	[eqn: l _{n}] / 32	[eqn: l _{n}] / 35	[eqn: l _{n}] / 35	[eqn: l _{n}] / 35	[eqn: l _{n}] / 39	[eqn: l _{n}] / 39
350	[eqn: l _{n}] / 31	[eqn: l _{n}] / 34	[eqn: l _{n}] / 34	[eqn: l _{n}] / 34	[eqn: l _{n}] / 37.5	[eqn: l _{n}] / 37.5
400	[eqn: l _{n}] / 30	[eqn: l _{n}] / 33	[eqn: l _{n}] / 33	[eqn: l _{n}] / 33	[eqn: l _{n}] / 36	[eqn: l _{n}] / 36
500	[eqn: l _{n}] / 28	[eqn: l _{n}] / 31	[eqn: l _{n}] / 31	[eqn: l _{n}] / 31	[eqn: l _{n}] / 33	[eqn: l _{n}] / 33
600	[eqn: l _{n}] / 26	[eqn: l _{n}] / 29	[eqn: l _{n}] / 29	[eqn: l _{n}] / 29	[eqn: l _{n}] / 31	[eqn: l _{n}] / 31

표 변경 범위 확장 및 상세화

5

0504.4 피로

<표 0504.4.1> 피로를 고려하지 않아도 되는 철근과 긴장재의 응력범위 (MPa)

강재의 종류와 위치		철근의 인장 및 압축응력 범위 또는 긴장재의 인장응력 변동 범위
이형철근	SD 30 SD 35 SD 40	130 140 150
프리스트레싱 긴장재	연결부 또는 정착부 기타 부위	140 160

5

0504.4 피로

<표 0504.4.1> 피로를 고려하지 않아도 되는 철근과 긴장재의 응력범위 (MPa)

강재의 종류	설계기준항복강도 혹은 위치	철근의 또는 긴장재의 인장범위(MPa)
이형철근	300 MPa 350 MPa 400 MPa 이상	130 140 150
긴장재	연결부 또는 정착부 기타 부위	140 160

강재 종류에서 설계기준항복강도 기준으로 변경

5

0504.5 내구성 설계

0504.5.3 노출 범주 및 등급

(1) 책임구조기술자는 구조용 콘크리트 부재에 대해 예측되는 노출정도를 고려하여  <표 0504.5.1>에 따라 노출등급을 정하여야 한다.

<표 0504.5.1> 노출 범주 및 등급

범주	등급		조 건
F (동결 융해)	무시	F0	동결융해의 반복작용에 노출되지 않는 콘크리트
	보통	F1	간혹 수분과 접촉하고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
	심함	F2	지속적으로 수분과 접촉하고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
	매우심함	F3	제빙화학제에 노출되며 지속적으로 수분과 접촉하고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트

S (황산염)			토양 내의 수용성 황산염(SO4)의 질량비(%)	물속에 용해된 황산염(SO4) (ppm)
	무시	S0	SO4＜0.10	SO4＜150
	보통	S1	0.10≤SO4＜0.20	150≤SO4＜1,500, 해수
	심함	S2	0.20≤SO4＜2.00	1,500≤SO4≤10,000
	매우심함	S3	SO4＞2.00	SO4＞10,000
P (낮은 투수성 요구)	무시	P0	낮은 투수성이 요구되지 않고 수분과 접촉되는 경우
	적용	P1	낮은 투수성이 요구되고 수분과 접촉되는 경우
C (철근 방식)	무시	C0	건조하거나 또는 수분으로부터 보호되는 콘크리트
	보통	C1	수분에 노출되지만 외부의 염화물에 노출되지 않는 콘크리트
	심함	C2	제빙화학제, 소금, 염수, 해수 또는 해수 물보라 등과 같은 염화물에 직접적으로 노출되는 콘크리트

노출범주 및 등급의 추가

0504.5 내구성 설계

0504.5.4 내구성 허용기준

(1) <표 0504.5.1>에 따라 노출등급이 결정된 경우의 콘크리트 배합은 <표 0504.5.2>에 규정된 가장 엄격한 요구 조건을 따라야 한다.

내구성 허용 기준 추가

5

0504.5 내구성 설계

<표 0504.5.3.1> 동해 저항 콘크리트에 대한 전체 공기량

굵은골재의 최대치수(mm)	공 기 량 (%)
	심한 노출1)	보통 노출2)
10.0 15.0 20.0 25.0 40.0	7.5 7.0 6.0 6.0 5.5	6.0 5.5 5.0 4.5 4.5
1) 동절기에 수분과 지속적인 접촉이 이루어져 결빙이 되거나, 제빙화학제를 사용하는 경우 2) 간혹 수분과 접촉하여 결빙이 되면서 제빙화학제를 사용하지 않는 경우

5

0504.5 내구성 설계

(2) 노출등급 F1, F2, F3에 해당하는 보통중량콘크리트나 경량 콘크리트는 <표 0504.5.3>에 제시된 공기량을 확보하여야 한다. 이때 연행 공기량의 허용편차는 [eqn: ±]1.5%이다. 설계기준압축강도가 35MPa을 초과하는 콘크리트는 <표 0504.5.3>에 제시된 공기량에서 1% 감소시킬 수 있다.

<표 0504.5.3> 동해 저항 콘크리트에 대한 전체 공기량

굵은골재의 최대치수(mm)	공 기 량 (%)
	노출 등급 F1	노출 등급 F2, F3
10.0 15.0 20.0 25.0 40.0	6.0 5.5 5.0 4.5 4.5	7.5 7.0 6.0 6.0 5.5

노출범주 및 등급의 추가

5

0504.5 내구성 설계

<표 0504.5.3.2> 특수 노출상태에 대한 요구사항

노 출 상 태	보통골재콘크리트 최대 물-결합재비	보통골재콘크리트와 경량콘크리트의 최소 설계기준강도 [eqn: f_"c`k"] (MPa)
물에 노출되었을 때 낮은 투수성이 요구되는 콘크리트	0.50	27
습한 상태에서 동결융해 또는 제빙화학제에 노출된 콘크리트	0.45	30
제빙화학제, 염, 소금물, 바닷물에 노출되거나 이런 류(類)들이 살포된 콘크리트의 철근 부식방지	0.40	35

5

0504.5 내구성 설계

삭제

노출범주의 전반적 수정에 따른 삭제

5

0504.5 내구성설계

<표 0504.5.3.3> 황산염을 포함한 용액에 노출된 콘크리트에 대한 요구사항

황산염 노출 정도	토양 내의 수용성 황 산염(SO4) 질량비(%)	물속의 황산염(SO4) (ppm)	(혼합)시멘트 종류	물-결합재비	최소 설계기준강도 [eqn: f _{"c"`"k"}] (MPa)
				보통골재 콘크리트1)	보통골재 또는 경량골재 콘크리트1)
무 시	0.0~0.1	0 ~150	－	－	－
보통2)	0.1 ~0.2	150~ 1,500	보통포틀랜드시멘트(1종)+포졸란3) 플라이애시시멘트(KS L 5211) 중용열 포틀랜드시멘트(2종)(KS L5201) 고로 슬래그시멘트(KS L 5210)	0.5	27
심함	0.20~2.0	1,500~10,000	내황산염 포틀랜드시멘트(KS L 5201)	0.45	30
매우 심함	2.0 초과	10,000 초과	내황산염 포틀랜드시멘트(5종) (KS L 5201)+포졸란4)	0.45	30
1) 동결융해 또는 매입물질의 침식에 대한 보호 또는 낮은 침투성을 위해서는 보다 낮은 물-결합재비나 높은 강도가 요구된다. 2) 바닷물 3) 1종 시멘트가 포함된 콘크리트에 사용될 때, 황산염에 대한 저항을 개선시킬 수 있다는 사실과 실험에 의해 증명된 포졸란 4) 5종 시멘트가 포함된 콘크리트에 사용될 때, 황산염에 대한 저항을 개선시킬 수 있다는 사실과 실험에 의해 증명된 포졸란

5

0504.5 내구성설계

삭제

노출범주의 전반적 수정에 따른 삭제

5

0504.5 내구성설계

<표 0504.5.3.4> 철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소이온 비율

부재의 종류	콘크리트 속의 최대 수용성 염소이온(Cl-), 시멘트의 중량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태이거나 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트1)	1.00
기타 철근콘크리트	0.30
1) 외부 대기조건에 노출되지 않고 습기로부터 차단된 건조한 상태의 실내 구조체의 콘크리트

5

0504.5 내구성설계

삭제

노출범주의 전반적 수정에 따른 삭제

5

0504.5 내구성설계

<표 0504.5.3.6> 제빙화학제에 노출된 콘크리트 최대 혼화재 비율

결 합 재	결합재 전중량에 대한 백분율(%)
KS L 5405에 따르는 플라이애시 또는 기타 포졸란	25
KS F 2563에 따르는 고로슬래그 미분말	50
실리카퓸	10
플라이애시 또는 기타 포졸란, 고로슬래그 미분말 및 실리카퓸의 합	501)
플라이애시 또는 기타 포졸란과 실리카퓸의 합	351)
1) 플라이애시나 기타 포졸란은 25 % 이하, 실리카퓸은 10 % 이하이어야 한다.

5

0504.5 내구성설계

<표 0504.5.4.3> 노출등급 F3의 콘크리트에 대한 최대 혼화재 비율

결 합 재	결합재 전중량에 대한 백분율(%)
KS L 5405에 따르는 플라이애시 또는 기타 포졸란	25
KS F 2563에 따르는 고로슬래그 미분말	50
실리카퓸	10
플라이애시 또는 기타 포졸란, 고로슬래그 미분말 및 실리카퓸의 합	501)
플라이애시 또는 기타 포졸란과 실리카퓸의 합	351)
1) 플라이애시나 기타 포졸란은 25 % 이하, 실리카퓸은 10 % 이하이어야 한다.

노출범주의 전반적 수정에 따른 제목 수정

0504.5 내구성 설계

(3) 철근의 부식방지를 위해서 굳지 않은 콘크리트의 전체 염소이온량은 원칙적으로 0.30kg/m3 이하로 하여야 한다. 다만, 책임구조기술자의 승인을 받는 경우 0.60kg/m3까지 허용될 수 있다. 그러나 이미 굳은 콘크리트의 전체 염소이온량에 대한 검토가 염소이온 농도에 의해 이루어질 경우, 재령 28일 이후의 콘크리트에서 최대 수용성 염소이온농도 시험은 KS F 2713 또는 KS F 2715에 따라 시행하고, <표 0504.5.2>의 값으로 검토할 수 있다.

(4) 노출등급 C2의 경우 <표 0504.5.2>의 최대 물-결합재비 및 콘크리트의 최소 설계기준압축강도 조건과 0505.4의 최소 콘크리트 피복조건을 만족하여야 한다.

(5) 노출등급 F3의 경우 콘크리트 배합에 사용되는 플라이애쉬, 실리카퓸, 슬래그, 포졸란의 결합재의 전 질량에 대한 비율이 <표 0504.5.4>의 요건에 적합하도록 하여야 한다.

노출등급 수정에 따른 구문 변경 및 추가

0504.5 내구성 설계

<표 0504.5.4> 노출등급 F3의 콘크리트에 대한 최대 혼화재 비율

0505 철근상세

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0505 – 콘크리트구조_철근상세

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2014년도 개정안

사유

장

절

장

절

5

0505.2 철근가공

(4)  표준갈고리 외의 모든 철근의 구부림 내면반지름은 <표 0505.2.2.1>의 값 이상이어야 한다. 다만, 구부린 철근을 큰 응력을 받는 곳에 배치하는 경우 내부의 콘크리트가 파쇄되는 것을 방지하기 위해서 구부림 내면반지름을 더 크게 하여야 한다.

5

0505.2 철근가공

(4)  표준갈고리 외의 모든 철근의 구부림 내면반지름은 <표 0505.2.2.1>의 값 이상이어야 한다.

KCI 2012에 준함. 구부림 제한 규정 일부 삭제

5

0505.3 철근배치

<표 0505.3.1.1> 허용오차

	유효깊이 ([eqn: d`])	콘크리트 최소 피복두께
[eqn: d`] ≤ 200mm [eqn: d`] ＞ 200mm	±10mm ±13mm	－10mm －13mm

1) 다만, 하단 거푸집까지의 순거리에 대한 허용오차는 －7mm이며, 피복두께의 허용오차는 도면 또는 설계기준에서 요구하는 최소 피복두께의 －1/3로 하여야 한다.

5

0505.3 철근배치

<표 0505.3.1.1> 허용오차

유효깊이 ([eqn: d`])	허용범위	콘크리트 최소 피복두께
[eqn: d`] ≤ 200mm [eqn: d`] ＞ 200mm	±10mm ±13mm	－10mm －13mm

1) 다만, 하단 거푸집까지의 순거리에 대한 허용오차는 －7mm이며, 또한, 모든 경우의 피복 두께의 허용오차는 도면 또는 구조기준에서 요구하는 최소 피복두께의 －1/3을 초과하지 않아야 한다.

KCI 2012에 준함. 배치원칙 허용오차 구문 변경 및 제한 구체화

5

0505.3 철근배치

(3) 철근, 긴장재 및 덕트는 다음과 같은 <표 0505.3.1.1>의 허용오차 이내에서 규정된 위치에 배치하여야 한다. 다만, 책임기술자가 특별히 승인한 경우에는 허용오차를 벗어날 수 있다.

① 유효깊이 [eqn: d` `]에 대한 허용오차와 휨부재, 벽체, 압축부재에서 콘크리트의 최소피복두께 허용오차는 <표 0505.3.1.1>에 따라야 한다.

5

0505.3 철근배치

0505.3.1 배치원칙

(2) 철근, 긴장재 및 덕트는  <표 0505.3.1.1>의 허용오차 이내에서 규정된 위치에 배치하여야 한다. 다만, 책임구조기술자가 특별히 승인한 경우에는 허용오차를 벗어날 수 있다.

① 휨부재, 벽체, 압축부재에서의 유효깊이 [eqn: d` `]에 대한 허용오차와 콘크리트의 최소피복두께 허용오차는 <표 0505.3.1>에 따라야 한다.

적용 대상의 구체화

5

0505.3 철근배치

(7) 긴장재와 덕트는 다음 규정을 따라야 한다.

① 부재단에서 프리텐셔닝 긴장재의 중심간격은 강선에서 5[eqn: d_b `], 강연선에서 4[eqn: d_b] 이상이어야 한다. 다만, 프리스트레스를 도입할 때 콘크리트의 압축강도가 28MPa보다 크면 공칭지름이 13mm 이하인 강연선에 대하여 최소중심간격 45mm를, 공칭지름이 15mm 이상인 강연선에 대하여 최소중심간격 50mm를 만족하여야 한다. 또한 0502.2.1.2 (4)의 규정도 만족하여야 한다. 경간 중앙부의 경우 긴장재간의 수직간격을 부재단의 경우보다 좁게 하거나 다발로 사용할 수 있다.

② 포스트텐셔닝 부재의 경우 콘크리트를 치는데 지장이 없고, 긴장시 긴장재가 덕트로부터 튀어나오지 않도록 조치한 경우 덕트를 다발로 사용할 수 있다.

5

0505.3 철근배치

0505.3.2 간격제한

(7) 긴장재와 덕트는 다음 규정을 따라야 한다.

① 부재단에서 프리텐셔닝 긴장재의 중심간격은 강선의 경우 5[eqn: d_b `], 강연선의 경우 4[eqn: d_b] 이상이어야 한다. 다만, 프리스트레스를 도입할 때 콘크리트의 설계기준압축강도가 27 MPa보다 크면 공칭지름이 13mm 이하인 강연선에 대하여 최소 중심간격 45mm를, 공칭지름이 15mm 이상인 강연선에 대하여 최소 중심간격 50mm를 확보하여야 하고, 또한 0502.2.1.2 (4)의 규정도 만족하여야 한다. 경간 중앙부의 경우 긴장재간의 수직 간격을 부재단의 경우보다 좁게 하거나 다발로 사용할 수 있다.

② 포스트텐셔닝 부재의 경우 콘크리트를 치는데 지장이 없고, 긴장할 때 긴장재가 덕트를 파손하지 않도록 조치한 경우 덕트를 다발로 사용할 수 있다.

설계기준압축강도로 의미를 명확히 하고, 국내에서 실제 사용되는 콘크리트 공칭압축강도를 고려하여, 기준 강도를 27MPa로 변경함

0505.4.1 프리스트레스하지 않는 부재의 현장치기콘크리트

프리스트레스하지 않는 부재의 현장치기콘크리트의 최소 피복두께는 다음 규정을 따라야 하며, 또한 0505.4.6의 규정을 만족하여야 한다.

번호체계의 변경.

KBC2009의 0505.4.3. 프리스트레스트 콘크리트가 0505.4.2.로 변경되면서 번호체계가 변경됨

0505.4.2 프리스트레스하는 부재의 현장치기콘크리트

프리스트레스하는 부재의 현장치기콘크리트의 최소 피복두께는 다음 규정을 따라야 하며, 또한 0505.4.6.의 규정을 만족하여야 한다.

0505.4.3 프리캐스트콘크리트

프리캐스트콘크리트의 최소 피복두께는 다음 규정을 따라야 하며, 또한 0505.4.6.의 규정을 만족하여야 한다.

5

0505.4 최소피복두께

0505.4.5 확대머리 전단 스터드

확대머리 전단 스터드의 피복두께는 확대머리 전단 스터드가 설치되는 부재의 철근에 요구되는 피복두께 이상이 되어야 한다.

확대머리 전단스터드에 대한 규정 추가

5

0505.4 최소피복두께

(3) 내화를 필요로 하는 구조물의 피복두께는 화열의 온도, 지속시간, 사용골재의 성질 등을 고려하여 정하여야 하며, 0505.4에 규정된 최소 피복두께보다 더 큰 값이 요구될 때에는 피복두께의 값을 증가시켜야 한다.

5

0505.4 최소피복두께

0505.4.6 특수환경에 노출되는 콘크리트 및 철근

(1) 콘크리트가 다음과 같은 조건하에 있는 경우에는 피복두께를 0505.4.6.(2)에 따라 증가시켜야 한다.

(3) 내화를 필요로 하는 구조물의 피복두께는 화열의 온도, 지속시간, 사용골재의 성질 등을 고려하여 정하여야 하며, 0505.4에 규정된 최소 피복두께보다 더 큰 값이 요구될 때에는 동등한 내화성능의 재료나 피복 재료를 사용하거나 피복두께의 값을 증가시켜야 한다.

(4) 증축 또는 확장을 위해 노출된 철근 또는 매입 철물은 부식이 되지 않도록 조치하여야 한다.

번호체계 변경 및 증축의 가능성 제공

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.2 나선철근

(6) 나선철근의 이음은 이형철근 또는 철선인 경우 지름의 48배 이상, 원형철근 또는 철선인 경우 지름 72배 이상이고, 또 300mm 이상의 겹침이음으로 하거나 0508.6.1.(3)을 만족하는 기계적 이음 또는 용접이음으로 하여야 한다.

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.2 나선철근

(6) 나선철근의 이음은 다음 두 가지 방법 중에 하나를 따라야 한다.

① (가)∼(마) 중에 정의된 길이 이상이며 최소 300 mm 길이 이상인 겹침이음

(가) 이형철근 또는 이형철선	48[eqn: d _{b} `]

(나) 원형철근 또는 원형철선	72[eqn: d _{b} `]

(다) 에폭시 도막 이형철근 또는 철선	72[eqn: d _{b} `]

(라) 0505.2.1 (2)를 만족하는 표준갈고리를 가지는 비도막 원형 철근 또는 철선	48[eqn: d _{b} `]

다만, 갈고리는 나선철근으로 형성되는 심부콘크리트에 정착되어야 함.

(마) 0505.2.1 (2)를 만족하는 표준갈고리를 가지는 에폭시 도막 이형 철근 또는 철선	48[eqn: d _{b} `]

다만, 갈고리는 나선철근으로 형성되는 심부콘크리트에 정착되어야 함.

② 0508.6.1 (3)을 만족하는 기계적이음 또는 용접이음

이음 길이의 사용 재료별 구체화

5

0505.5 부재에서 횡철근

(9) 기둥머리가 있는 기둥에서 기둥머리의 지름이나 폭이 기둥지름의 2 배가 되는 곳까지 나선철근을 연장하여야 한다.

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.2 나선철근

(9) 기둥머리가 있는 기둥의 나선철근은 기둥머리의 지름이나 폭의 2배가 되는 곳까지 연장되어야 한다.

구문변경을 통한 명확화

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.3 띠철근

(3) 띠철근은 모든 모서리에 있는 종방향철근과 하나 건너 있는 종방향철근이 135°이하로 구부린 띠철근의 모서리에 의해 횡지지되어야 한다. 다만, 띠철근을 따라 횡지지된 인접한 축방향철근의 순간격이 150 mm 이상 떨어진 경우에 추가 띠철근을 배치하여야 한다. 또한, 축방향철근이 원형으로 배치된 경우에는 원형띠철근을 사용할 수 있다.

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.3 띠철근

(3) 모든 모서리에 있는 축방향 철근과 하나 건너 있는 축방향 철근들은 135°이하로 구부린 띠철근의 모서리에 의해 횡지지되어야 한다. 다만, 띠철근을 따라 횡지지된 인접한 축방향 철근의 순간격이 150 mm 이상 떨어진 경우에는 추가 띠철근을 배치하여 축방향 철근을 횡지지하여야 한다. 또한, 축방향 철근이 원형으로 배치된 경우에는 원형띠철근을 사용할 수 있다. 이때 원형 띠철근을 150 mm 이상 겹쳐서 표준 갈고리로 기둥주근을 감싸야 한다.

표준갈고리 사용에 대한 기준 추가

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.3 띠철근

(5) 보 또는 브래킷이 기둥의 4면에 연결되어 있는 경우에 가장 낮은 보 또는 브래킷의 최하단 수평철근 아래에서 75mm 이내에서 띠철근을 끝낼 수 있다.

5

0505.5 부재에서 횡철근

0505.5.2.3 띠철근

(5) 보 또는 브래킷이 기둥의 4면에 연결되어 있는 경우에 가장 낮은 보 또는 브래킷의 최하단 수평철근 아래에서 75mm 이내에서 띠철근 배치를 끝낼 수 있다. 단, 이때, 보의 폭은 해당 기둥면 폭의 1/2 이상이어야 한다.

(6) 앵커볼트가 기둥 상단이나 주각 상단에 위치한 경우에 앵커볼트는 기둥이나 주각의 적어도 4개 이상의 수직철근을 감싸고 있는 횡방향 철근에 의해 둘러싸여져야 한다.  횡방향 철근은 기둥 상단이나 주각 상단에서 125mm 이내에 배치하고 적어도 2개 이상의 D13 철근이나 3개 이상의 D10 철근으로 구성되어야 한다.

구문변경을 통한 명확화

5

0505.8 구조일체성 요구조건

0505.8.1 현장치기 콘크리트구조

(1) 장선구조에서 적어도 하나의 하단철근은 연속되거나 받침부를 지나 A급 인장겹침이음 또는 0508.6.1(3)을 만족하는 기계적 이음 또는 용접이음으로 이어져야 하고, 불연속받침부에서는 표준갈고리로 끝나야 한다.

(2) 구조물의 테두리보는 다음으로 구성되는 연속철근을 배치하여야 한다.

① 받침부에서 요구되는 부모멘트철근의 적어도 1/6 이상이며 2개 이상인 인장철근

② 경간 중앙부에서 요구되는 정모멘트철근의 적어도 1/4 이상이며 2개 이상인 인장철근

5

0505.8 구조일체성 요구조건

0505.8.1 현장치기콘크리트 구조

(1) 장선구조에서 적어도 하나의 하부철근은 연속되거나 받침부를 지나 B급 인장겹침이음 또는 0508.6.1(3)을 만족하는 기계적이음 또는 용접이음으로 이어져야 하고, 불연속받침부에서 항복강도를 발휘할 수 있도록 0508.2.5를 만족하는 표준갈고리나 0508.2.6을 만족하는 확대머리 이형철근으로 정착되어야 한다.

(2) 구조물의 테두리보에는 다음으로 구성되는 연속철근을 기둥의 축방향 철근으로 둘러싸인 부분을 지나서 전 경간에 걸쳐 배치하여야 한다. 그리고 불연속받침부에서는, ①, ②의 철근이 받침부 면에서 항복강도를 발휘할 수 있도록 0508.2.5를 만족하는 표준갈고리나 0508.2.6을 만족하는 확대머리 이형철근으로 정착되어야 한다.

① 적어도 받침부에서 요구되는 부모멘트철근의 1/6 이상이며 두 개 이상인 인장철근

② 적어도 경간 중앙부에서 요구되는 정모멘트철근의 1/4 이상이며 두 개 이상인 인장철근

확대머리 이형철근에 대한 기준 개정에 따른 제한 사항의 구체화

5

0505.8 구조일체성 요구조건

(3) (2)에서 요구되는 두 끝이 135° 이상의 표준갈고리를 갖는 U형스터럽으로 상단철근을 감싸거나 또는 1끝이 135° 이상의 표준갈고리를 갖는 1가닥으로 된 폐쇄스터럽으로 상단철근을 둘러싸야 한다. 이 때, 스터럽은 접합부 내까지 연속시켜 배치할 필요는 없다.

(4) 연속성을 확보하기 위해서 이음이 필요할 때 상단철근의 이음은 경간 중앙 또는 그 부근에서 하단철근은 받침부 또는 그 부근에서 A급 인장겹침이음 또는 (3)을 만족하는 기계적 이음 또는 용접이음으로 이어져야 한다.

(5) 테두리보 이외의 구조로서, (3)에서 규정된 스터럽이 배치되지 않은 경우, 경간 중앙부에서 요구되는 정철근의 1/4 이상이며 최소 2개 이상의 철근은 연속되거나 받침부를 지나 A급 인장겹침이음 또는 0508.6.1(3)을 만족하는 기계적 이음 또는 용접이음으로 이어져야 하고, 불연속 받침부에서는 표준갈고리로 끝나야 한다.

(6) 2방향슬래브구조의 경우는 0510.6.4.(5) 의 규정을 따라야 한다.

5

0505.8 구조일체성 요구조건

(3) (2)에서 요구되는 연속철근은 0507.6.3에서 제시된 형태의 횡방향 철근에 의하여 둘러싸여야 하며, 횡방향 철근은 0507.6.3 (2)에 따라 정착되어야 한다. 이때 횡방향 철근을 접합부내까지 연속시켜 배치할 필요는 없다.

(4) 연속성을 확보하기 위해서 이음이 필요할 때 상단철근의 이음은 경간 중앙 또는 그 부근에서 하부철근은 받침부 또는 그 부근에서 B급 인장겹침이음 또는 (3)을 만족하는 기계적이음 또는 용접이음으로 이어져야 한다.

(5) 테두리보 이외의 부재로서, (3)에서 규정된 횡방향 철근이 배치되지 않은 경우,에는 다음 규정을 따라야 한다.

① 경간 중앙부에서 요구되는 정모멘트철근의 1/4 이상이며 두 개 이상의 인장철근이 기둥의 축방향 철근으로 둘러싸인 부분을 지나야 한다.

② ①의 철근은 연속되거나 받침부 주변에서 B급 인장겹침이음 또는 0508.6.1(3)을 만족하는 기계적이음 또는 용접이음으로 이어져야 한다.

③ ①의 철근은 불연속받침부 면에서 항복강도를 발휘할 수 있도록 0508.2.5를 만족하는 표준갈고리나 0508.2.6을 만족하는 확대머리 이형철근으로 정착되어야 한다.

(6) 2방향슬래브구조의 경우는 0510.6.4.(5) 의 규정을 따라야 한다. 다만, 프리스트레스트콘크리트 2방향 슬래브 구조의 경우는 0509.8.2 (6)과 0509.8.2 (9) 의 규정을 따라야 한다.

제한사항의 구체화

0506 휨 및 압축

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0506– 콘크리트구조_휨 및 압축

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2014년도 개정안

사유

장

절

장

절

5

0506.2 설계일반

0506.2.2 일반원칙

(5) 프리스트레스를 가하지 않은 휨부재 또는 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 부재로서 계수축력이 [eqn: 0.10f _{ck} ``A _{g} `]보다 작은 경우, 공칭축강도에서의 순인장변형률 [eqn: epsilon _{t} `]는 휨부재의 최소허용변형률 이상이어야 한다. 휨부재의 최소허용변형률은 철근의 항복강도가 400MPa 이하인 경우 0.004로 하며, 철근의 항복강도가 400MPa를 초과하는 경우 철근항복변형률의 2배로 한다.

5

0506.2 설계일반

0506.2.2 일반원칙

(5) 프리스트레스를 가하지 않은 휨부재는 공칭강도 상태에서 순인장변형률 [eqn: varepsilon_t]가 휨부재의 최소허용변형률 이상이어야 한다. 휨부재의 최소허용변형률은 철근의 항복강도가 400 MPa 이하인 경우 0.004로 하며, 철근의 항복강도가 400 MPa를 초과하는 경우 철근 항복변형률의 2배로 한다. 휨모멘트와 축력을 동시에 받는 철근콘크리트 부재로서 계수축력이 [eqn: 0.10f _{ck} A _{g}]보다 작은 경우는 축력의 영향을 무시하고 휨부재로 취급하여 휨강도를 계산할 수 있다.

의미의 정확한 전달을 위해 구문 수정

5

0506.3 휨부재설계의 제한사항

0506.3.2 휨부재의 최소 철근량

(4) 두께가 균일한 구조용 슬래브와 기초판에 대하여 경간방향으로 보강되는 인장철근의 최소단면적은 0505.7에 규정한 값과 같아야 한다. 철근의 최대 간격은 슬래브 또는 기초판 두께의 3배와 450mm 중 작은 값을 초과하지 않도록 해야 한다.

5

0506.3 휨부재설계의 제한사항

0506.3.2 휨부재의 최소 철근량

(4) 두께가 균일한 구조용 슬래브와 기초판에 대하여 경간방향으로 보강되는 [eqn: A _{s,min}]은 0505.7에 규정한 값 이상이어야한다. 철근의 최대 간격은 슬래브 또는 기초판 두께의 3배와 450mm 중 작은 값을 초과하지 않도록 하여야한다.

종전에 쓰던 인장철근의 최소단면적이라는 의미가 수축 및 온도철근과의 혼동의 여지가 있었으므로 기호의 형태로 통일하였으며, “같다”라는 의미를 지우기 위해 “이상이어야 한다”라는 구문으로 변경함

5

0506.3 휨부재설계의 제한사항

(4) 콘크리트 인장연단에 가장 가까이에 배치되는 철근의 중심간격 [eqn: s`]는 식(0506.3.3)과 식(0506.3.4)에 의해 계산된 값 중에서 작은 값 이하로 하여야 한다.

[eqn: s=375 LEFT ( {210 _{`}} over {f _{s}} RIGHT ) -2.5c _{c}]	(0506.3.3)

[eqn: s=300 LEFT ( {210 _{`}} over {f _{s}} RIGHT )]	(0506.3.4)

여기서, [eqn: c _{c}`]는 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 최소 두께이다. 철근이 하나만 배치된 경우에는 인장연단의 폭을 [eqn: s]로 한다. [eqn: f_s`]는 사용하중 상태에서 인장연단에서 가장 가까이에 위치한 철근의 응력으로 사용하중 휨모멘트에 대한 해석으로 결정하여야 하지만, 근사값으로 [eqn: f_y]의 2/3를 사용하여도 좋다.

5

0506.3 휨부재설계의 제한사항

(4) 콘크리트 인장연단에 가장 가까이에 배치되는 철근의 중심간격 [eqn: s`]는 식(0506.3.3)과 식(0506.3.4)에 의해 계산된 값 중에서 작은 값 이하로 하여야 한다. 콘크리트구조설계기준 부록 III에 따라 균열을 검증하는 경우에는 이 규정을 따르지 않을 수 있다.

[eqn: s=375 LEFT ( {kappa _{cr _{`}}} over {f _{s}} RIGHT ) -2.5c _{c}]	(0506.3.3)

[eqn: s=300 LEFT ( {kappa _{cr _{`}}} over {f _{s}} RIGHT )]	(0506.3.4)

여기서, 여기서, [eqn: kappa _{cr}]은 표 0506.3.3.1에 정의된 건조환경에 노출되는 경우에는 280이고, 그 외의 환경에 노출되는 경우에는 210이다.

[eqn: c _{c}`]는 인장철근이나 긴장재의 표면과 콘크리트 표면사이의 최소 두께이다. 철근이 하나만 배치된 경우에는 인장연단의 폭을 [eqn: s]로 한다. [eqn: f_s`]는 사용하중 상태에서 인장연단에서 가장 가까이에 위치한 철근의 응력이다. 다만, 간단한 방법으로 균열을 검증하고자 할 때는 [eqn: f _{s}]는 [eqn: f_y]의 2/3를 근사적으로 사용할 수 있다.

설계시의 주요 요구사항을 세분화하여 기술함

콘크리트구조설계기준(2012)의 개정항목추가

5

0506.3 휨부재설계의 제한사항

5

0506.3 휨부재설계의 제한사항

<표 0506.3.3.1> 강재의 부식에 대한 환경조건의 구분

건조 환경	일반 옥내 부재, 부식의 우려가 없을 정도로 보호한 경우의 보통 주거 및 사무실 건물 내부
습윤 환경	일반 옥외의 경우, 흙 속의 경우, 옥내의 경우에 있어서 습기가 찬 곳
부식성 환경	1. 습윤환경과 비교하여 건습의 반복작용이 많은 경우, 특히 유해한 물질을 함유한 지하수위 이하의 흙 속에 있어서 강재의 부식에 해로운 영향을 주는 경우, 동결작용이 있는 경우, 동상방지제를 사용하는 경우 2. 해양콘크리트 구조물 중 해수 중에 있거나 극심하지 않은 해양환경에 있는 경우(가스, 액체, 고체)
고부식성 환경	1. 강재의 부식에 현저하게 해로운 영향을 주는 경우 2. 해양콘크리트 구조물 중 간만조위의 영향을 받거나 비말대에 있는 경우, 극심한 해풍의 영향을 받는 경우

환경조건에 대한 구분사항 추가

5

0506.5 압축부재의 장주효과

0506.5.1. 압축부재의 장주효과

0506.5.2. 확대휨모멘트에 대한 일반사항

0506.5.3. 횡구속골조 압축부재의 확대휨모멘트

0506.5.4. 비횡구속골조 압축부재의 확대휨모멘트

5

0506.5 압축부재의 장주효과

0506.5.1. 압축부재의 장주효과

0506.5.2. 확대휨모멘트에 대한 일반사항

0506.5.3. 비선형 2차해석

0506.5.4. 탄성 2차해석

0506.5.5. 휨모멘트 확대 일반사항

0506.5.6. 횡구속골조 압축부재의 확대휨모멘트

0506.5.7. 비횡구속골조 압축부재의 확대휨모멘트

설계순서에 따라 항목위치의 전면수정

0507 전단과 비틀림

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0507– 전단과 비틀림

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0507.2 전단설계 원칙	0507.2.2 경량콘크리트 (1) 보통콘크리트에 적용되는 전단과 비틀림강도에 대한 규정을 적용하되 0507.4.2(3), 0507.4.4(9), 0507.6.1(1), 0507.12.3(3) 및 0507.12.4(9)을 제외한 0507의 모든 규정에 있는 [eqn: root{f_ck}`]를 (2)와 (3) 중 하나의 방법으로 보정하여야 한다. (2) 콘크리트의 쪼갬인장강도 [eqn: f sub "s`p"``]의 값이 규정되어 있고 콘크리트가 0502.3.2의 규정에 따라 배합된 경우 [eqn: root {f sub "c`k"} ` `]를 1.76[eqn: f_"s`p"``]로 대체하되, 1.76[eqn: f_"s`p"``]의 값은 [eqn: root {f sub "c`k"} ``] 이하로 하여야 한다. (3) [eqn: f sub "s`p" `]가 규정되어 있지 않은 경우, [eqn: root { f_"c`k" } `]의 값에 전 경량콘크리트에 대해서 0.75, 모래경량콘크리트에 대해서 0.85를 곱하여야 한다. 일부의 모래만이 치환된 경우는 직선보간법을 사용할 수 있다.	5	0507.2 전단설계 원칙	삭제	0503에서 경량콘크리트계수의 추가로 인한 삭제
5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	0507.3.1 철근콘크리트 부재 (1) (2)의 규정에 따라 상세한 계산을 하지 않는 한 식(0507.3.1)과 식(0507.3.2)에 따라 전단강도 [eqn: V_c `]를 계산하여야 한다. ① 전단력과 휨모멘트만을 받는 부재의 경우 식(0507.3.1)에 의해 계산할 수 있다. [eqn: V sub c `＝ ` 1_` over 6 root{f sub ck} `b sub w `d] (0507.3.1) ② 축방향 압축력을 받는 부재의 경우 식(0507.3.2)에 의해 계산할 수 있다. [eqn: V sub c `＝ ` 1_` over 6` left(1 ＋ { N sub u_` over {14 A sub g}} right)` root{f sub "c`k"} `b sub w` d] (0507.3.2) 여기서, [eqn: N sub u`` /A sub g `]의 단위는 N/mm2이다. ③ 현저히 큰 축방향 인장력을 받는 부재의 경우 0507.3.1(2)의 식(0507.3.6)을 사용하여 상세한 계산을 하지 않는 한 전단철근이 모든 전단력을 받도록 설계하여야 한다.	5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	0507.3.1 철근콘크리트 부재의 콘크리트에 의한 전단강도 (1) 0507.3.1.(2)의 규정에 따라 상세한 계산을 하지 않는 한, 식(0507.3.1)과 식(0507.3.2)에 따라 전단강도 [eqn: V_c `]를 계산하여야 한다. ① 전단력과 휨모멘트만을 받는 부재의 경우 식(0507.3.1)에 의해 계산할 수 있다. [eqn: V _{c} `＝` {1 _{`}} over {6} lambda sqrt {f _{ck}} `b _{w} `d] (0507.3.1) ② 축방향 압축력을 받는 부재의 경우 식(0507.3.2)에 의해 계산할 수 있다. [eqn: V _{c} `＝` {1 _{`}} over {6} ` LEFT ( 1＋ {N _{u _{`}}} over {14A _{g}} RIGHT ) ` lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{w} `d] (0507.3.2) 여기서, [eqn: N sub u`` /A sub g `]의 단위는 N/mm2이다. ③ 현저히 큰 축방향 인장력이 작용하는 부재의 경우 0507.3.1(2)의 식(0507.3.6)을 사용하여 상세한 계산을 하지 않는 한 전단철근이 모든 전단력에 저항하도록 설계하여야 한다.	경량콘크리트 계수를 적용하여 [eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정. 이후 전단강도와 비틀림 강도에 적용되는 모든 식의 [eqn: sqrt {f _{ck}}]을 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정함.
5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	(2) 식(0507.3.3)에서 식(0507.3.6)까지의 공식을 사용하여 정밀한 전단강도 [eqn: V_c`]를 구할 수 있다. ① 전단력과 휨모멘트만을 받는 부재의 경우 식(0507.3.3)에 따라 계산할 수 있다. [eqn: V sub c `＝ `left(0.16 root{f sub "c`k"} ＋ 17.6 rho sub w{ V sub u `d}_` over M sub u right) `b sub w `d] (0507.3.3) 그러나 [eqn: V_c `]의 값은 0.29[eqn: root{f sub "c`k"} `b sub w `d ``]를 초과할 수 없으며, 식(0507.3.3)에서 [eqn: V_u` d`/`M_u`]의 값을 1.0 이하로 취하여야 한다. 여기서 [eqn: M_u`]는 전단을 검토하는 단면에서 [eqn: V_u`]와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다. ② 축방향 압축력을 받는 부재의 경우 식(0507.3.3)의 [eqn: M sub u]를 아래와 같이 구한 [eqn: M sub m `]으로 대체하여 [eqn: V sub c `]를 계산할 수 있으나 이때 [eqn: {V sub u` d} `/ M sub u ``]의 값은 1.0 이하라는 제한을 받지 않는다.	5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	(2) 식(0507.3.3)에서 식(0507.3.6)까지의 식을 사용하여 정밀하게 전단강도 [eqn: V_c`]를 구할 수 있다. ① 전단력과 휨모멘트만을 받는 부재의 경우 식(0507.3.3)에 따라 계산할 수 있다. [eqn: V _{c} `＝` LEFT ( 0.16 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋17.6 rho _{w} {V _{u} `d _{`}} over {M _{u}} RIGHT ) `b _{w} `d] (0507.3.3) 그러나 [eqn: V_c `]의 값은 0.29[eqn: lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{w} `d``]를 초과할 수 없으며, 식(0507.3.3)에서 [eqn: V_u` d`/`M_u`]의 값은 1.0을 초과할 수 없다. 여기서 [eqn: M_u`]는 전단을 검토하는 단면에서 [eqn: V_u`]와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다. ② 축방향 압축력을 받는 부재의 경우 식(0507.3.3)의 [eqn: M sub u]를 아래와 같이 구한 [eqn: M sub m `]으로 대체하여 [eqn: V sub c `]를 계산할 수 있으며 이때 [eqn: {V sub u` d} `/ M sub u ``]의 값은 1.0 이하라는 제한을 받지 않는다.	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	[eqn: M sub m `＝ ` M sub u － N sub u {(4h－d`)}_` over 8] (0507.3.4) 그러나 [eqn: V sub c `]는 다음 값 이하로 취하여야 한다. [eqn: V sub c `＝ ` 0.29` root {f sub "c`k"}` b sub w` `d ``root { 1＋ N sub u_` over{3.5 A sub g}}] (0507.3.5) 여기서, [eqn: N_u`/A_g `]의 단위는 N/mm2이다. 식(0507.3.4)에 의해 계산된 [eqn: M sub m `]이 음(－)일 경우는 [eqn: V_c `]를 식(0507.3.5)에 의해 계산하여야 한다. ③ 현저히 큰 축방향 인장력을 받는 부재의 경우 식(0507.3.6)에 의해 계산할 수 있다. [eqn: V sub c `＝ ` 1_` over 6 left(1＋ N sub u_` over{3.5 A sub g} right ) `root{ f sub "c`k"} `b sub w` d] (0507.3.6) 여기서, [eqn: N sub u `]는 인장일 때 음(－)이며, [eqn: N sub u`` / A sub g `]의 단위는 N/mm2이다.	5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	[eqn: M sub m `＝ ` M sub u － N sub u {(4h－d`)}_` over 8] (0507.3.4) 그러나 [eqn: V sub c `]는 다음 값 이하로 취하여야이어야 한다. [eqn: V _{c} `＝`0.29 lambda ` sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{w} ``d`` sqrt {1＋ {N _{u _{`}}} over {3.5A _{g}}}] (0507.3.5) 여기서, [eqn: N_u`/A_g `]의 단위는 N/mm2이다. 식(0507.3.4)에 의해 계산된 [eqn: M sub m `]이 음(－)일 경우는 [eqn: V_c `]를 식(0507.3.5)에 의해 계산하여야 한다. ③ 현저히 큰 축방향 인장력을 받는 부재의 경우 식(0507.3.6)에 의해 계산할 수 있다. [eqn: V _{c} `＝` {1 _{`}} over {6} LEFT ( 1＋ {N _{u _{`}}} over {3.5A _{g}} RIGHT ) ` lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{w} `d] (0507.3.6) 여기서, [eqn: N sub u `]는 인장일 때 음(－)이며, [eqn: N sub u`` / A sub g `]의 단위는 N/mm2이다.	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	0507.3.2 프리스트레스트 콘크리트 부재 (2) 휨철근 인장강도의 40 % 이상의 유효프리스트레스 힘이 작용하는 부재의 경우 0507.3.2.2의 계산에 의하지 않는 한 다음 식(0507.3.7)에 따라 [eqn: V_c `]를 계산하여야 한다. [eqn: V_c ` ＝ ` LEFT ( 0.05 root {f_"c`k"} ＋ 4.9 { V_u` d }_` over M_u RIGHT) ` b_w `d`] (0507.3.7) 그러나 [eqn: V_c `]는 [eqn: (root {f_"c`k"}/]6[eqn: )`b_w `d`] 이상, [eqn: (5root{f_ck}/12)b_w d] 이하이어야 하며, 또한 0507.3.2.4나 0507.3.2.5에서 주어진 값 이하로 취하여야 한다. 이 식에서 [eqn: V_u `d ``/ M_u `]는 1.0 이하이어야 하고, [eqn: M_u `]는 고려하는 단면에서 [eqn: V_u `]와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다. 여기서, [eqn: d`]는 0.8[eqn: h`] 이상이어야 한다.	5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	0507.3.2 프리스트레스트 콘크리트 부재에서 콘크리트에 의한 전단강도 (2) 휨철근 인장강도의 40 % 이상의 유효프리스트레스 힘이 작용하는 부재의 경우 0507.3.2.3의 계산에 의하지 않는 한 다음 식(0507.3.7)에 따라 [eqn: V_c `]를 계산하여야 한다. [eqn: V _{c} `＝` LEFT ( 0.05 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋4.9 {V _{u} `d _{`}} over {M _{u}} RIGHT ) `b _{w} `d`] (0507.3.7) 그러나 이 때 [eqn: V_c `]는 [eqn: lambda ( sqrt {f _{"c"`"k"}} /]6[eqn: )`b_w `d`] 이상이고 [eqn: (5 lambda sqrt {f _{ck}} /12)b _{w} d] 이하이어야 하며, 또한 0507.3.2.4나 0507.3.2.5에서 주어진 값 이하이어야 한다. 이 식에서 [eqn: V _{u} `d _{p} ``/M _{u} `]는 1.0 이하이어야 하고, [eqn: M_u `]는 검토하는 단면에서 [eqn: V_u `]와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다. 여기서, [eqn: d` _{p}]는 0.8[eqn: h`] 이상이어야 한다.	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	(3) 식(0507.3.8)과 식(0507.3.10)에 따라 전단강도 [eqn: V_c ``]를 계산할 수도 있다. 여기서 [eqn: V_c ``]는 [eqn: V_"c`i"]와 [eqn: V_"c`w"`` `]중에서 작은 값으로 하여야 한다. ① 전단강도 [eqn: V_"c`i"]는 다음 식으로 계산하여야 한다. [eqn: V _{"c"`"i"} `＝0.05 sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{w} `d``＋V _{d} ``＋ {V _{i} ``M _{"c"`"r"e}}_` over {M _{max}}] (0507.3.8) 여기서, [eqn: d`]는 [eqn: 0.8h`] 이상이어야 하며, [eqn: M _{"c"`"r"e}`]를 식(0507.3. 9)에 의해 계산한다. [eqn: M _{"c"`"r"e} `＝` LEFT ( {I}_` over {y _{t}} RIGHT ) ` LEFT ( 0.5 sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋f _"p`cc" －f _{d} `` RIGHT )] (0507.3.9) 위의 식에서 [eqn: M_max]과 [eqn: V_i ` `]의 값은 해당 단면에 최대 휨모멘트가 일어나는 하중조합으로부터 계산해야 하며, [eqn: V_ci`]는 [eqn: 0.14 sqrt {f _"ck"} b _w` d] 이상이어야 한다.	5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	(3) 식(0507.3.8)과 식(0507.3.10)에 따라 전단강도 [eqn: V_c ``]를 계산할 수 있다. 여기서 [eqn: V_c ``]는 [eqn: V_"c`i"]와 [eqn: V_"c`w"`` `]중에서 작은 값으로 하여야 한다. ① 전단강도 [eqn: V_"c`i"]를 다음 식으로 계산하여야 한다. [eqn: V _{"c"`"i"} `＝0.05 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{w} `d _{p} ``＋V _{d} ``＋ {V _{i} ``M _{"c"`"r"e _{`}}} over {M _{max}}] (0507.3.8) 여기서, [eqn: d` _{p}]는 [eqn: 0.8h`] 이상이어야 하며, [eqn: M _{"c"`"r"e}`]를 식(0507.3.9)에 의해 계산한다. [eqn: M _{"c"`"r"e} `＝` LEFT ( {I _{`}} over {y _{t}} RIGHT ) ` LEFT ( 0.5 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋f _{"p"`e} －f _{d} `` RIGHT )] (0507.3.9) 위의 식에서 [eqn: M_max]과 [eqn: V_i ` `]의 값은 해당 단면에 최대 휨모멘트가 일어나는 하중조합에 대하여 계산하여야 하며, [eqn: V_ci`]는 [eqn: 0.17 lambda sqrt {f _{"ck"}} b _{w} `d] 이상이어야 한다.	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정, 유효깊이 [eqn: d]를 [eqn: d _{p}]로 수정 (ACI318-08)
5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	② 전단강도 [eqn: V_"c`w" `]는 식(0507.3.10)으로 계산할 수 있다. [eqn: V _{"c"`"w"} `＝` LEFT ( 0.29 sqrt {f _{"c"`"k"}} `＋`0.3``f _{"p"`"c"} ` RIGHT ) `b _{w} `d```＋V _{p}] (0507.3.10) 여기서, [eqn: d``]를 [eqn: 0.8h`]보다 작게 취할 필요는 없다. 다른 방법으로서, 부재의 도심축에서 또는 도심축이 플랜지 내에 있을 때는 플랜지와 복부의 교차선에서 [eqn: root{f_ck } /3`]의 주인장응력을 일으키는 고정하중과 활하중의 합에 해당되는 전단력으로 [eqn: V _{cw}`]를 계산할 수 있다. 합성부재에서는 활하중을 저항하는 단면을 사용하여 주인장응력을 계산하여야 한다.	5	0507.3 콘크리트에 의한 전단강도	② 전단강도 [eqn: V_"c`w" `]는 식(0507.3.10)으로 계산할 수 있다. [eqn: V _{"c"`"w"} `＝` LEFT ( 0.29 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `＋`0.3``f _{"p"`"c"} ` RIGHT ) `b _{w} `d` _{p} ``＋V _{p}] (0507.3.10) 여기서, [eqn: d` _{p}]를 [eqn: 0.8h`]보다 작게 취할 필요는 없다. 다른 방법으로서, 부재의 도심축에서 또는 도심축이 플랜지 내에 있을 때는 플랜지와 복부의 교차선에서 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}} /3`]의 주인장응력을 일으키는 고정하중과 활하중의 합에 해당되는 전단력으로 [eqn: V _{cw}`]를 계산할 수 있다. 합성부재에서는 활하중을 저항하는 단면을 사용하여 주인장응력을 계산하여야 한다.	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정, 유효깊이 [eqn: d]를 [eqn: d _{p}]로 수정 (ACI318-08)
5	0507.4 전단철근에 의한 전단강도	0507.4.1 전단철근의 형태 (3) 전단철근의 설계기준항복강도는 400MPa를 초과해서는 안 된다. 다만, 용접이형철망을 사용할 경우 전단철근의 설계기준항복강도는 550 MPa를 초과해서는 안 된다.	5	0507.4 전단철근에 의한 전단강도	0507.4.1 전단철근의 형태 (3) 전단철근의 설계기준항복강도는 500MPa를 초과할 수 없다. 다만, 용접이형철망을 사용할 경우 전단철근의 설계기준항복강도는 600MPa를 초과할 수 없다.	전단철근항복강도제한의 완화
5	0507.4 전단철근에 의한 전단강도	0507.4.3 최소 전단철근량	5	0507.4 전단철근에 의한 전단강도	0507.4.3 최소 전단철근 ⑤ 순 단면의 깊이가 315 mm를 초과하지 않는 속빈 부재에 작용하는 계수전단력이 [eqn: 0.5 phi V _{cw}]를 초과하지 않는 경우 ⑥ 보의 깊이가 600 mm를 초과하지 않고 설계기준압축강도가 40 MPa를 초과하지 않는 강섬유 콘크리트 보에 작용하는 계수전단력이 [eqn: phi ( sqrt {f _{ck} / 6 } ) b _{w} d]를 초과하지 않는 경우	⑤, ⑥ 항 추가
5	0507.5 비틀림설계	0507.5.1 비틀림이 고려되지 않아도 되는 경우 아래의 경우 비틀림의 영향을 무시할 수 있다. (1) 철근콘크리트부재： [eqn: T _{u} ＜ phi ( sqrt {f _{ck}} /12) {A _{cp} ^{2}}_` over {p _{cp}}] (0507.5.1) (2) 프리스트레스트 콘크리트 부재 [eqn: T _{u} ＜ phi ( sqrt {f _{ck}} /12) {A _{cp} ^{2}}_` over {p _{cp}} sqrt {1+ {f _{pc}}_` over {( sqrt {f _{ck}} /3)}}] (0507.5.2) (3) 축방향 인장 및 압축을 받는 철근콘크리트 부재： [eqn: T _{u} ＜ phi ( sqrt {f _{ck}} /12) {A _{cp} ^{2}}_` over {p _{cp}} sqrt {1+ {N _{u}}_` over {A _{g} sqrt {f _{ck}} /3}}] (0507.5.3)	5	0507.5 비틀림설계	0507.5.1 비틀림이 고려되지 않아도 되는 경우 (1) 아래의 경우 비틀림의 영향을 무시할 수 있다. ① 철근콘크리트부재： [eqn: T _{u} ＜ phi ( lambda sqrt {f _{ck}} /12) {A _{cp} ^{2 _{`}}} over {p _{cp}}] (0507.5.1) ② 프리스트레스트콘크리트 부재 [eqn: T _{u} ＜ phi ( lambda sqrt {f _{ck}} /12) {A _{cp} ^{2} _{`}} over {p _{cp}} sqrt {1+ {f _{pc} _{`}} over { lambda sqrt {f _{ck}} /3}}] (0507.5.2) ③ 축방향 인장 및 압축을 받는 철근콘크리트 부재： [eqn: T _{u} ＜ phi ( lambda sqrt {f _{ck}} /12) {A _{cp} ^{2 _{`}}} over {p _{cp}} sqrt {1+ {N _{u _{`}}} over {A _{g} lambda sqrt {f _{ck}} /3}}] (0507.5.3)	조항 번호 수정, [eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.5 비틀림설계	슬래브와 일체로 친 부재에서 [eqn: A_"c`p" `]와 [eqn: P_"c`p" `] 산정을 위한 내민 플랜지의 폭은 0510.3.1(4)에 따른다. 속이 빈 단면에서 [eqn: A_g`]는 [eqn: A_cp`] 대신에 사용할 수 있으며, 단면의 외부경계선은 규정에 따라야 한다.	5	0507.5 비틀림설계	속이 빈 단면에서 [eqn: A_g`]는 [eqn: A_cp`] 대신에 사용할 수 있으며, 단면의 외부경계선은 규정에 따라야 한다.	내민플랜지폭 조항 삭제
5	0507.5 비틀림설계	0507.5.2 계수비틀림모멘트의 계산 ① 철근콘크리트부재의 경우 (4)에서 설명한 단면 위치에서： [eqn: phi ( sqrt {f _{ck}} /3) {A _{cp} ^{2}}_` over {p _{cp}}] (0507.5.4) ② 프리스트레스트부재의 경우 0507.5.2.5에서 설명한 단면 위치에서： [eqn: phi ( sqrt {f _{ck}} /3) {A _{cp} ^{2}}_` over {p _{cp}} sqrt {1＋ {f _{pc}}_` over {( sqrt {f _{ck}} /3)}}] (0507.5.5) ③ 축방향 인장 및 압축을 받는 철근콘크리트부재： [eqn: phi ( sqrt {f _{ck}} /3) {A _{cp} ^{2}}_` over {p _{cp}} sqrt {1＋ {N_u}_` over {A_g ( sqrt {f _{ck}} /3)}}] (0507.5.6)	5	0507.5 비틀림설계	0507.5.2 계수비틀림모멘트의 계산 ① 철근콘크리트부재의 경우 0507.5.2.(4)에서 설명한 단면 위치에서： [eqn: phi ( lambda sqrt {f _{ck}} /3) {A _{cp} ^{2 _{`}}} over {p _{cp}}] (0507.5.4) ② 프리스트레스트콘크리트 부재의 경우 0507.5.2.5에서 설명한 단면 위치에서： [eqn: phi ( lambda sqrt {f _{ck}} /3) {A _{cp} ^{2 _{`}}} over {p _{cp}} sqrt {1＋ {f _{pc _{`}}} over {( sqrt {f _{ck}} /3)}}] (0507.5.5) ③ 축방향 인장 및 압축을 받는 철근콘크리트 부재： [eqn: phi ( lambda sqrt {f _{ck}} /3) {A _{cp} ^{2 _{`}}} over {p _{cp}} sqrt {1＋ {N _{u _{`}}} over {A _{g} lambda sqrt {f _{ck}} /3}}] (0507.5.6)	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.6 비틀림강도 계산 및 철근상세	0507.6.1 비틀림강도 (4) 비틀림철근의 설계기준항복강도는 400MPa를 초과해서는 안 된다.	5	0507.6 비틀림강도 계산 및 철근상세	0507.6.1 비틀림강도 (4) 비틀림철근의 설계기준항복강도는 500MPa를 초과할 수 없다.	비틀림철근 설계기준항복강도 제한 완화
5	0507.6 비틀림강도 계산 및 철근상세	0507.6.2 비틀림철근량의 산정 (3) 비틀림모멘트에 저항하기 위한 추가적인 종방향 철근은 식(0507.6.5)의 값 이상이어야 한다. [eqn: A_l ``＝` {{A_t` }_` over s} p_h ``left( f_"y`t" _`over f_"y`l" right)` cot^2`` theta ` `] (0507.6.5) 여기서, [eqn: theta `]는 식(0507.6.4)에 사용된 값이며, [eqn: A_t` `/s `]값은 식(0507.6.4)에서 계산되는 값으로서 최소비틀림철근량의 규정인 0507.6.4(2) 또는 0507.6.4(3)의 규정을 적용하지 않은 값이다.	5	0507.6 비틀림강도 계산 및 철근상세	0507.6.2 비틀림철근량의 산정 (3) 비틀림모멘트에 저항하기 위한 추가적인 종방향 철근은 식(0507.6.5)의 값 이상이어야 한다. [eqn: A _{l} ``＝` {A _{t} ` _{`}} over {s} p _{h} `` LEFT ( {f _{"y"`"t"~ _{`}}} over {f _{"y"`}} RIGHT ) `cot ^{2} `` theta ``] (0507.6.5) 여기서, [eqn: theta `]는 식(0507.6.4)에 사용된 값이며, [eqn: A_t` `/s `]값은 식(0507.6.4)에서 계산되는 값으로서 최소 비틀림철근량의 규정인 0507.6.4(2) 또는 0507.6.4(3)의 규정을 적용하지 않은 값이다.	기호 변경[eqn: f _{yl}]▹[eqn: f _{y}]
5	0507.7 전단마찰	0507.7.1 설계 일반 (1) 전단면은 식(0507.2.1)을 기본으로 설계하여야 하며, 이때 [eqn: V_n `]은 (2), (3) 또는 0507.7.2에 따라 계산하여야 한다.	5	0507.7 전단마찰	0507.7.1 설계 일반 (1) 전단력전달면은 식(0507.2.1)을 기본으로 설계하여야 하며, 이때 [eqn: V_n `]은 (2), (3) 또는 0507.7.2에 따라 계산하여야 한다.	용어 변경 전단면 ▹ 전단력전달면
5	0507.7 전단마찰	(3) 식(0507.7.1)과 식(0507.7.2)에서 마찰계수 [eqn: mu]는 다음과 같이 취하여야 한다. ① 일체로 친 콘크리트 [eqn: 1.4`λ] ② 0507.7.3.1의 규정에 따라 표면을 거칠게 만든 굳은 콘크리트에 새로 친 콘크리트 [eqn: 1.0`λ] ③ 일부러 거칠게 하지 않은 굳은 콘크리트에 새로 친 콘크리트 [eqn: 0.6`λ] ④ 전단연결재에 의하거나 철근에 의해 구조강에 정착된 콘크리트(0507.7.3.(2)참조) [eqn: 0.7`λ] 여기서, [eqn: λ`]는 일반콘크리트의 경우 1.0, 모래경량콘크리트의 경우 0.85, 전경량콘크리트에 대해서 0.75이다. 일부의 모래만이 대체된 경우는 직선보간법을 적용할 수 있다.	5	0507.7 전단마찰	0507.7.2 전단마찰 설계방법 (3) 식(0507.7.1)과 식(0507.7.2)에서 마찰계수 [eqn: mu]는 다음 값이어야 한다. ① 일체로 친 콘크리트 [eqn: 1.4`λ] ② 0507.7.3.1의 규정에 따라 표면을 거칠게 만든 굳은 콘크리트에 새로 친 콘크리트 [eqn: 1.0`λ] ③ 일부러 거칠게 하지 않은 굳은 콘크리트에 새로 친 콘크리트 [eqn: 0.6`λ] ④ 전단연결재에 의하거나 철근에 의해 구조용 강재에 정착된 콘크리트(0507.7.3.(2)참조) [eqn: 0.7`λ] 여기서, [eqn: λ`]는 0503.4.4.에 따른다.	경량콘크리트계수의 도입에 의한 세부조항 삭제
5	0507.7 전단마찰	(4) 전단강도 [eqn: V sub n `]은 0.2[eqn: f _"c`k" ``A sub c] 또한 5.6[eqn: A sub c] (단위는 N) 이하로 하여야 하며, 여기서, [eqn: A sub c]는 전단전달을 저항하는 콘크리트 단면의 면적이다.	5	0507.7 전단마찰	(4) 일체로 친 콘크리트나 0507.7.3(1)의 규정에 따라 표면을 거칠게 만든 굳은 콘크리트에 새로 친 보통콘크리트의 경우 전단강도 [eqn: V_n]은 [eqn: 0.2 f_ck A_c] 또한 [eqn: (3.3+0.08f _{ck} )A _{c}] (단위는 N) 이하로 하여야 한다. 그 밖의 경우 전단강도 [eqn: V_n]은 [eqn: 0.2 f_ck A_c] 또한 [eqn: 5.5A _{c}] 이하로 하여야 한다. 여기서 [eqn: A_c]는 전단전달에 저항하는 콘크리트 단면의 면적이다. 강도가 서로 다른 콘크리트를 친 경우 낮은 강도 콘크리트의 [eqn: f _{ck}] 값을 사용하여 전단강도 [eqn: V_n]을 산정하여야 한다.	현행 기준을 ACI318-08 11.6.5절의 내용에 근거하여 수정
5	0507.7 전단마찰	(5) 전단마찰철근의 설계기준항복강도는 400MPa 이하로 하여야 한다.	5	0507.7 전단마찰	(5) 전단마찰철근의 설계기준항복강도는 500MPa 이하로 하여야 한다.	전단마찰철근 설계기준항복강도 제한 완화
5	0507.8 깊은보에 대한 전단설계	0507.8.1 설계 일반 (3) 깊은보의 [eqn: V _n`]은 [eqn: (5 sqrt {f _ck`} /6)b _w` d`]를 초과하여서는 안 된다.	5	0507.8 깊은보에 대한 전단설계	0507.8.1 설계 일반 (3) 깊은보의 공칭전단강도의 [eqn: V _n`]은 [eqn: (5 lambda sqrt {f _{ck} `} /6)b _{w} `d`]를 초과하여서는 안 된다.	기호 변경 [eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.9 브래킷과 내민받침에 대한 전단설계	0507.9.2 설계단면력 및 강도의 계산 (2) 0507.9에 따른 설계에서 모든 단면력에 대한 강도감소계수 [eqn: phi ` `]는 전단강도에 대한 강도감소계수로 취하여야 한다.	5	0507.9 브래킷과 내민받침에 대한 전단설계	0507.9.2 설계단면력 및 강도의 계산 (2) 0507.9에 따른 설계에서 모든 단면력에 대한 강도감소계수 [eqn: phi ` `]를 전단강도에 대한 강도감소계수 0.75로 취하여야 한다.	전단강도에 대한 강도감소계수 0.75 제시
5	0507.9 브래킷과 내민받침에 대한 전단설계	0507.9.2 설계단면력 및 강도의 계산 (3) 전단력 [eqn: V _{u}`]를 저항할 전단마찰철근 [eqn: A_"v`f" `] 의 설계는 0507.7에 따라야 한다. ① 일반콘크리트에 대한 전단강도 [eqn: V _{n}`]은 0.2[eqn: f _{"c"`"k"} ``b _{w} `d``] 이하로 취하여야 하고, 또한 5.6[eqn: b _{w} `d```](단위는 N) 이하로 취하여야 한다. ② 전경량콘크리트 또는 모래경량콘크리트에 대한 전단강도 [eqn: V_n `]은 [eqn: (0.2－0.07a _v` /d`)][eqn: TIMES f_ck `b_w` d`] 이하로 취하여야 하고, 또한 [eqn: (5.6－2.0a _v ` /d`) b _w`` d] (단위는 N) 이하로 취하여야 한다.	5	0507.9 브래킷과 내민받침에 대한 전단설계	0507.9.2 설계단면력 및 강도의 계산 (3) 전단력 [eqn: V _{u}`]에 저항할 전단마찰철근 [eqn: A_"v`f" `] 의 설계는 0507.7에 따라야 한다. ① 보통중량콘크리트에 대한 전단강도 [eqn: V_n]은 [eqn: 0.2f _{ck} b _{w} d],[eqn: (3.3+0.08f _{ck`} )b _{w} d] 및 [eqn: 11b _{w} d] 중 가장 작은 값을 초과할 수 없다. ② 전경량콘크리트 또는 모래경량콘크리트에 대한 전단강도 [eqn: V_n `]은 [eqn: (0.2－0.07a _v` /d`)][eqn: f _{ck} `b _{w} `d`] 와 [eqn: (5.6－2.0a _v ` /d`) b _w`` d] 중 작은 값을 초과할 수 없다.	현행 기준을 ACI318-08 11.8.3.2.1절과 11.8.3.2.2절을 기초로 수정
5	0507.10 벽체에 대한 전단설계	0507.10.2 전단강도 산정 (1) 전단강도 [eqn: V_c `]는 (2)에 따라 계산하지 않는 한 [eqn: N_u `]가 압축인 벽체에 대해서 [eqn: ( sqrt {f _{"c"`"k"}} `/`6)h`d`] 이하로 취하여야 한다. 그러나 [eqn: N_u `]가 인장인 벽체의 경우 식(0507.3.6)의 값 이하로 취하여야 한다. (2) 전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.10.1)과 식(0507.10.2)에 의해 계산할 수 있으나 2 값 중에서 작은 것을 취하여야 한다. [eqn: V _{c} `＝`0.28 sqrt {f _{"c"`"k"}} `h`d```＋ {N _{u} `d}_` over {4l _{w}}] (0507.10.1)	5	0507.10 벽체에 대한 전단설계	0507.10.2 전단강도 산정 (1) 전단강도 [eqn: V_c `]는 (2)에 따라 계산하지 않는 한 [eqn: N_u `]가 압축인 벽체에 대해서 [eqn: lambda ( sqrt {f _{"c"`"k"}} `/`6)h`d`] 이하이어야 한다. 그러나 [eqn: N_u `]가 인장인 벽체의 경우 식(0507.3.6)의 값 이하로 취하여야 한다. (2) 전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.10.1)과 식(0507.10.2)에 의해 계산할 수 있으나 2두 값 중에서 작은 값이어야 한다. [eqn: V _{c} `＝`0.28 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `h`d```＋ {N _{u} `d _{`}} over {4l _{w}}] (0507.10.1)	기호 변경 [eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.10 벽체에 대한 전단설계	0507.10.2 전단강도 산정 또는 [eqn: V _{c} `＝` LEFT [ `0.05 sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋ {l _{w} `` LEFT ( 0.10 sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋0.2 {N _{u}}_` over {l _{w} `h} RIGHT )} _`over {{M _{u}}_` over {V _{u}} － {l _{w}}_` over {2}} `` RIGHT ] `h`d`] (0507.10.2) 여기서, [eqn: N_u `]는 인장일 때 음(－)이다. [eqn: LEFT ( {M _{u}}_` over {V _{u}} － {l _{w}}_` over {2} RIGHT )`]의 값이 음(－)일 때 식(0507.10.2)를 적용하여서는 안 된다. (3) 벽체 평면에서 전단력에 대한 수평단면의 전단강도 [eqn: V_n `]을 [eqn: (5 sqrt {f _"c`k"}` /6)`hd] 이하로 취하여야 한다..10.1)	5	0507.10 벽체에 대한 전단설계	또는 [eqn: V _{c} `＝` LEFT [ `0.05 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋ {l _{w} `` LEFT ( 0.10 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋0.2 {N _{u _{`}}} over {l _{w} `h} RIGHT ) _{`}} over {{M _{u _{`}}} over {V _{u}} － {l _{w _{`}}} over {2}} `` RIGHT ] `h`d`] (0507.10.2) 여기서, [eqn: N_u `]는 인장일 때 음(－)이다. 그리고 [eqn: LEFT ( {M _{u}}_` over {V _{u}} － {l _{w}}_` over {2} RIGHT )`]의 값이 음(－)일 때 식(0507.10.2)를 적용할 수 없다. (3) 벽체 평면에서 전단력에 대한 수평단면의 전단강도 [eqn: V_n `]을 [eqn: (5 lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `/6)`hd] 이하이어야 한다.	기호 변경 [eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정
5	0507.11 기둥에 전달되는 휨모멘트	0507.11 기둥에 전달되는 휨모멘트 (1) 연직하중, 풍하중, 지진 또는 기타 횡하중이 기둥에 연결된 부재의 접합부에서 횡모멘트의 전달을 야기시킬 때는 횡모멘트전달로 인한 전단력을 고려하여 기둥의 횡수평철근을 설계하여야 한다. (2) 비슷한 깊이의 보 또는 슬래브로 4면이 구속되고 주요 지진하중저항구조시스템의 일부가 아닌 접합부를 제외하고 접합부 내에 배치하여야 할 기둥의 횡수평철근은 식(0507.4.1)에 규정된 값 이상이어야 한다. 여기서, 접합부의 깊이는 기둥에 연결된 부재의 깊이 중에서 가장 큰 값이다.	5	0507.11 기둥에 전달되는 휨모멘트	0507.11 기둥에 전달되는 휨모멘트 (1) 연직하중, 풍하중, 지진 또는 기타 횡하중이 기둥에 연결된 부재의 접합부에서 횡모멘트의 전달을 야기시킬 때는 휨모멘트전달로 인한 전단력을 고려하여 기둥의 횡수평 철근을 설계하여야 한다. (2) 접합부 내에 배치하여야 할 기둥의 횡수평 철근은 식 (0507.4.1)에 규정된 값 이상이어야 한다. 다만, 비슷한 깊이의 보 또는 슬래브로 4면이 구속되고 주요 지진하중저항 구조시스템의 일부가 아닌 경우 횡철근을 배치할 필요는 없다. 여기서, 접합부의 깊이는 기둥에 연결된 부재의 깊이 중에서 가장 큰 값이다.	구문 수정 및 추가
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.2 2방향거동에 대한 전단강도 (1) 2방향으로 거동하는 슬래브 또는 기초판의 설계는 식(0507.2.1)과 식(0507.2.2)에 근거하여야 한다. 콘크리트에 의한 공칭전단강도 [eqn: V_c `]는 (2)와 (3)또는 0507.12.3(2)에 따라 구하여야 한다. [eqn: V_s `]는 0507.12.3에 따라 구하여야 한다. 전단머리가 배치된 슬래브의 [eqn: V_n `]은 0507.12.4에 따라 구하여야 한다. 기둥과 슬래브 사이에 휨모멘트가 전달되는 경우에는 0507.13의 규정을 적용하여야 한다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.2 2방향거동에 대한 전단강도 (1) 2방향으로 거동하는 슬래브 또는 기초판의 설계는 식(0507.2.1)과 식(0507.2.2)에 근거하여야 한다. 콘크리트에 의한 공칭전단강도 [eqn: V_c `]는 (2)에 따라 구하여야 한다. [eqn: V_s `]는 0507.12.3에 따라 구하여야 한다. 전단머리 또는 확대머리 전단스터드가 배치된 슬래브의 [eqn: V_n `]은 0507.12.4. 또는 0507.12.5에 따라 각각 구하여야 한다. 슬래브-기둥 접합부 또는 기초판-기둥 접합부에 뚫림전단과 휨모멘트가 함께 작용하는 경우에는 0507.12.2와 0507.12.7의 규정을 모두 만족하도록 설계하여야 한다.	적용 대상 구체화 및 구문 수정
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(2) 철근콘크리트슬래브와 확대기초판에 대한 전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.12.1), 식(0507.12.2)와 식(0507.12.3)에 의해 구한 값 중 가장 작은 값으로 하여야 한다. [eqn: V _{c} `＝` {1}_` over {6} LEFT ( 1＋ {2}_` over {beta _{c}} RIGHT ) sqrt {f _{ck}} b _{o} d`] (0507.12.1) [eqn: V _{c} = {1}_` over {6} LEFT ( 1+ {a _{s} d}_` over {2b _{o}} RIGHT ) sqrt {f _{ck}} b _{o} d] (0507.12.2) [eqn: V _{c} `＝` {1}_` over {3} sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{o} `d`] (0507.12.3) 여기서, [eqn: beta _c `]는 집중하중이나 반력을 받는 면적의 짧은 변에 대한 긴변의 비이며, [eqn: b_o `]는 0507.12.1.(3)에서 정의되는 위험단면의 둘레길이이다. 그리고 [eqn: alpha _s `]는 내부기둥에 대해서 40, 외부기둥(모서리기둥 제외)에 대해서 30, 모서리기둥에 대해서 20이다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.2 2방향거동에 대한 전단강도 (2) 철근콘크리트슬래브와 기초판에 대한 공칭전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.12.1)에 의해 계산한다. [eqn: V _{c} =v _{c} b _{o} d] (0507.12.1) [eqn: v _{c} = lambda k _{s} k _{bo} f _{te} cot psi (c _{u} /d)] (0507.12.2) 여기서, [eqn: v _{c}]는 콘크리트 재료의 공칭전단응력강도, [eqn: b _{o}]는 0507.12.1(3)에서 정의되는 위험단면의 둘레길이, [eqn: lambda]는 경량콘크리트계수, [eqn: k _{s}]는 슬래브의 두께계수, 그리고 [eqn: k _{bo}]는 위험단면 둘레길이의 영향계수, [eqn: f _{te}]은 압축대 콘크리트의 인장강도, [eqn: psi]는 슬래브 휨 압축대의 균열각도, [eqn: c _{u}]는 압축철근의 영향을 무시하고 계산된 슬래브 위험단면 압축대 깊이의 평균값, 그리고 [eqn: f _{cc}]는 위험단면의 압축대에 작용하는 평균압축응력이다.	내용 수정 (기존 공칭강도식이 실험결과의 추정에 있어서 부정확하며 불안전한 문제점을 가지고 있으므로, 국내외의 최신연구성과를 반영하여 공칭강도식을 개정함)
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(2) 철근콘크리트슬래브와 확대기초판에 대한 전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.12.1), 식(0507.12.2)와 식(0507.12.3)에 의해 구한 값 중 가장 작은 값으로 하여야 한다. [eqn: V _{c} `＝` {1}_` over {6} LEFT ( 1＋ {2}_` over {beta _{c}} RIGHT ) sqrt {f _{ck}} b _{o} d`] (0507.12.1) [eqn: V _{c} = {1}_` over {6} LEFT ( 1+ {a _{s} d}_` over {2b _{o}} RIGHT ) sqrt {f _{ck}} b _{o} d] (0507.12.2) [eqn: V _{c} `＝` {1}_` over {3} sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{o} `d`] (0507.12.3) 여기서, [eqn: beta _c `]는 집중하중이나 반력을 받는 면적의 짧은 변에 대한 긴변의 비이며, [eqn: b_o `]는 0507.12.1.(3)에서 정의되는 위험단면의 둘레길이이다. 그리고 [eqn: alpha _s `]는 내부기둥에 대해서 40, 외부기둥(모서리기둥 제외)에 대해서 30, 모서리기둥에 대해서 20이다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.2 2방향거동에 대한 전단강도 [eqn: k _{s} =(300/d) ^{0.25} LEQ 1.0] (0507.12.3) [eqn: k _{bo} =4/ sqrt {alpha _{s} (b _{o} /d)} LEQ 1.25] (0507.12.4) [eqn: f _{te} =0.21 sqrt {f _{ck}}] (0507.12.5) [eqn: cot psi = sqrt {f _{te} (f _{te} +f _{cc} )} /f _{te}] (0507.12.6) [eqn: c _{u} =d[25 sqrt {rho /f _{ck}} -300( rho /f _{ck} )]] (0507.12.7) [eqn: f _{cc} =(2/3)f _{ck}] (0507.12.8) 식 (0507.12.3)에서 [eqn: d]의 단위는 mm이다. [eqn: alpha _{s}]는 내부기둥에 대하여 1.0, 외부기둥 (모서리 기둥 제외)에 대하여 1.33, 모서리 기둥에 대하여 2.0이다. 식 (0507.12.7)은 [eqn: rho LEQ 0.03]의 범위에서 사용할 수 있으며 [eqn: rho]가 0.005 이하인 경우 0.005를 사용할 수 있다.	내용 수정 (기존 공칭강도식이 실험결과의 추정에 있어서 부정확하며 불안전한 문제점을 가지고 있으므로, 국내외의 최신연구성과를 반영하여 공칭강도식을 개정함)
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(3) 2방향 프리스트레스트 콘크리트슬래브와 기초판의 기둥 주위의 전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.12.4)에 의해 구하여야 한다. [eqn: V _{c} `＝`( beta _{p} sqrt {f _{"c"`"k"}} ＋0.3``f _{"p"`"c"} `)`b _{o} `d``＋V _{p}] (0507.12.4) 여기서, [eqn: beta _p `]는 0.29와 ([eqn: alpha _{s} `d``/b _{o} ＋]1.5)/12 중 작은 값이며, [eqn: b_o `]는 0507.12.1(3)에서 정의되는 위험단면의 둘레길이, [eqn: f_"p`c" `]는 2방향에 대한 평균 [eqn: f_"p`c" `]값이고, [eqn: V_p `]는 위험단면에서 모든 유효프리스트레스힘의 수직성분이다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.2 2방향거동에 대한 전단강도 (3) 2방향 프리스트레스트콘크리트 슬래브와 기초판의 기둥 주위의 공칭전단강도 [eqn: V_c `]는 식(0507.12.9)에 의해 계산하여야 한다. [eqn: V _{c} =v _{c} b _{o} d+V _{p}] (0507.12.9) 여기서, [eqn: b_0]는 0507.12.1(3)에서 정의되는 위험단면의 둘레길이, [eqn: V_p]는 위험단면에서 모든 유효프리스트레스 힘의 수직성분이다. [eqn: v _{c}]는 식 (0507.12.2)에서 계산한다. 이때 [eqn: {c} _{u}]는 슬래브의 위험단면 압축대 깊이의 평균값으로서, 압축철근의 영향을 무시하고 위험단면에 작용하는 프리스트레스 압축력의 영향을 고려하여 단면 해석을 통하여 계산한다.	내용 수정 (기존 공칭강도식이 실험결과의 추정에 있어서 부정확하며 불안전한 문제점을 가지고 있으므로, 국내외의 최신연구성과를 반영하여 공칭강도식을 개정함)
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계		5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.2 2방향거동에 대한 전단강도 (5) 공칭전단강도 [eqn: V_c]은 [eqn: 0.34f _{ck} b _{o} c _{u}] 이하이어야 한다. 여기서, [eqn: b_0]는 0507.12.1(3)에서 정의된 위험단면의 둘레길이이다. (6) 슬래브-기둥 접합부에서 계수전단력 [eqn: V _{u}]를 계산할 때에는 각 기둥면에서 0.5[eqn: d]내에 재하되는 등분포하중의 영향을 무시할 수 있다. 기초판-기둥 접합부의 경우에는 기둥 면에서 0.75[eqn: d] 내에 재하되는 등분포 지반력의 영향을 무시할 수 있다.	수정된 식에 따른 추가사항
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.3 전단철근 (2) 공칭전단강도 [eqn: V_n `]은 식(0507.2.2)로 계산하여야 하며, 콘크리트에 의한 공칭전단강도 [eqn: V_c `]는 [eqn: 1/6` sqrt {f _"ck"} ``b _o ` d] 이하이어야 하고, 전단철근에 의한 공칭전단강도 [eqn: V_s`]는 0507.4에 따라 구하여야 한다. 식(0507.4.3)에서 [eqn: A_v`]는 기둥단면 위 모든 전단철근의 단면적이다. (3) 공칭전단강도 [eqn: V_n `]은 [eqn: 1/2`sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _o `d`] 이하이어야 한다. 여기서, [eqn: b_o `]는 0507.12.1.3에서 정의되는 위험단면의 둘레길이이다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(2) 공칭전단강도 [eqn: V_n `]은 식(0507.2.2)로 계산하여야 하며, 콘크리트에 의한 공칭전단강도 [eqn: V_c `]는 식 (0507.12.1)과 식 (0507.12.9)로 구하며, 전단철근에 의한 공칭전단강도 [eqn: V_s]는 식 (0507.12.10)에 따라 구하여야 한다. [eqn: V _{s} = {A _{v} f _{s} d} over {s}] (0507.12.10) 여기서 [eqn: A_v]는 전단위험단면에 따라 배치된 모든 전단철근의 단면적이다.[eqn: f _{s}]는 뚫림전단파괴시 전단철근에 작용하는 응력으로서 [eqn: f _{s} =0.5f _{yt}]로 정의하며, [eqn: f _{yt}]는 400 MPa를 초과할 수 없다. (3) 공칭전단강도 [eqn: V _{n}]은 [eqn: 0.34f _{ck} b _{o} c _{u}] 이하이어야 한다. 여기서, [eqn: b_0]는 0507.12.1(3)에서 정의된 위험단면의 둘레길이이다.	내용 수정 (기존 공칭강도식이 실험결과의 추정에 있어서 부정확하며 불안전한 문제점을 가지고 있으므로, 국내외의 최신연구성과를 반영하여 공칭강도식을 개정함)
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(5) 슬래브 전단철근은 0508.5에서 제시하는 정착요건을 만족시켜야 하며, 길이방향 휨철근을 둘러싸야 한다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(5) 슬래브 전단철근은 단면 상, 하에서 충분히 정착되어야 한다. 스터럽은 0508.5에서 제시하는 정착요건을 만족시켜야 하며, 길이방향 휨철근을 둘러싸야 한다.	철근배치 형태 구체화
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(9) 전단강도 [eqn: V_n `]은 (8)에서 정의된 위험단면에서 [eqn: ( sqrt {f _{"ck"} `} /3)`b _{o} `d`] 이하로 취하여야 한다. 전단머리보강이 사용된 경우의 [eqn: V _{n} `]은 0507.12.1(3)에서 정의된 위험단면에서 0.59[eqn: sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{o} `d`] 이하로 취하여야 한다.	5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.4 전단머리보강설계 (9) 전단강도 [eqn: V_n `]은 (8)에서 정의된 위험단면에서 [eqn: ( lambda sqrt {f _{"ck"} `} /3)`b _{o} `d`] 이하이어야 한다. 전단머리보강이 사용된 경우의 [eqn: V _{n} `]은 0507.12.1(3)에서 정의된 위험단면에서 0.59[eqn: lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{o} `d`] 이하이어야 한다.	[eqn: lambda sqrt {f _{"c"`"k"}} `b _{o} `d`] 로 수정
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계		5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	0507.12.5 확대머리 전단스터드 설계 (1) 확대머리 전단스터드는 슬래브 또는 기초판의 부재 면에 수직으로 배치하여 전단보강용으로 사용할 수 있으며, 다음 (2)에서 (4)항의 규정을 만족하여야 한다. 부속철물을 포함하여 전단스터드의 총 높이는 부재 두께에서 상하콘크리트 피복두께와 주철근의 직경의 절반을 뺀 값보다 작지 않아야 한다. (2) 0507.12.1(3)에서 정의된 위험단면에 대하여, 공칭전단강도 [eqn: V _{n}]는 0507.12.3(2)와 (3)에 따라 계산하여야 한다. 식 (0507.12.10)에서 [eqn: A_v]는 기둥 면의 둘레 방향을 따라 배치되는 전단스터드의 한 열 내부의 전단스터드 총 단면적이며, [eqn: s]는 기둥 면의 둘레 방향을 따라 배치되는 전단스터드 각 열간 간격이다.	조항 추가
5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계		5	0507.12 슬래브와 기초판에 대한 전단설계	(3) 전단스터드의 첫 번째 열과 기둥 면의 간격은 [eqn: d/2] 이하이어야 한다. 전단스터드 열사이의 간격은 기둥의 각 면에서 직교방향으로 측정하며, 그 거리가 일정하여야 한다. 프리스트레스트콘크리트 슬래브와 기초판은 0507.12.2(3)과 (4)를 만족하는 경우, 전단스터드 각열에서 스터드간의 간격은 [eqn: 0.75d]를 초과할 수 없다. 그 외 모든 슬래브와 기초판에서는 스터드간 간격이 [eqn: 0.5d] 이하이어야 한다. (4) 위험단면의 각 모서리의 양단에는 최소 1개씩의 전단스터드요소를 배치하여야 하며 각 모서리에서 전단스터드요소 사이의 간격은 [eqn: 2d]를 초과할 수 없다.	조항 추가
5	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달 0507.13.1 전단편심설계 연직하중, 풍하중, 지진하중 또는 기타 횡하중으로 인하여 슬래브와 기둥 사이에 불균형휨모멘트 [eqn: M_u`]가 전달될 때, 불균형휨모멘트 [eqn: gamma_f ``M_u`]는 0510.3.3에 따라 슬래브휨에 의해 전달되고, 나머지 불균형모멘트 [eqn: gamma_v ``M_u`]는 0507.12.1(3)에 의해 정의되는 위험단면의 도심에 대한 전단편심에 의해 전달되는 것으로 고려하여야 한다. [eqn: gamma_v` `＝ 1－ 1_` over {1`＋ {2_` over3} sqrt{b_1_` over b_2}}}] (0507.13.1)	5	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달	(1) 연직하중, 풍하중, 지진하중 또는 기타 횡하중으로 인하여 슬래브 및 기초판과 기둥 사이에 불균형휨모멘트 [eqn: M_u]가 발생하면, 이 접합부는 불균형휨모멘트가 전달되도록 설계되어야 한다. [eqn: M _{u} LEQ phi M _{n}] (0507.12.13) 여기서, [eqn: M_u]는 해당 위험단면에 작용하는 계수불균형휨모멘트이며, [eqn: phi M _{n}]은 강도감소계수가 고려된 위험단면의 설계불균형휨강도이다. 불균형휨모멘트에 대한 위험단면의 정의는 7.12.1을 따른다.	내용 수정 (개정안에서는 불균형모멘트 중 휨모멘트와 편심전단에 의한 모멘트를 사전에 정의하지 않으며, 이러한 설계방법을 반영하여 관련항목을 수정함)
5	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달	0507.13.2 전단편심에 의한 전단응력	5	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달	휨모멘트 전달을 위한 편심전단 설계	내용 수정 (개정안에서는 불균형모멘트 중 휨모멘트와 편심전단에 의한 모멘트를 사전에 정의하지 않으며, 이러한 설계방법을 반영하여 관련항목을 수정함)
5	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달	(3) H형강 또는 ⊏형강 단면(전단머리)으로 구성된 단면을 전단보강으로 사용할 경우, 0507.12.4(8)에 의해 정의된 위험단면에 작용하는 연직하중으로 인한 전단응력과 0507.12.1(3), 0507. 12.1(4)에서 정의된 위험단면의 도심에 대해 전단편심에 의해 전달되는 휨모멘트 인한 전단응력의 합은 [eqn: phi `( sqrt {f _"ck"} `/`]3[eqn: )]를 초과하지 않도록 하여야 한다.	5	0507.13 슬래브-기둥 접합부의 휨모멘트 전달	(6) I형강 또는 ⊏형강 단면(전단머리)으로 구성된 단면을 전단보강으로 사용할 경우, 0507.12.4(8)에 의해 정의된 위험단면에 작용하는 연직하중으로 인한 전단응력과 0507.12.1(3), (4)에서 정의된 위험단면의 도심에 대해 전단편심에 의해 전달되는 휨모멘트로 인한 전단응력의 합은 [eqn: phi lambda ( sqrt {f _{ck}} /3)]를 초과하지 않도록 하여야 한다.	[eqn: sqrt {f _{ck}}]를 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정

0508 정착 및 이음

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0508– 정착 및 이음

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2014년도 개정안

사유

장

절

장

절

0508.1.1 적용범위

(1) 이 절의 규정은 철근과 용접철망 및 프리스트레싱 강연선의 정착에 적용하여야 한다.

(2) 철근 및 용접철망의 이음에 대해서도 이 절의 규정을 적용하여야 한다.

(3) 이 절에서 사용하는 [eqn: sqrt {f _{ck}}]값은 8.4 MPa를 초과할 수 없다.

(4) 이 절의 철근 상세 관련 요구 조건과 더불어 0505.8의 구조 일체성 요구 조건을 만족하여야 한다.

기존 정착 일반에 있던 내용중 해당 장 전체에 연관된 내용을 적용범위로 포함시킴

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.2 인장이형철근 및 이형철선의 정착

(2) 인장이형철근 및 이형철선의 기본정착길이 [eqn: l_db `]는 식(0508.2.1)에 의해 구하여야 한다. 그리고 배근 위치, 에폭시도막 여부 및 콘크리트의 종류에 따른 보정계수는 <표 0508.2.2>에 의해 구하여야 한다.

[eqn: l _{db} `＝` {0.6``d _{b} ``f _{y}}_` over {sqrt {f _{"c"`"k"}}}]	(0508.2.1.)

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.2 인장 이형철근 및 이형철선의 정착

(2) 인장 이형철근 및 이형철선의 기본정착길이 [eqn: l_db `]는 다음 식(0508.2.1)에 의해 구하여야 한다. 그리고 배근 위치, 철근표면 도막 혹은 도금 여부 및 콘크리트의 종류에 따른 보정계수는 <표 0508.2.1>에 의해 구하여야 한다.

[eqn: l _{db} `＝` {0.6``d _{b} ``f _{y _{`}}} over {lambda sqrt {f _{"c"`"k"}}}]	(0508.2.1)

[eqn: sqrt {f _{ck}}]을 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정

5

0508.2 철근의 정착

<표 0508.2.2> 보정계수

D19 이하의 철근과 이형철선	D22 이상의 철근
0.8[eqn: alpha` beta` lambda]	[eqn: alpha` beta` lambda]
1.2[eqn: alpha` beta` lambda]	1.5[eqn: alpha` beta` lambda]

5

0508.2 철근의 정착

<표 0508.2.1> 보정계수

D19 이하의 철근과 이형철선	D22 이상의 철근
0.8[eqn: alpha ` beta `]	[eqn: alpha ` beta `]
1.2[eqn: alpha ` beta `]	1.5[eqn: alpha ` beta `]

경량콘크리트 계수 제외

5

0508.2 철근의 정착

그리고 <표 0508.2.1>에 수록된 [eqn: alpha], [eqn: beta], [eqn: λ]는 다음과 같이 구할 수 있다.

① [eqn: alpha]＝철근배치위치계수

(가) 상부철근(정착길이 또는 이음부 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 수평철근)	1.3

(나) 기타 철근	1.0

② [eqn: beta]＝에폭시도막계수

(가) 피복두께가 3[eqn: d_b] 미만 또는 순간격이 6[eqn: d_b] 미만인 에폭시도막 철근 또는 철선	1.5

(나) 기타 에폭시도막 철근 또는 철선	1.2

(다) 도막되지 않은 철근	1.0

③ [eqn: lambda `]＝경량콘크리트계수

(가) [eqn: f_"s`p" `]가 주어지지 않은 경량콘크리트	1.3

(나) [eqn: f_"s`p" `]가 주어진 경량콘크리트	[eqn: { root f_ck}_` over {1.76 f_{ s`p`}} ≥1.0]

(다) 일반콘크리트	1.0

④ 에폭시도막 철근이 상부철근인 경우에 상부철근의 보정계수 [eqn: alpha]와 에폭시도막계수 [eqn: beta]의 곱 [eqn: alpha beta]가 1.7보다 클 필요는 없다.

5

0508.2 철근의 정착

그리고 <표 0508.2.1>에 수록된 [eqn: alpha], [eqn: beta], [eqn: λ]는 다음과 같이 구할 수 있다.

① [eqn: alpha]＝철근배치 위치계수

(가) 상부철근(정착길이 또는 이음부 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 수평철근)	1.3

(나) 기타 철근	1.0

② [eqn: beta]＝철근 도막계수

(가) 피복두께가 3[eqn: d_b] 미만 또는 순간격이 6[eqn: d_b] 미만인 에폭시도막 철근 또는 철선	1.5

(나) 기타 에폭시 도막철근 또는 철선	1.2

(다) 아연도금 철근	1.0

(라) 도막되지 않은 철근	1.0

③ 에폭시 도막철근이 상부철근인 경우에 상부철근의 보정계수 [eqn: alpha]와 철근 도막계수 [eqn: beta]의 곱 [eqn: alpha beta]가 1.7보다 클 필요는 없다.

④ [eqn: lambda]는 0503.4.4에 따른다.

도막재료를 에폭시에 한정하지 않음.

아연도막 철근에 대한 항목 추가.

ACI318M-08. 도막재료를 에폭시에 한정하지 않음.

5

0508.2 철근의 정착

(3) 정착길이산정식

인장이형철근 및 이형철선의 정착길이는 식(0508.2.2)에 따라 구할 수 있다.

[eqn: l _{d} ```＝ {0.90`d _{b} ``f _{y}}_` over {sqrt {f _{"c"`"k"}}} `` {alpha ` beta ` gamma ` lambda }_` over {LEFT ( {c``＋K _"t`r"}_` over {d _{b}} RIGHT )}]	(0508.2.2)

식(0508.2.2)에서 [eqn: {c`＋K_tr} _`over {d_b`}]은 2.5 이하이어야 한다. 그리고 식(0508.2.2)의 계수 [eqn: gamma`], [eqn: c`]와 [eqn: K_tr ` `]은 다음과 같다.

5

0508.2 철근의 정착

(3) 인장 이형철근 및 이형철선의 정착길이 [eqn: l _{d}]는 식(0508.2.2)에 따라 구할 수 있다.

[eqn: l _{d} ```＝ {0.90`d _{b} ``f _{y} _{`}} over {lambda sqrt {f _{"c"`"k"}}} `` {alpha ` beta ` gamma ` _{`}} over {LEFT ( {c``＋K _{"t"`"r"} _{`}} over {d _{b}} RIGHT )}]     (0508.2.2)

식(0508.2.2)에서 [eqn: {c`＋K_tr} _`over {d_b`}]은 2.5 이하이어야 한다. 그리고 식(0508.2.2)의 계수 [eqn: gamma`], [eqn: c`]와 [eqn: K_tr ` `]은 다음과 같다.

제목처럼 표기되었던 정착길이산정식 문구 삭제

[eqn: sqrt {f _{ck}}]을 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정함.

5

0508.2 철근의 정착

③ [eqn: K_"t`r" `]＝횡방향철근지수

＝[eqn: {A_"t`r"` `f_"y`t"}_` over {10.7 `s`n}]

횡방향철근이 배치되어 있더라도 설계를 간편하게 하기 위해 [eqn: K_"t`r" =`0]으로 사용할 수 있다.

5

0508.2 철근의 정착

③ [eqn: K_"t`r" `]＝횡방향철근지수

＝ [eqn: {40A _{"t"`"r " _{`}}} over {`s`n}]

횡방향 철근이 배치되어 있더라도 설계를 간편하게 하기 위해 [eqn: K_"t`r" =`0]으로 사용할 수 있다.

부착 파괴가 일어나는 동안 횡방향 철근은 거의 항복하지 않는다는 것이 실험적 연구를 통해서 밝혀졌다. 따라서 횡방향 철근의 항복강도를 식에서 제거함.

상수 10.7에 대한 단위 설명이 불필요해 짐.ACI318M-08.

5

0508.2 철근의 정착

(4) 휨부재에 배치된 철근량이 해석에 의해 요구되는 소요철근량을 초과하는 경우는 계산된 정착길이에 [eqn: LEFT({소요`` A_s}_`over{배치 ``A_s}RIGHT)]를 곱하여 정착길이 [eqn: l_d`]를 감소시킬 수 있다. 다만, 이 때 감소시킨 정착길이 [eqn: l_d`]는 300 mm 이상이어야 한다. 또한 [eqn: f_y`]를 발휘하도록 정착을 특별히 요구하는 경우에는 이를 적용하지 않는다.

5

0508.2 철근의 정착

(4) 휨부재에 배치된 철근량이 해석에 의해 요구되는 소요철근량을 초과하는 경우는 계산된 정착길이에 [eqn: LEFT ( {소요``A _{s _{`}}} over {배근``A _{s}} RIGHT )]를 곱하여 정착길이 [eqn: l_d`]를 감소시킬 수 있다. 다만, 이 때 감소시킨 정착길이 [eqn: l_d`]는 300 mm 이상이어야 한다. 또한 [eqn: f_y`]를 발휘하도록 정착을 특별히 요구하는 경우에는 이를 적용하지 않는다.

(5) 설계기준항복강도가 550 MPa을 초과하는 철근에 대해서는 다음을 만족하여야 한다.

① 횡방향철근을 배치하지 않는 경우에는 [eqn: c/d _{b}]이 2.5 이상이어야 한다.

② 횡방향철근을 배치하는 경우에는 [eqn: K _{tr} /d _{b} GEQ 0.25]와 [eqn: (c+K _{tr} )/d _{b} GEQ 2.25]을 만족하여야 한다.

항복강도 550MPa를 초과하는 철근에 대한 최근의 실험결과를 근거로 [eqn: c/d _{b}]와 [eqn: K _{tr} /d _{b}]의 제한조건을 신설함.

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.3.2 기본정착길이

압축이형철근의 기본정착길이 [eqn: l_db`]는 식(0508.2.3)에 따라 구하여야 한다.

[eqn: l _"d`b"` `＝` {0.25`d_b` `f_y} _`over{root{f_"c`k" }}]	(0508.2.3)

다만, 이 값은 [eqn: 0.043`d _b` f _y`] 이상이어야 한다.

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.3.2 기본정착길이

압축이형철근의 기본정착길이 [eqn: l_db`]는 식(0508.2.3)에 따라 구하여야 한다.

[eqn: l _{"d"`"b"} ``＝` {0.25`d _{b} ``f _{y _{`}}} over {lambda sqrt {f _{"c"`"k"}}}]	(0508.2.3)

다만, 이 값은 [eqn: 0.043`d _b` f _y`] 이상이어야 한다. 여기서, [eqn: lambda]는 0503.4.4에 따른다.

[eqn: sqrt {f _{ck}}]을 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정함

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.4 다발철근의 정착

(2) 다발철근의 정착길이 [eqn: l_d`]를 계산할 때 0508.2.2에 기술된 보정계수를 적절하게 선택하기 위해 한 다발 내에 있는 전체 철근단면적을 등가단면으로 환산하여 산정된 지름으로 된 하나의 철근으로 취급하여야 한다.

5

0508.2 철근의 정착

(2) 다발철근의 정착길이 [eqn: l_d`]를 계산할 때 0508.2.2의 순간격, 피복두께 및 도막계수, 그리고 0508.2.2(3)의 구속효과 관련 항을 계산할 경우에는 다발철근 전체와 동등한 단면적과 도심을 가지는 하나의 철근으로 취급하여야 한다.

설명 보완

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.5.2 기본정착길이

철근의 설계기준항복강도가 400MPa인 경우, 기본정착길이 [eqn: l_"h`b"]는 식(0508.2.4)에 의해 구할 수 있다.

[eqn: l _"h`b" `＝` {100`d_b}_` over SQRT { f_"c`k"}]	(0508.2.4)

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.5.2 기본정착길이

기본정착길이 [eqn: l_"h`b"]는 식(0508.2.4)에 의해 구할 수 있다. [eqn: beta]와 [eqn: lambda]는 0508.2.2(2)에 따라 구한다.

[eqn: l _{"h"`"b"} `＝` {0.24 beta d _{b} f _{y} _{`}} over {lambda sqrt {f _{"c"`"k"}}}]	(0508.2.4.)

[eqn: sqrt {f _{ck}}]을 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정함.

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.5.3 보정계수

표준갈고리를 갖는 인장이형철근의 기본정착길이 [eqn: l_hb`]에 대한 보정계수는 다음과 같다.

(1) 철근의 설계기준항복강도

[eqn: f_y `]＝400MPa 이외의 철근	[eqn: f_y_` over 400]

(2) 콘크리트피복두께

D35 이하 철근에서 갈고리 평면에 수직방향인 측면 피복두께가 70mm 이상이며, 90˚ 갈고리에 대해서는 갈고리를 넘어선 부분의 철근피복두께가 50mm 이상인 경우	0.7

(3) 띠철근 또는 스터럽

① D35 이하 90°갈고리 철근에서 정착길이 [eqn: l _{dh}`] 구간을 3[eqn: d _{b}`] 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 수직으로 둘러싼 경우 또는 갈고리 끝 연장부와 구부림부의 전 구간을 3[eqn: d _{b}`] 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 평행하게 둘러싼 경우	0.8

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.5.3 보정계수

표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 기본정착길이 [eqn: l_hb`]에 대한 보정계수는 다음과 같다.

(1) 콘크리트피복두께

D35 이하 철근에서 갈고리 평면에 수직방향인 측면 피복두께가 70mm 이상이며, 90˚ 갈고리에 대해서는 갈고리를 넘어선 부분의 철근피복두께가 50mm 이상인 경우	0.7

(2) 띠철근 또는 스터럽

① D35 이하 90°갈고리 철근에서 정착길이 [eqn: l _{dh}`] 구간을 3[eqn: d _{b}`] 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 수직으로 둘러싼 경우 또는 갈고리 끝 연장부와 구부림부의 전 구간을 3[eqn: d _{b}`] 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 평행하게 둘러싼 경우	0.8

설명 보완

5

0508.2 철근의 정착

② D35 이하 180°갈고리에서 정착길이 [eqn: l _{dh}] 구간을 3[eqn: d _{b}] 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 수직으로 둘러싼 경우	0.8

(4) 배치된 철근량이 소요철근량을 초과하는 경우

전체 [eqn: f_y `]를 발휘하도록 정착을 특별히 요구하지 않는 단면에서 휨철근이 소요철근량 이상 배치된 경우	[eqn: LEFT({소요``` A_s}_` over{ 배치 ` ``A_s } RIGHT )]

(5) 경량콘크리트	1.3

(6) 에폭시도막된 갈고리철근	1.2

다만, (3)에서 첫 번째 띠철근 또는 스터럽은 갈고리 구부러진 부분 바깥면으로부터 2[eqn: d_b`] 이내에서 갈고리의 구부러진 부분을 둘러싸야 한다.

5

0508.2 철근의 정착

② D35 이하 180°갈고리에서 정착길이 [eqn: l _{dh}] 구간을 3[eqn: d _{b}] 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 수직으로 둘러싼 경우	0.8

(3) 배치된 철근량이 소요철근량을 초과하는 경우

전체 [eqn: f_y `]를 발휘하도록 정착을 특별히 요구하지 않는 단면에서 휨철근이 소요철근량 이상 배치된 경우	[eqn: LEFT ( {소요``A _{s _{`}}} over {배근``A _{s}} RIGHT )]

다만, (2)의 ①, ②에서 첫 번째 띠철근 또는 스터럽은 갈고리 구부러진 부분 바깥면으로부터 2[eqn: d_b`] 이내에서 갈고리의 구부러진 부분을 둘러싸야 한다.

0508.2.5.6 고강도 철근의 보정계수 제한

설계기준항복강도가 550 MPa을 초과하는 철근을 사용하는 경우에는 0508.2.5.3(2)의 보정계수 0.8을 적용할 수 없다.

설명 보완

고강초 철근 사용 가능에 따른 제한사항 신설

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.6 기계적 정착

(1) 콘크리트에 손상을 주지 않고 철근의 강도를 발휘할 수 있는 어떠한 기계적 정착장치도 정착방법으로 사용할 수 있다.

(2) (1)의 기계적 정착장치가 적합함을 보증하는 시험결과를 책임구조기술자에게 제시하여야 한다.

(3) 철근의 정착은 기계적 정착장치와 철근의 최대응력점과 기계적 정착장치 사이의 추가 묻힘길이의 조합으로 이루어질 수 있다.

5

0508.2 철근의 정착

0508.2.6 확대머리 이형철근 및 기계적 인장 정착

(1) 확대머리 이형철근의 인장에 대한 정착길이는 다음과 같이 구할 수 있다.

[eqn: l _{dt} ``=0.19 {beta f _{y} d _{b}} over {sqrt {f _{ck}}}]	(0508.2.5)

여기서, [eqn: beta]는 에폭시 도막철근은 1.2, 다른 경우는 1.0이며, 정착길이는 8[eqn: d_b], 또한 150 mm 이상이어야 한다. 식 (8.2.5)를 적용하기 위해서는 다음의 ①부터 ⑦까지 조건을 만족하여야 한다.

① 철근의 설계기준항복강도는 400 MPa 이하이어 야 한다.

② 콘크리트의 설계기준압축강도는 40 MPa 이하이어야 한다.

③ 철근의 지름은 35 mm 이하이어야 한다.

④ 보통중량콘크리트를 사용한다. 경량콘크리트에 적용 불가하며,

⑤ 확대머리의 순지압면적([eqn: A_brg])은 4[eqn: A_b] 이상이어야 한다.

⑥ 순 피복두께는 2[eqn: d _{b}] 이상이어야 한다.

⑦ 철근 순간격은 4[eqn: d _{b}] 이상이어야 한다 다만, 상하 기둥이 있는 보-기둥 접합부의 보 주철근으로 사용되는 경우, 접합부의 횡보강철근이 0.3 % 이상이고 확대머리의 뒷면이 횡보강철근 바깥 면부터 50 mm 이내에 위치하면 철근 순간격은 2.5[eqn: d _{b}] 이상으로 할 수 있다.

(2) 확대머리 이형철근은 압축을 받는 경우에 유효하지 않다.

0508.2.6 기계적 정착을 삭제하고, 0508.2.6 확대머리 이형철근 및 기계적 인장 정착을 신설

ACI318M-08 반영, ACI318-11(초안)에서 “초과배근에 따른 정착길이 축소” 조항 삭제를 반영

5

0508.2 철근의 정착

5

0508.2 철근의 정착

(3) 철근의 설계기준항복강도가 발휘될 수 있는 어떠한 기계적 정착장치도 정착 방법으로 사용할 수 있다. 이 경우, 기계적 정착장치가 적합함을 보증하는 시험결과를 책임구조기술자에게 제시하여야 한다. 철근의 정착은 기계적 정착장치와 철근의 최대 응력점과 기계적 정착장치 사이의 묻힘길이의 조합으로 이루어질 수 있다.

5

0508.3 용접철망의 정착

0508.3.2 인장용접원형철망의 정착

(3) 인장용접원형철망의 정착길이 [eqn: l_d ` `]는 다음과 같이 구할 수 있다.

[eqn: l _{d} `＝`3.23 {A _{w}}_` over {s _{w}} LEFT ( {f _{y}}_` over {sqrt {f _{ck}}} RIGHT ) `` lambda `` TIMES `` LEFT ( {소요```A _{s}}_` over {배치```A _{s}} RIGHT )]     (0508.3.1)

여기서, [eqn: lambda `]는 0508.2.2(2)의 규정에 따라 구하여야 한다.

5

0508.3 용접철망의 정착

0508.3.2 인장 용접원형철망의 정착

(3) 인장 용접원형철망의 정착길이 [eqn: l_d ` `]는 다음과 같이 구할 수 있다.

[eqn: l _{d} `＝`3.23 {A _{w _{`}}} over {s _{w}} LEFT ( {f _{y _{`}}} over {lambda sqrt {f _{ck}}} RIGHT ) ``` TIMES `` LEFT ( {소요```A _{s _{`}}} over {배근```A _{s}} RIGHT )]     (0508.3.1)

여기서, [eqn: lambda `]는 0508.2.2(2)의 규정에 따라 구하여야 한다.

[eqn: sqrt {f _{ck}}]을 [eqn: lambda sqrt {f _{ck}}]로 수정함.

5

0508.4 프리스트레싱 강연선의 정착

0508.4 프리스트레싱 강연선의 정착

(4) 적어도 하나의 강연선이 부재의 단부까지 연장되어 부착되어 있지 않거나 강연선의 정착길이 내에 집중하중이 작용하는 경우를 제외하고 정착에 대한 검토는 계수하중하에서 전체 설계강도를 발휘하여야 하는 부재 양단부에서 가장 가까이 위치한 단면에 국한하여 실시할 수 있다.

5

0508.4 프리스트레싱 강연선의 정착

(4) 정착에 대한 검토는 계수하중을 받을 때 전체 설계강도를 발휘하여야 하는 부재 양 단부에서 가장 가까이 위치한 단면에 국한하여 실시하여야 한다. 다만, 적어도 하나의 강연선이 부재의 단부까지 연장되어 부착되어 있지 않거나, 강연선의 정착길이 내에 집중하중이 작용하는 경우는 이 검토를 제외할 수 있다.

구문 변경

5

0508.5 정착철근상세

0508.5.2 정모멘트철근의 정착

(3) 단순받침부와 변곡점의 정모멘트철근은 0508.2.2에 따라 [eqn: f_y `]에 대하여 계산된 정착길이 [eqn: l_d `]가 식(0508.5.1)을 만족하도록 철근지름을 제한하여야 한다.

[eqn: l _{d} ``` LEQ ` {M _{n}}_` over {V _{u}} `＋`l _{a} `]	(0508.5.1)

여기서, [eqn: M_n ``/V_u `]의 값은 철근의 끝부분이 압축반력으로 눌려서 구속을 받는 경우 30 % 증가시킬 수 있다.

5

0508.5 정착철근상세

0508.5.2 정모멘트 철근의 정착

(3) 단순받침부와 변곡점의 정모멘트 철근은 0508.2.2에 따라 [eqn: f_y `]에 대하여 계산된 정착길이 [eqn: l_d `]가 식(0508.5.1)을 만족하도록 철근지름을 제한하여야 한다.

[eqn: l _{d} ``` LEQ ` {M _{n} _{`}} over {V _{u}} ``]	(0508.5.1)

여기서, [eqn: M_n ``/V_u `]의 값은 철근의 끝부분이 압축 반력으로 눌려서 구속을 받는 경우 30 % 증가시킬 수 있다.

주어진 철근의 휨부착강도와 휨부착값의 비교를 통해 구한다.

[eqn: u= {A _{s} f _{y}} over {l _{d} -l _{a}}]: 휨부착강도	(1)   [eqn: u= {V _{u}} over {jd}]:휨부착응력	(2)

식(1)의 휨부착강도 값이 식(2)의 요구되는 휨부착응력보다 커야 하므로 다음과 같이 유도된다.

[eqn: {V _{u}} over {jd} LEQ {A _{s} f _{y}} over {l _{d} -l _{a}}]	(3) 여기서 휨모멘트 강도와 계수전단력을 표현하면 식 (0508.5.1)이 유도된다. 기존설계식은 인장응력이 모멘트가 0 인 지점에서 시작한다고 가정하나 실제로는 인장철근의 단부에서 시작한다.

5

0508.5 정착철근상세

(4) 단순받침부의 중심선을 지나 절단되는 철근에서 표준갈고리 또는 적어도 표준갈고리에 등가되는 기계적 정착에 의해 정착되는 경우 식(0508.5.1)을 만족하지 않아도 된다.

5

0508.5 정착철근상세

(4) 단순받침부의 중심선을 지나 절단되는 철근에서 표준갈고리 또는 적어도 표준갈고리와 동등한 성능을 갖는 기계적 정착에 의해 정착되는 경우 식(0508.5.1)을 만족하지 않아도되며, 직선철근으로 정착하는 경우 다음 식을 만족하여야 한다.

[eqn: ` {V _{u} -0.5 phi V _{s}} over {M _{n}} LEQ {l _{a}} over {l _{d} jd}]	(0508.5.2)

휨 부착파괴 여부는 (8.5.1)식을 만족해야 하며 보의 단순 지지점에서 인장력에 대해서도 검토해야 한다. [eqn: T _{u}]는 자유 물체도를 이용하면 다음 값으로 표현된다.

[eqn: T _{u} =V _{u} - phi 0.5V _{s}]	(6)

이에 정착과 부착으로 발달한 인장력은 충분히 커야 하므로 직선 철근으로 정착된 경우에는

[eqn: V _{u} -0.5 phi V _{s} LEQ {A _{s} f _{y}} over {l _{d}} l _{a} ` RARROW # ` {V _{u} -0.5 phi V _{s}} over {M _{n}} LEQ {l _{a}} over {l _{d} jd}]갈고리 철근이나 기계적 정착에는

[eqn: V _{u} -0.5 phi V _{s} LEQ 0.3`A _{s} f _{y}# ``````````````````````````````````````````````````+ {A _{s} f _{y}} over {l _{d}} l _{a} `# {V _{u} -0.5 phi V _{s}} over {A _{s} f _{y}} LEQ 0.3`+ {l _{a}} over {l _{d}}]

5

0508.6 철근의 이음

(3) 용접이음과 기계적 이음은 다음 규정에 따라야 한다.

① 용접이음은 철근의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.

② 기계적 이음은 철근의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 기계적 이음이어야 한다.

③ ① 또는 ②의 요구조건을 만족하지 않는 용접이음이나 기계적 이음은 0508.6.2(4)를 만족하여야 하며, D16 이하의 철근에만 허용된다.

5

0508.6 철근의 이음

(3) 용접이음과 기계적이음은 다음 규정에 따라야 한다.

① 용접이음은 용접용 철근을 사용해야 하며 철근의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.

② 기계적이음은 철근의 설계기준항복강도 [eqn: f_y `]의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 기계적이음이어야 한다.

③ ① 또는 ②의 요구조건을 만족하지 않는 용접이음이나 기계적이음은 0508.6.2(5)를 만족하여야 하며, D16 이하의 철근에만 허용된다.

용접이음에 사용가능한 철근을 명료화함.

KS D 3504에서 SD600 철근의 인장강도는 항복강도의 118%이므로 용접/기계적이음으로 125%의 내력을 발휘할 수 없는 경우가 발생할 수 있음.

5

0508.6 철근의 이음

0508.6.2 인장이형철근 및 이형철선의 이음

(1) 인장력을 받는 이형철근 및 이형철선의 겹침이음길이는 A급, B급으로 분류하며, 다음 값 이상으로 하여야 한다. 그러나 300mm 이상이어야 한다.

① A급 이음：1.0[eqn: l_d]

② B급 이음：1.3[eqn: l_d]

여기서, [eqn: l_d `]는 0508.2.2에 따라 계산된 인장이형철근의 정착길이이다. 이 때 0508.2.2(4)의 보정계수는 적용하지 않아야 한다.

5

0508.6 철근의 이음

0508.6.2 인장이형철근 및 이형철선의 이음

(1) 인장력을 받는 이형철근 및 이형철선의 겹침이음길이는 A급과 B급으로 분류하며, 다음 값 이상 또는 300mm 이상이어야 한다.

① A급 이음：1.0[eqn: l_d]

② B급 이음：1.3[eqn: l_d]

여기서, 인장 이형철근의 정착길이 [eqn: l_d `]는 0508.2.2에 따라 계산하며, 이 때 0508.2.2.1에서 규정한 300mm 최소값은 적용하지 않으며, 또한 0508.2.2.4의 보정계수도 적용하지 않는다.

(3) 서로 다른 크기의 철근을 인장 겹침이음하는 경우, 이음길이는 크기가 큰 철근의 정착길이와 크기가 작은 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상이어야 한다.

문구 수정 및 신설(ACI318-08)

5

0508.6 철근의 이음

0508.6.3 압축이형철근의 이음

(1) 압축철근의 겹침이음길이는 [eqn: f_y `]가 400MPa 이하인 경우는 0.072[eqn: f_y `d_b] 이상, [eqn: f_y `]가 400MPa를 초과할 경우는 [eqn: (0.13f _y －24)d _b] 이상이어야 하고, 어느 경우나 300mm 이상이어야 한다. 이 때 콘크리트의 설계기준강도가 21MPa 미만인 경우는 겹침이음길이를 1/3 증가시켜야 한다.

5

0508.6 철근의 이음

0508.6.3 압축 이형철근의 이음

(1) 압축철근의 겹침이음길이는 다음과 같이 구할 수 있다.

[eqn: l _{s} = LEFT ( {1.4f _{y}} over {lambda sqrt {f _{ck}}} -52 RIGHT ) d _{b}]	(0508.6.1)

여기서, 식 (0508.6.1)로 산정된 이음길이는 [eqn: f _{y}]가 400 MPa 이하인 경우 0.072[eqn: f _{y} d _{b}]보다 길 필요가 없고, [eqn: f _{y}]가 400 MPa를 초과하는 경우에는 (0.13 [eqn: f _{y}]-－24)[eqn: d _{b}]보다 길 필요가 없다. 이때 겹침이음길이는 300 mm 이상이어야 하며, 콘크리트의 설계기준압축강도가 21 MPa 미만인 경우는 겹침이음길이를 1/3 증가시켜야 한다. 압축철근의 겹침이음길이는 0508.6.2에서 구한 인장철근의 겹침이음길이보다 길 필요는 없다.

압축 이형철근의 이음식에서 콘크리트 강도의 영향을 반영할 수 있도록 국내의 연구 결과를 반영하여 개정.

0509 프리스트레스트 콘크리트

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0509– 프리스트레스트 콘크리트

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0509.2 설계일반	0509.2.2 설계가정 (3) 프리스트레스트 콘크리트 휨부재는 미리 압축을 가한 인장구역에서 사용하중에 의한 인장연단응력 [eqn: f _{t} ``]에 따라 다음과 같이 비균열단면, 부분균열단면, 완전균열단면으로 구분된다. ① 비균열단면：[eqn: f _{t} ` LEQ `0.63 sqrt {f _{ck}}] ② 부분균열단면：[eqn: 0.63 sqrt {f _{ck}} `<`f _{t} ` LEQ 1.0 sqrt {f _{ck}}] ③ 완전균열단면：[eqn: f _{t} `>`1.0 sqrt {f _{ck}}] 2방향 프리스트레스콘크리트 슬래브는 [eqn: f _{t} ` LEQ `0.5 sqrt {f _{ck}}`]를 만족하는 비균열단면부재로 설계되어야 한다.	5	0509.2 설계일반	0509.2.2 설계가정 (3) 프리스트레스트콘크리트 휨부재는 미리 압축을 가한 인장구역에서 사용하중에 의한 인장연단응력 [eqn: f _{t} ``]에 따라 다음과 같이 비균열등급, 부분균열등급, 완전균열등급으로 구분된다. ① 비균열등급：[eqn: f _{t} ` LEQ `0.63 sqrt {f _{ck}}] ② 부분균열등급：[eqn: 0.63 sqrt {f _{ck}} `<`f _{t} ` LEQ 1.0 sqrt {f _{ck}}] ③ 완전균열등급：[eqn: f _{t} `>`1.0 sqrt {f _{ck}}] 그리고 2방향 프리스트레스콘크리트 슬래브는 [eqn: f _{t} ` LEQ `0.5 sqrt {f _{ck}}`]를 만족하는 비균열등급 부재로 설계되어야 한다.	용어의 변경
5	0509.3 휨부재의 사용성	0509.3.1 콘크리트의 허용응력 (1) 프리스트레스도입 직후 시간에 따른 프리스트레스 손실이 일어나기 전의 응력은 다음 값 이하로 하여야 한다. ① 휨압축응력 [eqn: 0.60 {f_"c`i"}] ② 휨인장응력(아래 ③의 경우 제외) [eqn: 0.25 root{f_"c`i" }] ③ 단순지지부재 단부에서의 인장응력 [eqn: 0.50 root{f_"c`i"}] 계산된 인장응력이 위의 ② 또는 ③의 값을 초과하는 구역에는 비균열단면으로 가정하여 계산된 전체 인장력을 저항할 수 있는 추가부착강재(프리스트레스트되지 않은 강재 또는 프리스트레스트 강재)를 인장구역에 배치하여야 한다.	5	0509.3 휨부재의 사용성	0509.3.1 콘크리트의 허용응력 (1) 프리스트레스도입 직후 시간에 따른 프리스트레스 손실이 일어나기 전의 응력은 다음 값 이하로 하여야 한다. ① 휨압축응력(다음 ②의 경우 제외) [eqn: 0.60 {f_"c`i"}] ② 단순지지 부재 단부의 휨압축응력 [eqn: 0.70f _{"c"`"i"}] ③ 휨인장응력(다음 ④의 경우 제외) [eqn: 0.25 root{f_"c`i" }] ④ 단순지지부재 단부의 휨인장응력 [eqn: 0.50 root{f_"c`i"}] 계산된 인장응력이 위의 ③또는 ④의 값을 초과하는 구역에는 비균열단면으로 가정하여 계산된 전체 인장력에 저항할 수 있는 추가 부착강재(긴장되지 않은 강재 또는 프리스트레싱 강재)를 인장구역에 배치하여야 한다.	ACI 318-08의 최신 규정 반영
5	0509.3 휨부재의 사용성	(2) 비균열단면 또는 부분균열단면 휨부재에 대해 모든 프리스트레스 손실이 일어난 후 사용하중에 의한 콘크리트의 휨응력은 다음 값 이하로 하여야 한다. 이 때 단면특성은 비균열단면으로 가정하여 구한다. ① 압축연단응력(긴장력＋지속하중) [eqn: 0.45``f _{ck}] ② 압축연단응력(긴장력＋전체하중) [eqn: 0.60``f _{ck}]	5	0509.3 휨부재의 사용성	(2) 비균열등급 또는 부분균열등급 프리스트레스트콘크리트 휨부재에서 모든 프리스트레스 손실이 일어난 후 사용하중에 의한 콘크리트의 휨응력은 다음 값 이하로 하여야 한다. 이 때 단면특성은 비균열단면으로 가정하여 구한다. ① 압축연단응력(유효프리스트레스＋지속하중) [eqn: 0.45``f _{ck}] ② 압축연단응력(유효프리스트레스＋전체하중) [eqn: 0.60``f _{ck}]	용어수정
5	0509.3 휨부재의 사용성	0509.3.3 휨부재의 사용성 검토 (1) 프리스트레스트 콘크리트 휨부재의 균열은 0504.2에 따라 검토되어야 하며, 0506.3.3.4를 적용하여 균열을 제어하여야 한다. 피로상태나 부식환경에 노출되지 않은 완전균열 단면인 프리스트레스트 콘크리트 휨부재에서 인장연단에 가장 가까이에 배치되는 부착된 보강재의 간격은 0506.3.3(4)에 규정된 간격을 초과하지 않아야 한다. 피로상태나 부식환경에 노출되어 있는 구조물에 대해서는 다음 (2), (3), (4), (5)를 따라야 한다. (2) 비긴장 보강재는 0506.3.3.4에 규정된 간격제한 규정을 만족하여야 한다. 부착긴장재의 경우에는 비긴장 보강재에 대한 최대 허용간격의 2/3를 초과하지 않아야 한다. (3) 식(0506.3.3)과 (0506.3.4)를 적용할 때, 긴장재의 경우 [eqn: f _{s}`] 대신 [eqn: DELTA` f _"ps"]가 적용된다. [eqn: DELTA` f _"ps"]는 균열단면해석을 통한 사용하중에서의 긴장재 응력에서 [eqn: f _"d`c"]를 뺀 값이다. [eqn: f _"d`c"]를 긴장재의 유효응력 [eqn: f _"pe"]와 동일하게 보는 것도 가능하다.(다음 (4)참조) (4) 식(0506.3.3)과 (0506.3.4)를 적용할 경우 [eqn: DELTA` f _"ps"]는 250MPa을 넘지 않아야 한다. [eqn: DELTA` f _"ps"]가 140MPa 이하인 경우는 0509.3.1(1)과 0509.3.1(2)의 조항을 적용하지 않는다. (5) 깊이 [eqn: h`]가 900mm를 초과하는 부재의 종방향 표피철근(철근 또는 부착긴장재)은 0506.3.3(6)에 따라 배치하여야 한다.	5	0509.3 휨부재의 사용성	(4) 피로 또는 부식성 환경에 노출되어 있지 않은 완전균열등급의 프리스트레스트콘크리트 휨부재에서 인장연단에 배치된 부착철근의 간격은 0506.3.3(4)에서 규정한 간격을 초과하지 않아야 한다. 그러나 피로 상태나 또는 부식성 환경에 노출되어 있는 부재에 대해서는 특별한 조사와 다음 ①, ②, ③, ④의 조치를 강구하여야 한다. ① 간격은 비긴장 보강재와 부착긴장재의 간격 요구 조건을 만족하여야 한다. 부착긴장재의 간격은 비긴장 보강재에 대해 허용되는 최대 간격의 2/3를 초과하지 않아야 한다. 간격 요구 조건을 만족시키기 위해 철근과 긴장재 사이의 간격은 6.3.3(4)에서 허용한 간격의 5/6를 초과하지 않아야 한다. ② 긴장재에 식 (0506.3.3)과 식 (0506.3.4)를 적용할 때에는 [eqn: f _{s}]를 [eqn: Delta f_ps]로 대체하여야 한다. 여기서 [eqn: Delta f_ps]는 사용하중을 받을 때 균열단면 해석으로 계산한 긴장재의 응력에서 감압응력 [eqn: f_dc]를 뺀 값이다. 이때 [eqn: f_dc]를 긴장재의 유효프리스트레스 [eqn: f_pe]와 같게 취할 수 있다. ③ 식 (0506.3.3)과 식 (0506.3.4)를 적용할 때, [eqn: Delta f_ps]는 250 MPa을 초과할 수 없다 [eqn: Delta f_ps]가 140 MPa 이하일 때는 위 ①과 ②에서 정한 간격 요구 조건을 적용하지 않는다. ④ 깊이가 900 mm를 초과하는 보에는 0506.3.3(6)에서 정한 표피철근을 배치하여야 한다.	항목 추가
5	0509.5 휨부재설계	0509.5.1 휨강도 (3) 부착긴장재를 가진 부재에 대해서는 [eqn: f_ps`]를 식(0509.5.1)에 의해 구할 수 있다. [eqn: f_"p`s"` `＝ ` f_"p`u" LEFT[1－ { gamma _p_`} over{ beta _1}LEFT｛rho_p{f_"p`u"_` over {f_"c`k"}} ＋ d_` over d_p left(omega`－omega＇right )right｝right]] (0509.5.1) 식(0509.5.1)의 [eqn: f_"p`s"] 계산시 압축철근을 고려한다면 [eqn: LEFT [ rho _p` {f _"p`u"}_` over {f _"c`k"} `＋ RIGHT .][eqn: d_` over d_p left(omega－omega＇right) RIGHT ]]의 값을 0.17 이상으로 하여야 하고, [eqn: d``]는 0.15[eqn: d_p] 이하로 하여야 한다.	5	0509.5 휨부재설계	0509.5.1 휨강도 (3) 부착긴장재를 가진 부재에 대한 [eqn: f_ps`]는 식(0509.5.1)에 의해 구할 수 있다. [eqn: f_"p`s"` `＝ ` f_"p`u" LEFT[1－ { gamma _p_`} over{ beta _1}LEFT｛rho_p{f_"p`u"_` over {f_"c`k"}} ＋ d_` over d_p left(omega`－omega＇right )right｝right]] (0509.5.1) 여기서, [eqn: rho_p = A_ps /bd_p], [eqn: omega = rhof_y /f_ck], [eqn: omega' = rho' f_y /f_ck]이고, [eqn: gamma_p]는 [eqn: f_py / f_pu]≥0.80일 때 0.55, [eqn: f_py / f_pu]≥0.85일 때 0.40, [eqn: f_py / f_pu]≥0.90일 때 0.28이다. 그리고 식 (0509.5.1)의 [eqn: f_ps] 계산에 압축철근을 고려한다면 [eqn: LEFT [ rho _{p} {f _{pu}} over {f _{ck}} ＋ {d} over {d _{p}} LEFT ( omega － omega prime RIGHT ) RIGHT ]]의 값을 0.17 이상으로 하여야 하고, [eqn: d']은 0.15[eqn: d_p] 이하로 하여야 한다.	사용식의 구체화
5	0509.5 휨부재설계	(2) 철근과 긴장재의 전체량은 식(0504.3.3)에 규정된 콘크리트의 파괴계수 [eqn: f_r]을 기초로 하여 계산된 균열하중의 1.2배 이상의 계수하중을 받는 데 충분하여야 한다. 다만, 다음의 경우에 대해서는 이 조건을 따르지 않을 수 있다. ① 2방향 비부착 포스트텐션 슬래브 ② 전단강도와 휨강도가 0503.3.2에 요구되는 계수하중으로 계산된 값의 2배 이상이 되는 휨부재	5	0509.5 휨부재설계	0509.5.2 휨부재의 보강에 대한 제한사항 (2) 부착긴장재를 가진 부재의 철근과 긴장재 전체량은 식(0504.3.3)에 규정된 콘크리트의 파괴계수 [eqn: f_r]을 기초로 하여 계산된 균열하중의 1.2배 이상의 계수하중을 받는 데 충분하여야 한다. 다만, 전단강도와 휨강도가 0503.3.2에 제시된 계수하중으로 계산된 값의 2배 이상이 되는 휨부재는 이 조건을 따르지 않을 수 있다.	ACI 318-08의 최신 규정 반영
			5	0509.5 휨부재설계	0509.5.2 휨부재의 보강에 대한 제한사항 (3) 프리스트레스트콘크리트 휨부재에서는 철근이나 긴장재를 포함한 부착보강재의 일부 혹은 전부를 가능하면 인장연단에 가깝게 배치하여야 한다. 비부착긴장재를 갖는 경우에는 0509.5.3에 규정되어 있는 최소 부착보강량(철근이나 긴장재)을 만족시켜야 한다.	용어의 변경
5	0509.6 부정정구조물	0509.6.2 연속 프리스트레스트 콘크리트 휨부재의 부모멘트 재분배 (1) 0509.5.3의 최소 부착철근량 이상이 받침부에 배치된 경우 가정된 하중배치에 따라 탄성이론으로 계산된 부모멘트는 0503.4.2에 따라 증가시키거나 감소시킬 수 있다. (2) 동일한 하중배치에 대하여 경간 내 단면의 모멘트를 계산할 때는 수정된 부모멘트를 사용하여야 한다.	5	0509.6 부정정구조물	0509.6.2 연속 프리스트레스트콘크리트 휨부재의 부모멘트 재분배 (1) 0509.5.3의 최소 부착철근량 이상이 받침부에 배치된 경우 가정된 하중배치에 따라 탄성이론으로 계산된 부 및 정모멘트는 0503.4.2에 따라 감소시킬 수 있다. (2) 경간 내 다른 단면의 재분배 휨모멘트를 계산할 때는 감소시킨 휨모멘트를 사용하여야 한다. 각 하중 배치별로 휨모멘트 재분배를 한 상태에서 정적 평형이 만족되어야 한다.	의미의 명확화
5	0509.8 슬래브 설계	0509.8.2 긴장재와 철근의 배치 (1) 등분포활하중과 고정하중에 대하여 1방향으로 배치된 긴장재의 간격은 슬래브 두께의 8배 이하이어야 하고, 또한 1.5 m 이하로 해야 한다. (2) 유효프리스트레스 힘에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 0.9 MPa 이상이 되도록 긴장재의 간격을 정하여야 한다. (3) 2개 이상의 긴장재를 기둥의 전단에 대한 위험단면 구간에 각 방향으로 배치하여야 한다. (4) 집중하중을 받는 슬래브에 대해서는 긴장재의 간격에 특별한 고려를 하여야 한다.	5	0509.8 슬래브 설계	0509.8.2 긴장재와 철근의 배치 (1) 등분포하중에 대하여 배치하는 긴장재의 간격은 최소한 1방향으로는 슬래브 두께의 8배 또는 1.5 m 이하로 해야 한다. (2) 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 0.9 MPa 이상이 되도록 긴장재의 간격을 정하여야 한다. (3) 경간 내에서 단면 두께가 변하는 경우에는 단면 변화 방향이 긴장재 방향과 평행이거나 직각이거나에 관계없이 유효프리스트레스에 의한 콘크리트의 평균 압축응력이 모든 단면에서 0.9 MPa 이상 되도록 설계하여야 한다. (4) 긴장재 간격을 결정할 때 슬래브에 작용하는 집중하중이나 개구부를 고려하여야 한다.	ACI 318-08의 최신 규정 반영, 오류 수정, 의미를 명확히 함
5	0508.2 철근의 정착	(5) 비부착긴장재로 보강된 슬래브에서는 0509.5.3(3)과 0509.5.3(4)의 관련 규정에 따라 최소 부착철근을 배치하여야 한다. (6) 리프트슬래브의 경우 하단에 부착철근을 0510.6.4(6)에 따라 배치하여야 한다.	5	0508.2 철근의 정착	(5) 비부착긴장재가 배치된 슬래브에서는 0509.5.3(3)과 0509.5.3(4)의 관련 규정에 따라 최소 부착철근을 배치하여야 한다. (6) 0509.8.2(7)의 경우를 제외하고, 비부착긴장재가 배치되는 슬래브에는 기둥 위치에서 직경 12.7 mm 이상의 7연선을 최소 2개 이상 각 방향으로 배치하여야 한다. 이들 긴장재는 기둥의 축방향 주철근으로 둘러싸인 구역을 지나든가 그 구역에 정착되어야 한다. 기둥이나 기둥전단머리 면을 벗어나서 이들 긴장재는 인접 경간의 직교하는 긴장재 하부에 배치되어야 한다. 이들 긴장재는 기둥의 도심을 지나는 위치까지 연장되어 정착되어야 한다. (7) 0509.8.2(6)을 만족하지 않는 프리스트레스트콘크리트 슬래브의 경우 기둥의 축방향 주철근으로 둘러싸인 구역을 양 방향으로 지나는 하부철근을 배근하고 0510.6.4(5)의 규정에 따라 외부 받침부에 정착하여야 한다. 이러한 철근의 양은 0506.3.2(1)에 따른 최소 철근량의 1.5배 또한 [eqn: 2.1 b_w d/ f_y]이상이어야 한다. 여기서 [eqn: b_w]는 철근이 지나는 기둥면의 폭이다. 이러한 철근은 기둥이나 기둥전단머리 면을 지나 0508.2.2(1)에서 규정한 정착길이 이상을 확보하여야 한다. (8) 리프트 슬래브의 경우에는 하부 부착철근을 0510.6.4(6)에 따라 배치하여야 한다.	ACI 318-08의 최신 규정 반영, 오류 수정, 의미를 명확히 함

0510 슬래브

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0510– 슬래브

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0510.1 일반사항	0510.1.1 적용범위 0510.3.1 정의 (2) 장방형 2방향 슬래브는 장방향 슬래브설계용 계수를 적용하여 설계할 수 있다	5	0510.1 일반사항	삭제	이 기준은 2방향 슬래브 및 보의 강성분포에 의한 휨모멘트 변화를 적절히 예측할 수 없으므로 사용하지 않는 것이 바람직 함
5	0510.3 2방향 슬래브	0510.3 2방향슬래브 0510.3.1 정의 (2) 주열대는 기둥 중심선을 기준으로 양쪽으로 0.25[eqn: l_2 `]와 0.25[eqn: l_1] 중 작은 값을 한쪽의 폭으로 하는 슬래브의 영역을 가리킨다.	5	0510.3 2방향 슬래브의 설계 절차	0510.3 2방향 슬래브의 설계 절차 0510.3.1 정의 (2) 주열대는 기둥 중심선 양쪽으로 0.25[eqn: l_2 `]와 0.25[eqn: l_1] 중 작은 값을 한 쪽의 폭으로 하는 슬래브의 영역을 가리킨다. 받침부 사이의 보는 주열대에 포함한다. (5) 슬래브와 기둥의 접합부에서 전단에 대한 위험단면을 확장시킬 때는 전단머리를 슬래브 아래로 돌출시켜야 하고, 돌출된 두께만큼 기둥 표면부터 최소 위험단면을 넓혀야한다.	KCI 2012를 준용함
5	0510.3.3. 불균형휨모멘트의 전달	0510.3.3 불균형휨모멘트의 전달 (1) 연직하중, 풍하중, 지진하중 또는 기타 횡방향하중으로 인하여 슬래브와 기둥 사이에 휨모멘트가 전달될 때, 이 불균형휨모멘트 중 일부분은 0510.3.3(3)과 0510.3.3(4)에 따라 휨으로 전달되도록 설계하여야 한다. (2) 휨에 의해 전달되지 않은 불균형휨모멘트의 부분은 0507.13에 따른 전단편심에 의해 전달되도록 설계하여야 한다.	5	0510.3.3. 불균형휨모멘트의 전달	0510.3.3 불균형휨모멘트의 전달 (1) 연직하중, 풍하중, 지진하중 또는 기타 횡방향 하중으로 인하여 슬래브와 기둥 사이에 휨모멘트가 전달될 때, 이 불균형휨모멘트는 7.12.7에 따라 설계하여야 한다. (2) 0507.12.7에 규정된 식(0507.12.14), 식(0507.12.15)의 [eqn: M _{F}]만큼의 불균형휨모멘트는 슬래브 위험단면 내에서 휨에 의해 전달된다고 간주한다. 여기서, 슬래브 위험단면은 기둥 또는 기둥머리면에서 양쪽으로 슬래브나 지판 유효두께의 0.5배 (0.5[eqn: d]) 만큼 떨어진 폭을 나타낸다. (3) 전단과 비틀림에 의하여 슬래브에서 기둥과 벽체로 전달되는 하중에 대한 설계는 0507에 따라야 한다.	KCI 2012를 준용
5	0510.3.3. 불균형휨모멘트의 전달	0510.3.3 불균형휨모멘트의 전달 (3) 불균형휨모멘트 중에서 [eqn: gamma_f``` M_u `] 만큼의 불균형휨모멘트는 슬래브유효폭 내에서 휨에 의해 전달된다고 간주한다. 여기서 슬래브유효폭은 기둥 또는 기둥머리면에서 양쪽으로 슬래브나 지판두께의 1.5배(1.5[eqn: h`]) 만큼 떨어진 폭을 말하고, [eqn: M_u`]는 전달되는 불균형휨모멘트이며, [eqn: gamma_f `` `]는 식(0510.3.1)과 같이 구할 수 있다. [eqn: gamma _{f} ````＝` {1}_` over {1＋ {2}_` over {3} sqrt {{b _{1}}_` over {b _{2}}}}] (0510.3.1.)	5	0510.3.3. 불균형휨모멘트의 전달		KCI 2012를 준용
5	0510.3.3. 불균형휨모멘트의 전달	(4) 외부 받침부의 변에 평행한 축으로 불균형휨모멘트가 가해질 때, 만약 가장자리 받침부의 [eqn: V_u `]값이 0.75[eqn: phi V_c `]를 넘지 않거나 모서리 받침부의 [eqn: V_u `]값이 0.5[eqn: phi V_c `]를 넘지 않으면 식(0510.3.1)에 의한 [eqn: gamma_f `]값은 1.0까지 증가시킬 수 있다. 내부 받침부에서 불균형휨모멘트나 외부 받침부의 변에 대해 직각인 축에 대한 불균형휨모멘트의 경우는 식(0510.3.1)의 [eqn: gamma_f `]값은 만약 받침부의 [eqn: V_u `]값이 [eqn: 0.4phi V_c]를 초과하지 않는 경우 25%까지 증가시킬 수 있다. 이 때 (3)에 정의된 슬래브유효폭 내의 철근비 [eqn: rho`]는 0.375[eqn: rho_b `]를 넘을 수 없다. 프리스트레스트 슬래브 시스템에서는 [eqn: gamma_f `]에 대한 수정을 할 수 없다. (5) (3)에서 규정된 슬래브유효폭 내에서의 휨모멘트에 견디기 위해 철근의 간격을 좁혀 배치하거나 철근을 추가함으로써 기둥 주위에 철근을 집중시켜 설계할 수 있다. (6) 전단과 비틀림에 의하여 슬래브로부터 기둥과 벽체로 전달되는 하중에 대한 설계는 0507에 따라야 한다.	5	0510.3.3. 불균형휨모멘트의 전달		KCI 2012를 준용
					0510.5.6 활하중의 배치 (1) 활하중의 재하 상태를 아는 경우에는 그 하중 상태에 대하여 등가골조를 해석하여야 한다. (2) 활하중의 재하 상태가 가변적이지만 그 크기가 고정하중의 3/4 이하인 경우, 또는 활하중이 본질적으로 모든 슬래브 판에 동시에 작용하는 경우에는, 전체 슬래브 시스템에 전체 계수활하중을 재하할 때 모든 단면에 최대 계수휨모멘트가 발생한다고 가정할 수 있다. (3) (2)의 규정과 다른 하중 조건인 경우, 슬래브 판의 경간 중앙부의 최대 정계수휨모멘트는 전체 계수활하중의 3/4이 그 슬래브판과 한 경간씩 건너 슬래브 판에 작용할 때 일어난다고 가정할 수 있다. 또한, 받침부의 최대 부계수휨모멘트는 전체 계수활하중의 3/4이 그 받침부에 인접한 두 슬래브 판들에만 작용할 때 발생한다고 가정할 수 있다. (4) 모든 단면의 계수휨모멘트는 전체 계수활하중이 모든 슬래브 판에 동시에 작용할 때 발생하는 값 이상이어야 한다.	명확한 의미의 전달을 위한 문구 수정
					0510.7.3. 개구부의 보강 개구부 크기가 슬래브 판 크기에 비해 상대적으로 작은 경우 개구부에 의해 절단되는 철근과 같은 단면적의 철근을 개구부 양쪽에 보강하여야 한다. 0510.7.4. 상대적으로 큰 개구부 개구부가 슬래브 판 크기에 비해 상대적으로 큰 경우 각 모서리에서 캔틸레버 슬래브로 가정하여 설계할 수 있으며, 인접 슬래브를 설계할 때는 개구부의 영향을 고려하여야 한다. 0510.7.5. 편향된 개구부를 가진 슬래브 개구부가 크고 한쪽으로 치우쳐서 위치한 경우 3변 연속이고 1변 자유인 슬래브로 취급할 수 있으며, 인접 슬래브를 설계할 때는 개구부의 영향을 고려하여야 한다.	제목 정의

0511 벽체

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0511– 벽체

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0511.2 일반사항	0511.2 일반사항 (4) 정밀한 구조해석에 의하지 않는 한, 각 집중하중에 대한 벽체의 유효수평길이는 하중 간의 중심거리, 또한 하중지지폭에 벽체두께의 4배를 더한 길이를 초과하지 않는 값으로 하여야 한다.	5	0511.2 일반사항	0511.2 설계 일반 (4) 정밀한 구조해석에 의하지 않는 한, 각 집중하중에 대한 벽체의 유효 수평길이는 하중 사이의 중심거리 그리고 하중 지지폭에 벽체 두께의 4배를 더한 길이 중 작은 값을 초과하지 않도록 하여야 한다.	문구수정
5	0511.3 최소철근비	0511.3.7 개구부 모든 창이나 출입구 등의 개구부 주위에는 0511.3.2 및 0511.3.3에 규정된 최소철근량 이외 에도 D16 이상의 철근을 2개 이상 배치하여야 하며, 그 철근은 개구부의 모서리에서 600mm 이상 연장하여 정착하여야 한다.	5	0511.3 최소철근비	0511.3.7 개구부 보강 모든 창이나 출입구 등의 개구부 주위에는 0511.3.1에 규정된 최소철근량 이외에도 수직 및 수평방향으로 이열 배근된 벽체에 대하여 두 개의 D16 이상 철근, 일열 배근된 벽체에 대하여 한 개의 D16 이상의 철근을 창이나 출입구 등의 개구부 주변에 배치하여야 한다. 이때 이러한 철근은 개구부 모서리에서 설계기준항복강도를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.	ACI 318-08에서 일부 개정됨 (복배근과 단배근된 벽체에 대하여 구분하고 모서리에서 철근의 정착을 인장항복강도 발현으로 설정) 복배근 -> 이열 배근 단배근 -> 일열 배근
5	0511.4 벽체의 설계	0511.4.3.1 휨인장이 벽체설계를 지배하는 경우 휨인장이 벽체설계를 지배하는 경우 0511.4.3의 규정은 0506.5.1을 만족하는 것으로 간주할 수 있다. 0511.4.3.3 설계모멘트 축력과 휨을 받는 벽체높이의 중앙부에서 설계모멘트 [eqn: phi M _n`]은 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다. [eqn: phi M _{n} >= M _{u}] (0511.4.3) 여기서, [eqn: M _{u} =M _{ua} +P _{u} DELTA _{u}] (0511.4.4) [eqn: M _{ua}`]는 계수횡하중과 편심수직하중에 의한 벽체높이 중앙부에서의 모멘트이고, [eqn: DELTA _{u}]는 식(0511.4.5)에 의해 계산한다. [eqn: DELTA _{u} = {5M _{u} l _{c} ^{2}}_` over {(0.75)48E _c` I _{cr}}] (0511.4.5) [eqn: M _{u}]는 처짐을 반복적으로 대입하여 계산하거나 식(0511.4.6)을 이용하여 직접 계산한다. [eqn: M _{u} = {M _{ua}_`} over {1－ {5P _{u} l _{c} ^{2}}_` over {(0.75)48E _c I _{cr}}}] (0511.4.6) 여기서, [eqn: I _{cr} = {E _{s}}_` over {E _{c}} LEFT ( A _{s} ＋ {P _{u}}_` over {f _{y}} RIGHT ) (d－c) ^{2} ＋ {l _w ` c ^{3}}_` over {3}], [eqn: E _s` /E _c ` GEQ `6] (0511.4.7.)	5	0511.4 벽체의 설계	0511.4.3.3 설계모멘트 축력과 휨모멘트를 받는 벽체 높이의 중앙부의 설계휨강도 [eqn: phi M _n`]은 식 (0511.4.3)과 같은 조건을 만족하여야 한다. [eqn: phi M _{n} >= M _{u}] (0511.4.3) 여기서, [eqn: M _{u}]는 다음 식과 같다. [eqn: M _{u} =M _{ua} +P _{u} DELTA _{u}] (0511.4.4) 여기서, [eqn: M _{ua}`]는 계수횡하중과 편심 수직하중에 의한 벽체 높이 중앙부의 최대 계수 휨모멘트로서 [eqn: P``- DELTA] 효과를 고려하지 않은 값이며 [eqn: DELTA _{u}]는 식(0511.4.5)에 의해 계산한 값이다. [eqn: DELTA _{u} = {5M _{u} l _{c} ^{2}}_` over {(0.75)48E _c` I _{cr}}] (0511.4.5) [eqn: M _{u}]는 처짐을 반복적으로 대입하여 계산하거나 식(0511.4.6)을 이용하여 직접 계산할 수 있다. [eqn: M _{u} = {M _{ua}_`} over {1－ {5P _{u} l _{c} ^{2}}_` over {(0.75)48E _c I _{cr}}}] (0511.4.6) 여기서, [eqn: I_cr]은 다음 식 (0511.4.7)과 같다. [eqn: I _{cr} = {E _{s _{`}}} over {E _{c}} LEFT ( A _{s} ＋ {P _{u _{`}}} over {f _{y}} {h} over {2d} RIGHT ) (d－c) ^{2} ＋ {l _{w} `c _{`} ^{3}} over {3}] (0511.4.7.) 식 (0511.4.7)에서 [eqn: E_s / E_c]는 6 이상이어야 한다.
5	0511.4 벽체의 설계	0511.4.3.4 최대처짐 [eqn: P`-DELTA]효과를 고려한 사용하중에 의한 최대처짐 [eqn: DELTA _{s}`]는 [eqn: l _c ` /150`]을 초과하지 않아야 한다. 벽체높이 중간에서의 [eqn: DELTA _{s}`]는 식(0511.4.8)에 의해 계산한다. [eqn: DELTA _{s} = {(5M)l _{c} ^{2}}_` over {48E _{c} I _{e}}] (0511.4.8) [eqn: M`= {M _{sa}}_` over {1－ {5P _{s} l _{c} ^{2}}_` over {48E _{c} I _{e}}}] (0511.4.9) 여기서, [eqn: I _{e}`]는 식(0504.3.1)에 준하여 계산하여야 하며, 다만 [eqn: M_a]를 [eqn: M`]으로 대치하고 [eqn: I_cr`]은 식(0511.4.7)을 이용하여 계산하여야 한다.	5	0511.4 벽체의 설계	0511.4.3.4 최대처짐 [eqn: P`-DELTA]효과를 고려한 사용하중에 의한 최대 면외 처짐 [eqn: DELTA _{s}`]는 [eqn: l _c ` /150`]을 초과하지 않아야하고, 사용 횡하중과 편심 수직하중에 의한 벽체 높이 중앙부의 최대 휨모멘트로서 [eqn: P``- DELTA] 효과를 고려한 [eqn: M _{a}]가 [eqn: (2/3)M _{cr}]을 초과한다면, [eqn: DELTA _{s}`]는 식(0511.4.8)에 의해 계산하여야 한다. [eqn: DELTA _{s} =(2/3) DELTA _{cr} + {(M _{a} -(2/3)M _{cr} )} over {(M _{n`} -(2/3)M _{cr} `)} ( DELTA _{n} -(2/3) DELTA _{cr} )] (0511.4.8) 여기서, [eqn: M _{a}]가 [eqn: (2/3)M_cr]을 초과하지 않는다면, [eqn: DELTA_s]는 식 (0511.4.9)에 의해 계산하여야 한다. [eqn: DELTA _{s} = LEFT ( {M _{a}} over {M _{cr}} RIGHT ) DELTA _{cr}] (0511.4.9) 그리고 위 식 (0511.4.8)과 식 (0511.4.9)의 [eqn: DELTA_cr]과 [eqn: DELTA _n]은 각각 다음 식 (0511.4.10)과 식 (0511.4.11)과 같다. [eqn: DELTA _{cr} = {5M _{cr} `l _{c} ^{2}} over {48E _{c`} I _{g}}] (0511.4.10) [eqn: DELTA _{n} = {5M _{n} `l _{c} ^{2}} over {48E _{c`} I _{cr}}] (0511.4.11) 여기서, [eqn: I_cr]은 식(0511.4.7)에 의해 계산하고 [eqn: M_a]는 면외 처짐을 반복적으로 대입하여 계산한다.	ACI 318-08에서 일부 개정됨 (이 항이 면외방향에 대한 설계를 근거로 하고 있고, 사용성규정과의 차이를 줄이고 차기 IBC기준과의 관계를 고려하여 수정) ACI 318-08에서 일부 개정됨 (문맥을 분명하게 정리) ACI 318-08에서 일부 개정됨 (복배근인 세장벽에서 인장보강근의 유효단면적 계산시 축하중의 효과를 과대평가하였기 때문에 [eqn: I_cr]계산식을 수정)

0512 기초판

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0512– 기초판

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0512.1 일반사항	0512.1 적용범위 (1) 이 장의 규정은 독립기초의 기초판 설계에 적용하는 것을 원칙으로 하며, 복합기초와 온통기초의 기초판 설계에도 적용할 수 있다. (2) 복합기초와 온통기초의 기초판을 설계할 경우에는 0512.4.2에의 규정된 관계되는 추가 규정도 따라야 한다. 0512.1.2 일반사항 (1) 기초판은 이 의 규정에 따라 계수하중과 그에 의해 발생되는 반력에 견디도록 설계하여야 한다. (2) 기초판의 밑면적, 말뚝의 개수와 배열은 기초판에 의해 흙지반 또는 말뚝에 전달되는 외력과 모멘트, 그리고 토질역학의 원리에 의하여 계산된 허용지지력과 말뚝의 허용강도를사용해서 산정하여야 한다. 이때 외력과 휨모멘트는 하중계수를 곱하지 않은 사용하중을 적용하여야 한다.	5	0512.1 일반사항	0512.1.1. 적용범위 (1) 이 절의 규정은 독립기초의 기초판 설계에 적용하는 것을 원칙으로 하며, 벽기초, 복합기초 및 전면기초의 기초판 설계에도 적용할 수 있다. (2) 벽기초, 복합기초 및 전면기초의 기초판을 설계할 경우에는 0512.4.2의 관련 규정도 따라야 한다. 0512.1.2 설계 일반 (1) 기초판은 이 절의 규정에 따라 계수하중과 그에 의해 발생되는 반력에 견디도록 설계하여야 한다. (2) 기초판의 밑면적, 말뚝의 개수와 배열은 기초판에 의해 지반 또는 말뚝에 전달되는 축력과 휨모멘트, 그리고 토질역학의 원리에 의하여 계산된 지반 또는 말뚝의 허용지지력을 사용하여 산정하여야 한다. 이때 축력과 휨모멘트는 하중계수를 곱하지 않은 사용하중을 적용하여야 한다.	문구의 변경, 적용 범위의 변경
5	0512.3 기초판설계	0512.3.1 휨모멘트에 대한 설계 (4) 2방향 직사각형 기초판의 각 방향 철근 배치는 다음 규정을 따라야 한다. ① 장변방향으로의 철근은 폭 전체에 균등히배치시킨다 . ② 단변방향으로의 철근은 식(0512.2.1)에서 산출한 철근량을 유효폭 내에 균등하게 배치한 후, 나머지 철근량을 이 유효폭 이외의 부분에 균등히 배치시킨다. [eqn: {유효폭~내에~배근되는~철근량}_` over {단변방향의`전체~철근량} = {2}_` over {beta ＋1}] (0512.2.1) 여기서, 유효폭은 기둥이나 받침대의 중심선이 유효폭의 중심이 되도록 하며, 기초판의 단변 길이로 취한다.	5	0512.2 기초판설계	0512.2 기초판 설계 0512.2.1 휨모멘트에 대한 설계 (4) 2방향 직사각형 기초판의 각 방향 철근 배치는 다음 규정을 따라야 한다. ① 장변방향의 철근은 단변폭 전체에 균등하게 배치한다. ② 단변방향의 철근은 단변방향 전체 철근량 가운데 식(0512.2.1)에서 산출한 비율, [eqn: gamma _{s}]만큼 유효폭 내에 균등하게 배치한 후, 나머지 철근량을 이 유효폭 이외의 부분에 균등하게 배치한다. [eqn: gamma _{s} = {2 _{`}} over {beta ＋1}] (0512.2.1) 여기서, [eqn: gamma _{s}]는 단변방향 전체 철근량에 대한 유효폭 내의 철근량의 비이다. 유효폭은 기둥이나 주각의 중심선이 유효폭의 중심이 되도록 하며, 기초판의 단변 길이로 취한다.	KCI 2012에 맞추어 KBC의 용어와 식의 내용을 명확하게 수정함. 식(0512.2.1)은 비율을 나타내는 식으로 변경할 필요가 있음.
5	0512.3 기초판설계	0512.3.2 전단력 (3) 말뚝중심에서 기둥중심까지의 거리가 말뚝의 상단에서 말뚝캡(기초판)의 상단까지 거리의 2배보다 큰 경우 기초판은 0507.12와 (4)를 만족시켜야 한다. 그 외의 기초판은 스터럿-타이 모델이나 0507.12와 0512.3.2(4)의 규정을 모두 만족시켜야 한다. 0512.3.3 기초판철근의 정착 (1) 기초판의 철근정착은 0508의 규정에 따라야 한다. (2) 각 단면에서 계산된 철근의 인장력 또는 압축력을 기준으로 묻힘길이, 인장갈고리, 기계적 장치, 또는 이들의 조합에 의하여 그 단면의 양방향으로 정착하여야 한다. (3) 철근정착에 대한 위험단면은 0512.2.1.(2)에 규정한 위치에 있다고 가정하여야 하며, 단면이나 철근량이 변하는 수직면도 위험단면으로 본다.	5	0512.2 기초판설계	0512.2.2 전단력 (3) 임의 말뚝의 중심에서 기둥 중심까지의 거리가 말뚝의 상단에서 기초판의 상단까지 거리의 2배보다 큰 경우 기초판은 0507.12와 0512.2.2(4)를 만족시켜야 한다. 0512.2.3 기초판 철근의 정착 (1) 기초판의 철근정착은 0508의 규정에 따라야 한다. (2) 각 단면에서 계산된 철근의 인장력 또는 압축력이 발휘될 수 있도록 묻힘길이, 표준갈고리나 기계적 장치, 또는 이들의 조합에 의하여 철근을 단면의 양측에 정착하여야 한다. (3) 철근정착에 대한 위험단면은 최대 계수휨모멘트에 대해0512.2.1.(2)에 규정한 위험단면과 같은 위치로 가정하며, 단면이나 철근량이 변하는 수직면도 위험단면으로 보아야 한다. 또한 0508.5.1(5)의 규정도 따라야 한다.	KCI 2012에 맞추어 용어 및 내용을 수정.
5	0512.4 벾체 또는 기둥 저면에서 힘의 전달	0512.4.1 힘의 전달장치 (1) 기둥 또는 벽체 저면에서 힘과 휨모멘트는 콘크리트의 지압과 철근, 다우얼 철근 및 기계적 이음장치에 의해 기초판에 전달시켜야 한다. (2) 받침부재와 지지부재와의 접촉면에서 지압력은 0506.8에서 규정하는 콘크리트 지압강도를 초과하지 않아야 한다. (3) 받침부재와 지지되고 있는 부재와의 사이에 있는 철근, 다우얼 철근 또는 기계적 이음장치는 다음 ①, ②와 같은 힘이 충분히 전달될 수 있어야 한다. 그 외에 철근, 다우얼 철근 또는 기계적 이음장치는 0512.3.2 또는 0512.3.3의 규정을 따라야 한다. ① 어느 한 쪽 부재의 콘크리트 지압강도를 초과하는 모든 압축력 ② 접촉면 사이의 인장력 (4) 벽체 또는 기둥으로부터 휨모멘트가 지지주각 또는 기초판에 전달될 경우,에는 철근이나, 다우얼 철근 또는 기계적 이음장치가 0508.8의 규정에 따라 설계되어야 한다. (5) 횡력은 0507.6의 전단마찰의 규정 또는 다른 적절한 방법에 의하여 지지받침대 또는 기초판에 전달시켜야 한다.	5	0512.3 벾체 또는 기둥 저면에서 힘의 전달	0512.3.1 힘의 전달장치 (1) 기둥, 벽체 또는 밑면에서 힘과 휨모멘트는 콘크리트의 지압과 철근, 다우얼 철근 및 기계적 이음장치에 의해 주각 또는 기초판에 전달시켜야 한다. (2) 지지부재와 지지되는 부재 사이의 접촉면에서 콘크리트 지압응력은 0506.8에서 규정하는 콘크리트 지압강도를 초과할 수 없다. (3) 지지부재와 지지되는 부재 사이의 철근, 다우얼 철근 또는 기계적 이음장치는 다음 ①, ②와 같은 힘을 충분히 전달 할 수 있어야 한다. 그 외에 철근, 다우얼 철근 또는 기계적 이음장치는 0512.3.2 또는 0512.3.3의 규정을 따라야 한다. ① 어느 한 쪽 부재의 콘크리트 지압강도를 초과하는 모든 압축력 ② 접촉면 사이의 인장력 (4) 벽체 또는 기둥 휨모멘트가 주각 또는 기초판에 전달되는 경우, 철근, 다우얼 철근 또는 기계적 이음장치는 0508.8의 규정에 따라 설계하여야 한다. (5) 횡력은 0507.6의 전단마찰의 규정 또는 다른 적절한 방법에 의하여 주각 또는 기초판에 전달시켜야 한다.	의미의 명확한 전달을 위해 용어 및 내용을 보완함
5	0512.4 벾체 또는 기둥 저면에서 힘의 전달	0512.4.2 현장치기 시공에서 힘 전달 (1) 현장치기 시공에서, 0512.3.1을 만족시키는 보강방법으로서 종방향주 철근을 받침부재인 주각 또는 기초판까지 연장시키거나 다우얼 철근으로 연결시켜야 한다. (2) 현장치기 기둥과 페데스탈의 경우, 양 부재 접촉면 사이의 철근 단면적은 지지되는 부재 단면적의 0.005배 이상으로 하여야 한다. (3) 현장치기 벽체의 경우, 양 부재 접촉면 사이의 철근 단면적은 0511.3.2에서 규정한 최소 수직 철근량 이상이어야 한다. (4) 기초에서 압축력만을 받는 D41과 D51인 주철근은 0512.3.1에서 요구하는 힘의 전달철근으로서 다우얼 철근과 겹침이음을 할 수 있다. 다우얼 철근은 D35 이하이어야 하며, 지지되는 부재 속에 묻어 넣어야 한다. 이 때 묻힘길이는 D41 또는 D51의 정착길이나 다우얼 철근의 겹침이음길이 중 큰 값 이상으로 하며, 기초판 속에 묻히는 묻힘길이는 다우얼 철근의 정착길이 이상으로 하여야 한다. (5) 현장치기 공사에서 핀접합이나 로커접합은 0512.3.1과 0512.3.3에 따라야 한다.	5	0512.3 벾체 또는 기둥 저면에서 힘의 전달	0512.3.2 현장치기콘크리트 시공에서 힘 전달 (1) 현장치기콘크리트 시공에서, 0512.3.1을 만족시키는 보강방법으로서 종방향철근을 지지부재인 주각 또는 기초판까지 연장하거나 다우얼 철근으로 연결하여야 한다. (2) 현장치기콘크리트 기둥과 주각의 경우, 접촉면 사이의 철근 단면적은 지지되는 부재 단면적의 0.005배 이상으로 하여야 한다. (3) 현장치기콘크리트 벽체의 경우, 접촉면 사이의 철근 단면적은 0511.3.2에서 규정한 최소 수직 철근량 이상이어야 한다. (4) 기초판에서 압축력만을 받는 D41과 D51인 종방향 철근은 0512.3.1에서 요구하는 힘의 전달을 위한 다우얼 철근과 겹침이음을 할 수 있다. 다우얼 철근은 D35 이하이어야 하며, D41 또는 D51 철근의 정착길이나 다우얼 철근의 압축겹침이음길이 중 큰 값 이상으로 지지되는 부재 속으로 연장하여야 하며, 기초판 속으로는 다우얼 철근의 정착길이 이상으로 연장하여야 한다. (5) 현장치기콘크리트 공사에서 핀접합이나 로커접합이 적용되는 경우에는 0512.3.1과 0512.3.3에 따라야 한다.	의미의 명확한 전달을 위해 용어 및 내용을 보완함
5	0512.4 벾체 또는 기둥 저면에서 힘의 전달	0512.4.3 프리캐스트 시공에서 힘 전달 (1) 프리캐스트 시공에서 0512.3.1을 만족시키는 보강방법으로서 앵커볼트나 다음의 (2)에서 (4)까지와 같이 적절한 기계적 이음장치를 사용할 수 있다. (2) 프리캐스트 기둥 또는 받침대와 받침부재 간 의 접합은 0516. 3.1(4)①의 요구조건을 만족시켜야 한다. (3) 프리캐스트 벽체와 받침부재 간의 접합은 0516.3.1(4)②와 ③의 요구조건을 만족시켜야 한다. (4) 앵커볼트 및 기계적 이음장치는 정착구의 파괴나 주위의 콘크리트가 파괴되기 전에 설계강도에 도달하도록 설계하여야 한다.	5	0512.3 벾체 또는 기둥 저면에서 힘의 전달	0512.3.3 프리캐스트콘크리트 시공에서 힘 전달 (1) 프리캐스트콘크리트 시공에서 0512.3.1을 만족시키는 보강방법으로서 앵커볼트나 다음의 (2)에서 (4)까지의 규정과 같이 적절한 기계적 이음장치를 사용할 수 있다. (2) 프리캐스트콘크리트 기둥 또는 주각과지지부재 사이의 접합은 0516. 3.1(4)①의 요구조건을 만족시켜야 한다. (3) 프리캐스트콘크리트 벽체와 지지부재 사이의 접합은 0516.3.1(4)②와 ③의 요구조건을 만족시켜야 한다. (4) 앵커볼트 및 기계적 이음장치는 정착장치의 파괴나 정착부 주위의 콘크리트가 파괴되기 전에 설계강도에 도달하도록 설계하여야 한다.	의미의 명확한 전달을 위해 용어 및 내용을 보완함
5	0512.5 특수한 기초판	0512.5.1 경사 또는 계단형 기초판 (1) 경사 또는 계단형 기초판에서 경사의 각도, 계단의 깊이 및 위치는 모든 단면에서 설계조건을 만족하여야 한다. (2) 일체로 설계된 경사 또는 계단형 기초판은 일체로 거동하도록 시공하여야 한다. 0512.4.2 복합기초 와 전면기초 (1) 2개 이상의 기둥, 받침대, 벽체를 지지하는 기초판은 계수하중과 반력에 견디도록 설계하여야 한다. (2) 0510.4에서 규정한 슬래브의 직접설계법은 복합기초와 전면기초의 기초판 설계에 사용할 수 없다. (3) 복합기초 및 전면기초 저면에 작용하는 토압분포는 흙과 구조물의 성질 및 토질역학 원리에 적합하도록 정하여야 한다.	5	0512.4 특수한 기초판	0512.4.1 경사 또는 계단형 기초판 (1) 경사 또는 계단형 기초판에서 경사의 각도, 계단의 깊이 및 위치는 모든 단면에서 설계조건을 만족하여야 한다. 이 경우 0508.5.1(5)의 규정도 함께 따라야 한다. (2) 일체로 설계된 경사 또는 계단형 기초판은 일체로 거동하도록 시공하여야 한다. 0512.4.2 벽기초, 복합기초 및 전면기초 (1) 2개 이상의 기둥, 주각, 벽체를 지지하는 기초판은 이 구조기준의 관련규정에 따라 계수하중과 그에 따른 반력에 견디도록 설계하여야 한다. (2) 0510.4에서 규정한 슬래브의 직접설계법은 벽기초, 복합기초 및 전면기초의 기초판 설계에 사용할 수 없다. (3) 벽기초, 복합기초 및 전면기초의 밑면에 작용하는 토압분포는 흙과 구조물의 성질 및 토질역학 원리에 적합하도록 정하여야 한다. (4) 프리스트레스되지 않은 전면기초판의 각 주방향의 최소 철근량은 0505.7.2의 규정에 적합하여야 한다. 철근의 최대 간격은 450 mm 이하이어야 한다.	최소철근량에 대한 규정 재검토 요청

0513 옹벽 및 지하외벽

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0513– 옹벽 및 지하외벽

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0513.1 적용범위	0513.1 적용범위 이 절의 규정은 지하외벽설계에 적용한다. 또한 옹벽과 유사한 거동을 갖는 호안이나 방조제 또는 흙채움을 지지해야 하는 교량의 교대 및 기초벽에 적용할 수 있다.	5	0513.1 일반사항	0513.1 일반사항 이 절의 규정은 지하외벽설계에 적용한다. 또한 옹벽과 유사한 거동을 갖는 호안이나 방조제 또는 흙채움을 지지해야 하는 교량의 교대 및 기초벽에 적용할 수 있다. 이 절의 규정은 지진하중의 영향을 배제한 상시하중(자중, 토압, 수압 및 상재하중 등)들의 조합의 경우에만 적용할 수 있다.	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목을 수정 KCI 2012의 개정내용과 같이 지진하중을 배제한 상시하중에 대한 설계로 적용범위를 정의함.
5	0513.2 일반사항	0513.2.1.3 토압의 계산 토압의 계산은 토질역학의 원리에 의거하여 필요한 지반특성 계수를 측정하여 정해야한다. 0513.2.1.4 저판의 설계 저판의 설계는 0512의 규정에 따라 수행하여야 한다.	5	0513.2 일반사항	0513.2.1.3 토압의 계산 토압의 계산은 토질역학의 원리에 의거하여 필요한 지반특성계수를 측정하여 정하여야 한다. 0513.2.1.4 저판의 설계 저판의 설계는 0512의 규정에 따라야 한다.	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0513.2 일반사항	0513.2.2 안정조건 (1) 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다. (2) 전도 및 지반지지력에 대한 안정조건은 만족하지만, 활동에 대한 안정조건만을 만족하지 못할 경우에는 활동방지벽 또는 횡방향 앵커 등을 설치하여 활동저항력을 증대시킬 수 있다. (3) 전도에 대한 저항모멘트는 횡토압에 의한 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다. (4) 지반에 유발되는 최대 지반반력이 지반의 허용지지력을 초과하지 않아야 한다. (5) 지반의 침하에 대한 안정성 검토는 다음의 2 가지 중에 하나로 검토할 수 있다. ① 지반반력의 분포경사가 비교적 작은 경우에는 최대 지반반력 [eqn: q_max]이 지반의 허용지지력 [eqn: q_a] 이하가 되도록 하여야 한다. ② 지반의 지지력은 지반공학적 방법 중 선택적용할 수 있으며, 지반의 내부마찰각, 점착력 등과 같은 특성으로부터 지반의 극한지지력을 추정할 수 있다. 다만, 이 경우에 허용지지력 [eqn: q_a]는 [eqn: q_u ``/`3]로 취하여야 한다.	5	0513.2 일반사항	0513.2.2 안정조건 0513.2.2.1 활동에 대한 저항력 (1) 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다. (2) 전도 및 지반지지력에 대한 안정조건은 만족하지만, 활동에 대한 안정조건만을 만족하지 못할 경우에는 활동방지벽 혹은 횡방향 앵커 등을 설치하여 활동저항력을 증대시킬 수 있다. 0513.2.2.2 전도에 대한 저항력 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 2.0배 이상이어야 한다. 0513.2.2.3 최대 지반반력 지반에 유발되는 최대 지반반력은 지반의 허용지지력을 초과할 수 없다. 0513.2.2.4 지반 침하에 대한 안정성검토 지반의 침하에 대한 안정성 검토는 다음의 두 가지 중에 하나로 검토할 수 있다. (1) 지반반력의 분포경사가 비교적 작은 경우에는 최대 지반반력 [eqn: q_max]이 지반의 허용지지력 [eqn: q_a] 이하가 되도록 하여야 한다. (2) 지반의 지지력은 지반공학적 방법 중 선택·하여 적용할 수 있으며, 지반의 내부마찰각, 점착력 등과 같은 특성으로부터 지반의 극한지지력을 추정할 수 있다. 다만, 이 경우에 허용지지력 [eqn: q_a]는 [eqn: q_u ``/`3]이어야 한다.	KBC 전체편집방향에 따라 세부내용에 제목 부여
5	0513.4 구조상세	0513.4 구조상세 (2) 활동에 대한 효과적인 저항을 위하여 저판의 하면에 활동방지벽을 설치하는 경우 활동방지벽과 저판을 일체로 만들어야 한다. (3) 옹벽설계시 콘크리트의 수화열, 온도변화, 건조수축 등 부피변화에 대한 별도의 구조해석이 없는 경우 신축이음을 설치할 수 있으며, 부피변화에 대한 구조해석을 수행한 경우는 신축이음을 두지 않고 수평으로 철근을 연속으로 배치할 수 있다.	5	0513.4 구조상세	0513.4 구조상세 (2) 활동에 대한 효과적인 저항을 위하여 저판의 밑면에 활동방지벽을 설치하는 경우 활동방지벽과 저판을 일체로 만들어야 한다. (3) 옹벽을 설계할 때, 콘크리트의 수화열, 온도변화, 건조수축 등 부피변화에 대한 별도의 구조해석이 없는 경우 신축이음을 설치할 수 있으며, 부피변화에 대한 구조해석을 수행한 경우는 신축이음을 두지 않고 수평철근을 연속으로 배치할 수 있다.	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정

0514 아치

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0514– 아치

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0514.1 , 2	0514.1 적용범위 이 장의 규정은 아치구조의 설계에 적용하며, 휨과 축력을 받는 부재 또는 순수 축력만을 받는 부재로서의 설계는 각각 해당하는 장의 규정도 따라야 한다. 0514..2 일반사항 (1) 아치의 축선이 고정하중에 의한 압축력선이나 또는 고정하중과 등분포활하중의 1/2이 재하된 상태에서의 압축력선과 일치하도록 설계하여야 한다. 그렇지 않은 경우는 구조해석을 통하여 안전성을 검토하여야 한다. (2) 아치의 축선은 곡선으로 되어 있기 때문에 경간이 긴 아치의 경우, 휨좌굴, 휨 및 비틀림을 동시에 받아 일어나는 좌굴에 대한 안전성 검토를 반드시 수행하여야 한다.	5	0514.1 , 2	0512.1.1. 적용범위 이 절의 규정은 아치구조의 설계에 적용하여야 하며, 휨모멘트와 축력을 받는 부재 또는 순수 축력만을 받는 부재의 설계는 각각 해당하는 절의 규정도 따라야 한다. 0514.1.2 설계 일반 (1) 아치의 축선이 고정하중에 의한 압축력선이나 또는 고정하중과 등분포활하중의 1/2이 재하된 상태에 대한 압축력선과 일치하도록 설계하여야 한다. 그렇지 않은 경우는 구조해석을 통하여 안전성을 검토하여야 한다. (2) 아치의 축선은 곡선으로 되어 있기 때문에 경간이 긴 아치의 경우, 휨좌굴, 휨 및 비틀림을 동시에 받아 일어나는 좌굴에 대한 안전성 검토를 수행하여야 한다.	KCI 2012에서는 일반사항에 적용범위와 기호가 있으나 KBC에 적용하면서 각 절의 기호는 통합하여 하나의 절로 앞부분에서 일괄 정리하는 대신 설계일반을 포함시킴.
5	0514.3 구조해석	0514.3.1 일반사항	5	0514.2 구조해석	0514.2.1 일반사항	수준변경
5	0514.3 구조해석	<표 0514.3.1 계수 [eqn: delta `]> 여기서, [eqn: f/l] : 아치 경간([eqn: l`])에 대한 높이([eqn: f])의 비	5	0514.2 구조해석	<표 0514.2.1 계수 [eqn: delta `]> 여기서, [eqn: h/l] : 아치 경간([eqn: l`])에 대한 높이([eqn: h])의 비	기호 변경
5	0514.4 구조상세	(2) 아치리브의 상·하면에 축방향철근에 직각인 횡방향철근을 배치하여야만 한다. 이 횡방향 철근은 D13 이상, 또한 축방향철근 지름의 1/3 이상을 사용하되, 그 간격은 축방향철근 지름의 15배, 이하, 또한 300mm, 이하, 또한 아치리브 단면의 최소치수 이하로 해야 한다.	5	0514.4 구조상세	(2) 아치 리브의 상·하면에 축방향 철근에 직각인 횡방향 철근을 배치하여야 한다. 이 횡방향 철근은 D13 이상, 또한 축방향철근 지름의 1/3 이상을 사용하되, 그 간격은 축방향 철근 지름의 15배, 300mm, 아치 리브 단면의 최소치수중 가장 작은 값 이하로 하여야 한다.	항목(2)의 내용을 단순 명료하게 정리함.

0515 프리캐스트 콘크리트

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0515– 프리캐스트 콘크리트

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0515.1 적용범위	0515.1 적용범위 (1) 이 절의 규정은 프리캐스트 부재의 설계에 적용하여야 한다. (2) 프리캐스트 콘크리트 조립식 건물의 설계는 ｢프리캐스트콘크리트 조립식 건축구조 설계기준｣에 따를 수 있다	5	5015.1 일반사항	0515.1 일반사항 (1) 이 절의 규정은 프리캐스트콘크리트 부재의 설계에 적용하여야 한다. (2) 프리캐스트콘크리트 건물의 설계는 ｢프리캐스트콘크리트 조립식 건축구조 설계기준｣에 따를 수 있다	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정
5	0515.2 일반사항	0515.2 일반사항 0515.2.1 설계원칙 (1) 프리캐스트 부재를 설계할 때에는 거푸집 제거, 저장, 운반, 조립 등을 포함한 초기 제조에서 구조물의 완성에 이르기까지 일어날 수 있는 모든 하중과 충격하중 및 구속조건을 고려하여 설계하여야 한다. (2) 프리캐스트 부재는 인접부재와 하나의 구조시스템으로서 역할을 하기 위하여 모든 접합부와 그 주위에서 발생할 수 있는 단면력과 변형을 고려하여 설계되어야 한다. (3) 상호 연결된 구조부재에 관한 영향을 포함하여 초기 및 장기처짐의 영향을 설계에 고려하여야 한다. (4) 연결부와 지압부를 설계할 때에는 건조수축, 크리프, 온도, 탄성변형, 부동침하, 풍하중, 지진 등을 포함하여 부재에 전달되는 모든 힘의 영향을 고려하여야 한다. (5) 설계할 때 사용된 제작과 조립에 대한 허용오차는 관련 도서에 표시하여야 하며, 부재를 설계할 때 일시적 조립응력도 고려하여야 한다. (6) 프리캐스트 부재 및 구조는 설계하중 조합	5	0515.2 설계일반	0515.2 설계 일반 0515.2.1 설계원칙 (1) 프리캐스트콘크리트 부재를 설계할 때에는 거푸집 제거, 저장, 운반, 조립 등을 포함한 초기 제조에서 구조물의 완성에 이르기까지 일어날 수 있는 모든 하중과 충격하중 및 구속조건을 고려하여야 한다. (2) 프리캐스트콘크리트 부재는 인접 부재와 하나의 구조시스템으로서 역할을 하기 위하여 모든 접합부와 그 주위에서 발생할 수 있는 단면력과 변형을 고려하여 설계하여야 한다. (3) 상호 연결된 구조 부재에 관한 영향을 포함하여 초기 및 장기처짐의 영향을 설계에 고려하여야 한다. (4) 프리캐스트콘크리트 부재 및 이와 상호 연결된 부재, 접합부에 대하여 허용오차가 규정되어야 하며, 프리캐스트콘크리트 부재 및 접합부를 설계할 때 이들 오차의 영향을 반영하여야 한다. (5) 연결부와 지압부를 설계할 때에는 건조수축, 크리프, 온도, 탄성변형, 부동침하, 풍하중, 지진하중 등을 포함하여 부재에 전달되는 모든 힘의 영향을 고려하여야 한다.	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
		에 의하여 계산된 소요강도 이상의 설계강도를 가져야 한다. (7) 프리캐스트 벽판이 기둥이나 독립확대기초판의 수평연결 부재로 설계되는 경우 프리캐스트 벽판의 높이와 두께의 비는 제한하지 않아도 되지만 이때 깊은보 작용이나 횡좌굴과 처짐에 대한 영향을 설계에 고려하여야 한다. (8) 프리캐스트 부재의 설계기준강도는 21 MPa 이상으로 하여야 한다. 0515.2.2 접합부에서 힘의 전달과 분포 (1) 부재평면에 수직으로 작용하는 힘의 분포는 실험 또는 구조해석에 의해 계산하여야 한다. (2) 면내력을 프리캐스트 접합부 사이에서 전달하기 위해서는 다음 조건을 만족하여야 한다. ① 면내력의 전달경로는 접합부와 부재에 대하여 연속되도록 하여야 한다. ② 인장력이 작용될 경우, 강재 또는 철근을 연속적으로 배치하여야 한다. (3) 프리캐스트 벽체의 설계는 벽 자중을 포함한 연직하중과 수평하중에 의한 전단력을 고려하여야 한다.	5	0515.2 설계일반	(6) 설계할 때 사용된 제작과 조립에 대한 허용오차는 관련 도서에 표시하여야 하며, 부재를 설계할 때 일시적 조립 응력도 고려하여야 한다. (7) 프리캐스트콘크리트 부재 및 구조는 설계하중 조합에 의하여 계산된 소요강도 이상의 설계강도를 가져야 한다. (8) 프리캐스트콘크리트 벽판이 기둥이나 독립기초판의 수평연결 부재로 설계되는 경우 깊은보 작용이나 횡좌굴과 처짐에 대한 영향을 설계에 고려하여야 한다. (9) 프리캐스트콘크리트 부재의 설계기준강도는 21 MPa 이상으로 하여야 한다. 0515.2.2 접합부에서 힘의 전달과 분포 (1) 부재평면에 수직으로 작용하는 힘의 분포는 실험 또는 구조해석에 의해 계산하여야 한다. (2) 면내력을 프리캐스트콘크리트 부재의 접합부 사이에서 전달하기 위해서는 다음 조건을 만족하여야 한다. ① 면내력의 전달 경로는 접합부와 부재에 대하여 연속되도록 하여야 한다. ② 인장력이 작용될 경우, 강재 또는 철근을 연속적으로 배치하여야 한다.	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0515.3 프리캐스트 벽판을 사용한 구조물	0515.3 프리캐스트 벽판을 사용한 구조물 0515.3.1 일체성 확보 요건 (1) 0515.3.2의 규정을 적용하는 경우를 제외하고는 프리캐스트 벽판구조물에서 구조일체성을 확보하기 위하여 다음 (2)에서 (7)까지의 최소 요구조건을 따라야 한다. (2) 프리캐스트 콘크리트 구조물의 횡방향, 종방향, 수직방향 및 구조물 둘레는 부재의 효과적인 결속을 위하여 인장연결철근으로 일체화하여야 한다. 특히 종방향과 횡방향 연결철근을 횡하중저항구조에 연결되도록 설치하여야 한다. (3) 프리캐스트 부재가 바닥 또는 지붕층 격막구조일 때, 격막구조와 횡력을 부담하는 구조를 연결하는 접합부는 최소한 4.5kN의 공칭인장강도를 가져야 한다. (4) 수직연결철근에 관한 0505.8.2의 규정을 모든 수직 구조부재에 적용하여야 하며, 다음과 같이 수평접합부에서 연결하여야 한다. ① 프리캐스트 기둥은 [eqn: 1.5 `A_g `](단위는 N) 이상의 공칭인장강도를 가져야 한다. 하중에 의해 요구되는 단면보다 큰 단면으로 설계된 기둥의 경우, 감소된 유효단면적을 사용하여 최소철근량과 설계강도를 결정하여도 좋다. 이 때	5	0515.3 프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물	0515.3 프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물 0515.3.1 일체성 확보 요건 (1) 0515.3.2의 규정이 적용되는 경우를 제외하고는 프리캐스트콘크리트 벽판 구조물에서 구조 일체성을 확보하기 위하여 다음 (2)에서 (7)까지 규정된 최소 요구 조건을 따라야 한다. (2) 프리캐스트콘크리트 구조물의 횡방향, 종방향, 수직방향 및 구조물 둘레는 부재의 효과적인 결속을 위하여 인장연결철근으로 일체화하여야 한다. 특히 종방향과 횡방향 연결철근을 횡하중저항구조에 연결되도록 설치하여야 한다. (3) 프리캐스트콘크리트 부재가 바닥 또는 지붕층 격막구조일 때, 격막구조와 횡력을 부담하는 구조를 연결하는 접합부는 최소한 4,400 N/m의 공칭인장강도를 가져야 한다. (4) 수직연결철근에 관한 0505.8.2의 규정은 비내력벽을 제외한모든 수직 구조부재에 적용하여야 하며, 다음과 같이 수평접합부에서 연결하여야 한다. ① 프리캐스트콘크리트 기둥은 [eqn: 1.5 `A_g `](단위는 N) 이상의 공칭인장강도를 가져야 한다. 하중에 의해 요구되는 단면보다 큰 단면으로 설계된 기둥의 경우, 감소된 유효단면적을 사용하여 최소 철근량과 설계강도를 결정할 수 있다.	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0515.3 프리캐스트 벽판을 사용한 구조물	감소된 유효단면적은 전체 단면적의 1/2 이상이어야 한다. ② 프리캐스트 벽판은 최소한 2개의 연결철근으로 서로 연결되어야 하며, 연결철근 하나의 공칭인장강도는 45kN 이상이어야 한다. ③ 해석결과 기초바닥 저면에 인장력이 발생되지 않을 때에는 ②에 규정된 연결철근은 흙에 직접 지지되는 콘크리트 바닥슬래브에 정착시킬 수 있다. (5) 단순히 연직하중에 의한 마찰력만으로 저항하는 접합부 상세는 사용할 수 없다. (6) 일체성 접합부는 균열발생 가능성을 최소화시킬 수 있도록 설치위치를 설정하여야 한다. (7) 일체성 접합부는 강재의 항복으로 파괴가 유발될 수 있도록 설계하여야 한다. 0515.3.2 3층 이상의 내력벽구조에 대한 최소규정 3층 이상의 프리캐스트콘크리트 내력벽구조의 경우에는 다음 (1)에서 (5)까지 최소 규정을 만족시켜야 한다. (1) 종방향 또는 횡방향 연결철근은 바닥과 지붕에 22.5kN의 공칭강도를 가지도록 설계하여야 한다. 연결철근은 내부벽체 지지점에 설치하여야 하며, 또한 부재와 외벽 사이에도 배치하여야 한	5	0515.3 프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물	이 때 감소된 유효단면적은 전체 단면적의 1/2 이상이어야 한다. ② 프리캐스트콘크리트 벽판은 최소한 두 개의 연결철근을 서로 연결하여야 하며, 연결철근 하나.가 받을 수 있는 인장력은 45,000 N 이상이어야 한다. ③ 해석결과 기초바닥 밑면에 인장력이 발생되지 않을 경우 ②에 규정된 연결철근은 흙에 직접 지지되는 콘크리트 바닥슬래브에 정착시킬 수 있다. (5) 단순히 연직하중에 의한 마찰력만으로 저항하는 접합부 상세는 사용할 수 없다. (6) 일체성 접합부는 균열발생 가능성을 최소화시킬 수 있도록 설치 위치를 설정하여야 한다. (7) 일체성 확보를 위한 접합부는 콘크리트의 파괴에 앞서 강재의 항복이 먼저 이루어지도록 설계하여야 한다. 0515.3.2 3층 이상의 내력벽구조에 대한 최소규정 3층 이상의 프리캐스트콘크리트 내력벽 구조의 경우에는 다음 (1)에서 (5)까지 최소 규정을 만족시켜야 한다. (1) 종방향 또는 횡방향 연결철근은 바닥과 지붕에 22,000 N/m의 공칭강도를 가지도록 설계하여야 한다. 연결철근은 내부 벽체 지지점에 설치하여야 하며, 또한 부재와 외벽 사이에도 배치하여야	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0515.3 프리캐스트 벽판을 사용한 구조물	다. 이 때 연결철근은 바닥슬래브와 지붕구조평면에서 600mm 이내에 위치시켜야 한다. (2) 종방향 연결철근은 바닥슬래브 또는 지붕바닥과 평행되며 중심간격이 3.0 m 이내이어야 한다. 개구부가 있을 때는 그 주위에 응력이 적절히 전달되도록 연결철근을 개구부 주위에 추가로 배치하여야 한다. (3) 횡방향 연결철근은 바닥슬래브 또는 지붕바닥과 수직되며 내력벽의 간격 이하로 배치하여야 한다. (4) 각층 바닥 또는 지붕층 바닥 주위의 둘레 연결철근은 모서리에서 1.2m 이내에 있어야 하며, 73kN 이상의 공칭인장강도를 가져야 한다. (5) 수직연결철근은 모든 벽체에 배치하여야 하며, 건물 전체높이에 연속되도록 하여야 한다. 인장강도는 벽체의 수평방향으로 4.5kN 이상이어야 한다. 또한, 수직 연결철근은 각 프리캐스트벽 패널당 2개 이상 설치하여야 하고, 그 중심간격은 3.6m 이하로 한다. 0515.3.3 접합부의 설계 (1) 프리캐스트 접합부에서 그라우트 연결, 전단키, 기계적 이음장치, 철근, 보강채움 등을 통해 힘을 전달하여야 한다. (2) 접합부에 의한 힘전달에 대한 적합성은 해석이나	5	0515.3 프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물	한다. 이 때 연결철근은 바닥슬래브와 지붕구조평면에서 600 mm 이내에 위치시켜야 한다. (2) 종방향 연결철근은 바닥슬래브 또는 지붕바닥과 평행되며 중심간격이 3.0 m 이내이어야 한다. 개구부가 있을 때는 그 주위에 응력이 적절히 전달되도록 연결철근을 개구부 주위에 추가로 배치하여야 한다. (3) 바닥슬래브 또는 지붕바닥의 경간방향에 직각인 횡방향 연결철근은 내력벽의 간격 이하로 배치하여야 한다. (4) 각층 바닥 또는 지붕층 바닥 주위의 둘레 연결철근은 모서리에서 1.2 m 이내에 있어야 하며, 71,000 N 이상의 공칭인장강도를 가져야 한다. (5) 수직 연결철근은 모든 벽체에 배치하여야 하며, 건물 전체높이에 연속되도록 하여야 한다. 인장강도는 벽체의 수평방향으로 44,000 N/m 이상이어야 한다. 또한, 수직 연결철근은 각 프리캐스트콘크리트 벽 패널당 2개 이상 설치하여야 하며, 그 중심 간격은 3.6 m 이하로 하여야 한다. 0515.3.3 접합부의 설계 (1) 프리캐스트콘크리트 접합부에서 그라우트 연결, 전단키, 기계적이음장치, 철근, 보강채움 또는 이들의 조합 등을 통해 힘이 전달되도록 하여야 한다.	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0515.3 프리캐스트 벽판을 사용한 구조물	실험에 의해 결정하여야 한다. (3) 여러 가지 구조재료를 사용하는 접합부를 설계할 경우 상대 강성과 강도 및 연성 등을 고려하여야 한다. (4) 접합부는 구조일체성이 확보되도록 설계하여야 한다. (5) 비정상하중으로 인하여 접합부가 파괴되더라도 구조물 전체가 붕괴되지 않도록 설계하여야 한다. 0515.3.4 지압부 (1) 지붕 또는 바닥부재가 단순지지에 놓일 때 다음 (2)와 (3)의 규정을 만족시켜야 한다. (2) 어떤 형태의 받침부재와 지지될 부재 사이의 접합면에서 허용지압응력은 받침부재나 지지면의 지압강도를 초과하지 않아야 한다. (3) 해석이나 실험을 통해 성능이 발휘되는지가 밝혀지지 않을 경우, 다음의 최소 규정 사항을 만족하여야 한다. ① 허용오차를 고려한 후, 각 부재나 받침부재는 다음 사항을 만족하는 부재치수를 가져야 한다. 받침부재의 모서리면으로부터 경간방향에서 프리캐스트 부재 끝까지의 거리는 경간의 l/180 이상이어야 하며, 또한 다음 사항도 만족하여야 한다.	5	0515.3 프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물	(2) 접합부에 의한 힘 전달에 대한 적합성은 해석이나 실험에 의해 결정하여야 한다. (3) 외력에 의한 단면력으로서 전단력이 주로 발생할 경우 0507.7의 규정을 적용할 수 있다. (4) 여러 가지 구조재료를 사용하는 접합부를 설계할 경우 상대 강성과 강도 및 연성 등을 고려하여야 한다. (5) 접합부는 구조 일체성이 확보되도록 설계하여야 한다. 0515.3.4 지압부 (1) 지붕 또는 바닥부재가 단순지지되어 있을 때 다음 (2)와 (3)의 규정을 만족시켜야 한다. (2) 어떤 형태의 받침부재와 지지되는 부재 사이의 접합면의 허용지압응력은 받침부재나 지지면의 지압강도를 초과하지 않아야하며 콘크리트의 지압강도는 0506.8의 규정을 따른다. (3) 해석이나 실험을 통해 성능이 규명되지 않을 경우, 다음의 최소 규정 사항을 만족하여야 한다. ① 허용오차를 고려한 후, 각 부재나 받침부재는 다음 사항을 만족하는 부재치수를 가져야 한다. 받침부재의 모서리면부터 경간방향 프리캐스트 부재 끝까지 거리는 경간의 [eqn: l _{n}]/180 이상이어야 하며, 또한 다음 사항도 만족하여야 한다.	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0515.3 프리캐스트 벽판을 사용한 구조물	(가) 속찬 또는 속빈슬래브 50 mm (나) 보 또는 복부를 가진 부재 75 mm ② 0508.5.2(1)의 규정은 정정구조물의 프리캐스트 부재에서 정모멘트에 적용할 수 없다. 그러나 이 경우 철근의 1/3 이상을 지압길이 중심까지 연장시켜야 한다.	5	0515.3 프리캐스트콘크리트 벽판을 사용한 구조물	(가) 속찬 또는 속빈슬래브 50 mm (나) 보 또는 복부를 가진 부재 75 mm ② 보강되지 않은 단부에서 지지패드는 지지 단부부터 최소 15 mm를 후퇴시켜 설치하거나 모를 딴 경사 모서리를 둔 지지점의 경우에는 적어도 경사 모서리면 뒤에 설치하여야 한다. (4) 0508.5.2의 규정은 정정구조물의 프리캐스트콘크리트 부재의 경우 정모멘트에 대한 배근 기준으로 적용될 필요는 없다. 그러나 이 경우 정착되는 철근의 1/3 이상을 0505.3.1(3)② 및 0515.2.1(5)에 규정된 허용오차를 고려하여 지압길이 중심까지 연장시켜야 한다.	KCI 2012의 개정에 따라 내용수정

0516 합성콘크리트 부재

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0516– 합성콘크리트 부재

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0516.1 적용범위	0516.1 적용범위 (1) 이 절의 규정은 별도로 시공된 강재, 강관 또는 프리캐스트 부재와 현장치기 콘크리트가 일체로 된 합성콘크리트 부재의 설계방법을 규정한 것이다. (2) 이 절에서 특별히 규정된 내용을 제외하고는 이 설계기준의 모든 규정은 합성콘크리트 휨부재와 압축부재의 설계에 적용하여야 한다. (3) 합성콘크리트 건물 부재의 설계는 대한건축학회의 ｢철골철근콘크리트구조계산기준｣에 따를 수 있다	5	5016.1 일반사항	0516.1 일반사항 (1) 이 절의 규정은 별도로 시공된 강재, 강관 또는 프리캐스트콘크리트 부재와 현장치기콘크리트가 일체로 된 합성콘크리트 부재의 설계 방법을 규정한 것이다. (2) 이 절에서 특별히 규정된 내용을 제외하고는 이 설계기준의 모든 규정은 합성콘크리트 휨부재와 압축부재의 설계에 적용하여야 한다. (3) 합성콘크리트 건물 부재의 설계는 대한건축학회의 ｢철골 철근콘크리트구조 계산기준｣에 따를 수 있다	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0515.2 일반사항	0515.2 일반사항	5	0515.2 설계일반	0515.2 설계 일반	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정
		0516.3 합성콘크리트 휨부재의 설계			0516.3 합성콘크리트 휨부재의 설계	구문수정
5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계 0516.4.1 일반사항 (1) 합성콘크리트 압축부재는 구조용 강재, 강관 또는 튜브를 축방향으로 보강한 압축부재를 말하며, 축방향철근을 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있다. (2) 합성콘크리트 압축부재의 강도는 보통 철근콘크리트 부재에 적용하는 동일한 제한조건을 사용하여 구하여야 한다. (3) 합성부재의 콘크리트 부분이 부담하는 축강도는 콘크리트에 지압을 주는 부재나 브래킷에 의하여 콘크리트에 전달되도록 하여야 한다. (4) 합성부재의 콘크리트 부분이 부담하지 않은 모든 축강도는 구조용 강재, 강관 또는 튜브 등에 직접 연결하여 발현하도록 하여야 한다. (5) 장주효과의 계산에 있어서 합성단면의 회전반지름은 식(0516.4.1)의 값 이하로 하여야 한다. [eqn: r``＝`` sqrt {{0.2``E _{c} `I _{g} ＋`E _{s} ``I _{sx} `}_` over {0.2``E _{c} ``A _{g} ＋`E _{s} ``A _{sx} `}}] (0516.4.1) 정밀한 계산 대신에 식(0506.5.10.)의 [eqn: EI ` `]는 식(0506.5.11)이나 식(0516.4.2) 중에서 하나를 사용하여야 한다.	5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계 0516.4.1 일반사항 (1) 합성콘크리트 압축부재는 구조용 강재, 강관 또는 튜브를 축방향으로 보강한 압축부재를 말하며, 축방향 철근을 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있다. (2) 합성콘크리트 압축부재의 강도는 보통 철근콘크리트 부재에 적용하는 동일한 제한 조건을 사용하여 구하여야 한다. (3) 합성부재의 콘크리트가 부담하는 축강도는 콘크리트에 지압을 주는 부재나 브래킷에 의하여 콘크리트에 전달되도록 하여야 한다. (4) 합성부재의 콘크리트가 부담하지 않은 모든 축강도는 구조용 강재, 강관 또는 튜브 등에 직접 연결하여 발현되도록 하여야 한다. (5) 장주효과의 계산에 있어서 합성단면의 회전반지름은 식(0516.4.1)의 값 이하로 하여야 한다. [eqn: r``＝`` sqrt {{0.2``E _{c} `I _{g} ＋`E _{s} ``I _{sx} `}_` over {0.2``E _{c} ``A _{g} ＋`E _{s} ``A _{sx} `}}] (0516.4.1) 정밀한 계산 대신에 식(0506.5.10.)과 (0506.5.19)의 [eqn: EI ` `]는 식(0506.5.11)이나 다음 식(0516.4.2) 중에서 하나를 사용하여야 한다.	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	[eqn: EI``＝` {0.2``E _{c} `I _{g}}_` over {1＋ beta _{d}} ＋`E _{s} ``I _{sx} ``] (0516.4.2) 0516.4.2 콘크리트 심부를 둘러싸는 구조용 강재 (1) 콘크리트 심부를 구조용 강재로 둘러싸는 합성부재에서 구조용 강재의 두께는 다음 값 이상이어야 한다. ① 폭 [eqn: b_s `]인 각형강관단면의 경우, [eqn: b _{s} ``` sqrt {{f _y}_` over {3``E _s}}] (0516.4.3) ② 지름 [eqn: h_s `]인 원형강관단면의 경우, [eqn: h _{s} ``` sqrt {{f _{y}}_` over {8``E _{s}}}] (0516.4.4) (2) 콘크리트 심부 내에 배치되는 축방향철근은 [eqn: A _sx`]와 [eqn: I _sx `]의 계산에 포함시킬 수 있다. 0516.4.3 구조용 강재 심부 주위를 나선철근으로 보강한 합성부재 구조용 강재 심부를 나선철근과 콘크리트로 보강한 합성부재는 다음 (1)에서 (5)까지의 규정을 만족하여야 한다. (1) 콘크리트의 설계기준압축강도 [eqn: f_ck `]는 21MPa 이상이어야 한다. (2) 심부로 사용된 구조용 강재의 설계기준항복강도는	5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	[eqn: EI``＝` {0.2``E _{c} `I _{g}}_` over {1＋ beta _{d}} ＋`E _{s} ``I _{sx} ``] (0516.4.2) 여기서, 0506.5.6의 횡구속 골조인 경우에는 [eqn: beta _{d} = beta _{dns}]를 사용하며, 0506.5.7의 비횡구속 골조인 경우에는 [eqn: beta _{d} = beta _{ds}]를 사용한다. 0516.4.2 콘크리트 심부를 둘러싸는 구조용 강재 (1) 콘크리트 심부를 구조용 강재로 둘러싸는 합성부재에서 구조용 강재의 두께는 다음 값 이상이어야 한다. ① 폭 [eqn: b_s `]인 각형 강관 단면의 경우, [eqn: b _{s} ``` sqrt {{f _y}_` over {3``E _s}}] (0516.4.3) ② 지름 [eqn: h_s `]인 원형 강관 단면의 경우, [eqn: h _{s} ``` sqrt {{f _{y}}_` over {8``E _{s}}}] (0516.4.4) (2) 콘크리트 심부 내에 배치되는 축방향 철근은 [eqn: A _sx`]와 [eqn: I _sx `]의 계산에 포함시킬 수 있다. 0516.4.3 구조용 강재 심부 주위를 나선철근으로 보강한 합성부재 구조용 강재 심부를 나선철근과 콘크리트로 보강한 합성부재는 다음 (1)에서 (5)까지의 규정을 만족하	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정
5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	사용할 구조용 강재의 최소항복강도로 취하여야 하지만 350MPa를 초과해서는 안 된다. (3) 나선철근은 0506.4.2(3)의 규정에 따라야 한다. (4) 나선철근 내측에 배치되는 축방향철근량은 전체 단면적의 0.01배 이상이고 0.08배 이하로 하여야 한다. (5) 나선철근의 내측에 배치되는 축방향철근량은 [eqn: A _sx `]와 [eqn: I _sx`]의 계산에 포함시킬 수 있다. 0516.4.4 구조용 강재 심부 주위를 띠철근으로 보강한 합성부재 구조용 강재 심부를 띠철근과 콘크리트로 보강한 합성부재는 다음 (1)에서 (8)까지의 규정을 만족해야 한다. (1) 콘크리트의 설계기준압축강도 [eqn: f_ck `]는 21MPa 이상이어야 한다. (2) 심부로 사용된 구조용 강재의 설계기준항복강도는 사용할 구조용 강재의 최소 항복강도로 취하여야 하지만 350MPa를 초과해서는 안 된다. (3) 횡방향띠철근은 구조용 강재 심부의 둘레를 완전히 둘러싸야 한다. (4) 띠철근의 지름은 합성부재 단면의 가장 긴 변의 1/50배 이상이어야 하지만, D10철근 이상이고 D16철근 이하로 하여야 한다. 또한, 띠철근 대신 등가단면적을 가진 용접철망을 사용할 수 있다.	5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	여야 한다. (1) 콘크리트의 설계기준압축강도 [eqn: f_ck `]는 21 MPa 이상이어야 한다. (2) 심부로 사용된 구조용 강재의 설계기준항복강도는 사용할 구조용 강재의 최소항복강이어야 하지만, 450 MPa를 초과할 수는 없다. 다만, 0506.2.1의 가정에서 사용된 힘의 평형조건과 변형률의 적합조건에 기초한 상세 해석과 실험을 통해 정당성이 증명될 경우, 항복강도 450 MPa을 초과하는 고강도강을 사용할 수 있다. (3) 나선철근은 0506.4.2(3)의 규정에 따라야 한다. (4) 나선철근 내측에 배치되는 축방향 철근량은 전체 단면적의 0.01배 이상, 0.08배 이하로 하여야 한다. (5) 나선철근의 내측에 배치되는 축방향 철근량은 [eqn: A _sx `]와 [eqn: I _sx`]의 계산에 포함시킬 수 있다. 0516.4.4 구조용 강재 심부 주위를 띠철근으로 보강한 합성부재 구조용 강재 심부를 띠철근과 콘크리트로 보강한 합성부재는 다음 (1)에서 (8)까지의 규정을 만족해야 한다. (1) 콘크리트의 설계기준압축강도 [eqn: f_ck `]는 21 MPa 이상이어야 한다. (2) 심부로 사용된 구조용 강재의 설계기준항복강도는 사용할 구조용 강재의 최소 항복강도로 취하	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정 고강도강의 사용제한 완화
5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	(5) 횡방향띠철근의 수직간격은 축방향철근지름의 16배, 띠철근 지름의 48배, 합성부재 단면의 최소치수의 1/2배 중에서 가장 작은 값 이하로 하여야 한다. (6) 띠철근 내측에 배치되는 축방향철근량은 전체 단면적의 0.01배 이상이고 0.08배 이하로 하여야 한다. (7) 축방향철근은 직사각단면의 모서리마다 배치해야 하고, 축방향철근의 중심간격은 합성부재 단면의 최소치수의 1/2 이하가 되도록 하여야 한다. (8) 띠철근 내측에 배치되는 축방향철근은 강도를 계산할 때 [eqn: A _sx]에 포함시킬 수 있지만, 장주효과를 고려하기 위해 [eqn: I _sx`]를 계산할 때는 고려하지 않아야 한다.	5	0516.4 합성콘크리트 압축부재의 설계	여야 하지만, 450 MPa를 초과할 수는 없다. 다만, 0506.2.1의 가정에서 사용된 힘의 평형조건과 변형률의 적합조건에 기초한 상세 해석과 실험을 통해 정당성이 증명될 경우, 항복강도 450 MPa을 초과하는 고강도강을 사용할 수 있다. (3) 횡방향 띠철근은 구조용 강재 심부의 둘레를 완전히 둘러싸야 한다. (4) 띠철근의 지름은 합성부재 단면의 가장 긴 변의 1/50배 이상이어야 하지만, D10철근 이상이고 D16철근 이하로 하여야 한다. 또한, 띠철근 대신 등가단면적을 가진 용접철망을 사용할 수 있다. (5) 횡방향 띠철근의 수직간격은 축방향 철근지름의 16배, 띠철근 지름의 48배, 합성부재 단면의 최소 치수의 1/2배 중에서 가장 작은 값 이하로 하여야 한다. (6) 띠철근 내측에 배치되는 축방향 철근량은 전체 단면적의 0.01배 이상, 0.08배 이하로 하여야 한다. (7) 축방향 철근은 직사각 단면의 모서리마다 배치해야 하며, 축방향 철근의 중심간격은 합성부재 단면의 최소 치수의 1/2 이하가 되도록 하여야 한다. (8) 띠철근 내측에 배치되는 축방향 철근은 강도를 계산할 때 [eqn: A _sx]에 포함시킬 수 있지만, 장주효과를 고려하기 위해 [eqn: I _sx`]를 계산할 때는 고려할 수 없다.	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정 KCI 2012의 개정에 따라 내용수정 고강도 강재의 사용 제한 완화

0517 쉘과 절판부재

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0517– 쉘과 절판부재

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0517	셀	5	0517	쉘	KCI 2012 기준 용어 변경에 따른 반영
5	0517.2 쉘과 절판부재 설계	0517.2 쉘과 절판부재 설계 0517.2.1 일반사항	5	0517.2 설계 일반	0517.2 설계 일반 0517.2.1 설계원칙	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정
5	0517.3 철근상세	(10) 모든 방향에서 셸 철근의 간격은 450mm 이하 또한 셸 두께의 5배 이하이어야 한다. 전체 콘크리트 단면에서 계수하중에 의한 주인장막응력이 [eqn: phi ` sqrt {f _ck}` `/`3``]를 초과하는 곳의 철근간격은 셸 두께의 3배 이하로 하여야 한다.	5	0517.3 철근상세	(10) 모든 방향에서 쉘철근의 간격은 450mm이상, 또한 쉘두께의 5배이상이어야 한다. 전체 콘크리트 단면에서 계수하중에 의한 주인장막응력이 [eqn: phi ` lambda sqrt {f _{ck}} ``/`3``]를 초과하는 곳의 철근간격은 쉘두께의 3배이상으로 하여야 한다.	경량콘크리트계수 도입에 따른 기준식의 변경 ([eqn: phi ` sqrt {f _ck}` `/`3``]->[eqn: phi ` lambda sqrt {f _{ck}} ``/`3``])

0518 구조용 무근콘크리트

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0518– 구조용 무근콘크리트

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0518.1 일반사항	0518.2 일반사항 0518.2.1 제한사항 (4) 구조용 무근콘크리트의 설계기준압축강도는 18MPa 이상이어야 한다.	5	0518.2 설계일반	0518.2 설계일반 0518.2.1 제한사항 (4) 구조용 무근콘크리트의 설계기준압축강도는 18 MPa 이상, 동시에 0504의 내구성 제한 사항에서 요구하는 값 이상으로 하여야한다.	내구성 제한 사항에 대하여 참조 항목의 추가 KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정
5	0518.3 강도	[eqn: M _{n} `＝`0.42 sqrt {f _{ck}} `S] (0518.3.2) [eqn: M _{n} =0.85`f _{ck`} S] (0518.3.3.) [eqn: M _{u} `/S－P _{u} `/A _{g} ` LEQ `0.42` phi sqrt {f _{ck}}] (0518.3.7.) [eqn: V _{n} `＝`0.11 sqrt {f _{ck}} bh] (0518.3.9.) [eqn: V _{n} `＝`0.11 LEFT ( 1+ {2 _{`}} over {beta _{c}} RIGHT ) ` sqrt {f _{ck}} b _{o} `h` <= `0.22 sqrt {f _{ck}} ``b _{o} `h] (0518.3.10.)	5	0518.3 강도	[eqn: M _{n} =0.42 lambda sqrt {f _{ck}} S _{m}] (0518.3.2) [eqn: M _{n} =0.85`f _{ck`} S _{m}] (0518.3.3.) [eqn: M _{u} /S _{m} -P _{u} /A _{g} <= 0.42 phi lambda sqrt {f _{ck}}] (0518.3.7.) [eqn: V _{n} =0.11 lambda sqrt {f _{ck}} bh] (0518.3.9.) [eqn: V _{n} =0.11 LEFT ( 1+ {2} over {beta _{c}} RIGHT ) lambda sqrt {f _{ck}} b _{0} h <= 0.22 lambda sqrt {f _{ck}} b _{o} h] (0518.3.10.)	경량콘크리트계수 [eqn: lambda] 추가
5	0518.3 강도	0518.3.6 경량콘크리트를 사용할 경우 경량콘크리트를 사용할 경우는 (1) 또는 (2) 규정을 적용하여야 한다. (1) 경량콘크리트에 대한 [eqn: f _{sp}`]가 주어져 있고 0502.3.2에 따라 콘크리트가 배합되었다면, 0518.3 규정의 모든 식에서 [eqn: sqrt {f _{ck}}`]는 [eqn: 1.8f _{sp}`]로 대치한다. 여기서, [eqn: 1.8f _{sp}`]는 [eqn: sqrt {f _{ck}}`]를 초과할 수 없다. (2) 경량콘크리트에 대한 [eqn: f _{sp}`]가 주어져 있지 않을 경우, 0518.3 규정의 모든 식에서 [eqn: sqrt {f _{ck}}`]는 0507.7.2(3)의 규정에서 제시한 [eqn: lambda`]값으로 보정하여야 한다.	5	0518.3 강도	0518.3.6 경량콘크리트를 사용할 경우 이 절에서 경량콘크리트에 대한 수정계수 [eqn: lambda]는 특별히 언급되지 않은 한 0503.4.4에 따른다.	경량콘크리트계수의 도입에 따른 경량콘크리트계수의 참조 항목 수정
5	0518.8 내진설계와 무근콘크리트보	0518.8 내진설계와 무근콘크리트보 지진위험도가 높은 지역에서 지진에 대하여 설계된 구조물이나 높은 내진성능이 기대되도록 설계된 구조물은 다음을 제외하고 구조용 무근콘크리트를 사용한 기초 요소를 가질 수 없다.	5	0518.8 내진설계와 무근콘크리트보	0518.8 내진설계와 무근콘크리트보 강진지역에 속하거나 또는 높은 지진위험도가 요구되는 지역에 해당하는 구조물은 다음을 제외하고 구조용 무근콘크리트를 사용한 기초요소를 가질 수 없다.	의미 전달의 확실성을 위한 구문 수정

0519 구조물의 안전성 평가

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0519– 구조물의 안전성 평가

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0519.1 적용범위	0519.1. 적용범위 (1) 이 절은 내하력에 관해 의심스러운 기존 구조물에 적용한다. (2) 일반적으로 시공된 재료가 질적인 면에서 결함이 있는지의 여부, 시공과정이 시방서 규정에 합당하게 수행되었는지의 여부와 구조물의 전체 또는 일부에 노후화 발생 여부에 대한 의문이 발생할 경우, 해당 구조물의 유지관리 또는 구조물의 안전도 및 내하력 평가에 관한 지침으로서 이 절의 제반 규정을 적용할 수 있다.	5	0519.1 일반사항	0519.1 일반사항 0519.1.1 적용범위 (1) 이 절은 내하력이 의심스러운 기존 콘크리트 구조물의 안전성 평가에 적용하여야 한다. (2) 시공된 재료의 품질에 결함이 있는지의 여부, 시공 과정이 시방서 규정에 적합하게 수행되었는지의 여부와 구조물의 전체 또는 일부에 노후화가 발생했는지 여부 등, 해당 구조물의 유지관리 또는 구조물의 안전성 및 내하력 평가에 관한 기준으로서 이 절의 규정을 적용할 수 있다.	KBC 2013의 전체적인 편집방침에 따라 절의 제목 및 내용을 수정 KCI 2012에 맞추어 내용을 단순 명료하게 수정
5	0519.2 강도평가	(1) 구조물 또는 부재의 안전이 의문시되는 경우, 해당 구조물의 안전도 및 내하력의 조사를 실시하여야 한다. (2) 강도 부족에 대한 요인을 잘 알 수 있거나 해석에서 요구되는 부재 크기 및 재료 특성을 측정할 수 있는 경우, 이러한 측정값을 근거로 강도에 대한 해석적 평가를 위해 요구되는 값은 0519.3.2에 따라 결정하여야 한다. (3) 강도 부족에 대한 원인을 잘 알 수 없거나 해석에서 요구되는 부재 크기 및 재료 특성을 측정할 수 없는 경우, 사용하중상태에서 구조물이 유지될 수 있는지에 대하여 재하시험을 실시하여야 한다. (4) 구조물이나 부재의 안전도에 대한 우려가 있어도 경미한 손상으로서 재하시험에 의해 모든 응답이 허용 규정을 만족한다면 구조물이나 구조부재는 정해진 기간 동안에 계속적으로 사용될 수 있다.	5	0519.2 강도평가	(1) 구조물 또는 부재의 안전이 의심스러운 경우, 해당 구조물 및 부재에 대하여 충분한 조사와 시험이 실시되어야 한다. 조사 및 시험은 0519.3을 따른다. (2) 내하력 부족의 요인을 알 수 있거나 해석에서 요구되는 부재 치수 및 재료특성을 측정할 수 있는 경우, 이러한 측정값을 근거로 0519.5 해석에 의한 평가에 따라 내하력의 평가를 실시할 수 있다. 이때 평가입력값은 0519.4에 따라 결정하여야 한다. (3) 내하력 부족의 요인을 알 수 없거나 해석에서 요구되는 부재 치수 및 재료특성을 측정할 수 없는 경우, 사용하중 상태에서 구조물이 유지될 수 있는지를 판단하기 위하여 0519.6 재하시험에 의한 평가에 따라 내하력의 평가를 실시하여야 한다.	KCI 2012의 적용범위 항목 중 평가절차 및 방법과 관련된 내용을 KBC 포맷에 맞추어 강도평가 항목으로 조정함
5	0519.3 해석적 평가	0519.3.2. 부재치수 및 재료특성 삭제	5	0519.3 조사 및 시험	(1) 구조부재의 치수는 위험단면에서 확인하여야 한다. (2) 철근, 용접철망, 또는 긴장재의 위치 및 크기는 계측에 의해 위험단면에서 결정하여야 한다. 다만, 도면의 내용이 표본조사에 의해 확인된 경우에는 도면에 근거하여 철근의 위치를 결정할 수 있다. (3) 콘크리트 강도의 검토가 필요한 경우, 코어시험편 또는 공시체에 대한 압축강도시험 결과를 이용하여 적절한 평가기준값을 구하여야 한다. 코어의 채취 및 시험은 KS F 2422에 규정된 방법을 따라야 한다. (4) 철근 강도와 긴장재 강도가 필요한 경우, 대상 구조물에서 채취한 시료를 사용하여 인장시험으로 결정하여야 한다.	KBC 2009의 0519.3 해석적 평가에서 부재치수 및 재료특성 부분의 내용을 수정, 보완 및 추가하여 정리함.
5	0519.3 해석적평가	0519.3 해석적 평가 0519.3.2 부재치수 및 재료특성 (5) 단면 크기나 재료 특성은 측정이나 시험에 의하여 결정하고, 0519.3.1에 따라 계산을 할 수 있다면, 0503.3.3에서 규정한 강도감소계수를 증가시킬 수 있으나 강도감소계수는 다음 값을 초과할 수 없다. ① 0506.2.2.4에서 정의된 인장지배 단면 1.0 ② 0506.2.2.3에서 정의된 압축지배 단면 ㈎ 0506.4.2에 따르는 나선철근으로 보강된 부재 0.85 ㈏ 기타 부재 0.80 ③ 전단력 및 비틀림모멘트 0.80 ④ 콘크리트에 작용한 지압력 0.80	5	0519.4 평가입력값	0519.4.1 평가를 위한 기준값 기존 구조물의 안전성 평가에는 구조치수, 재료, 하중에 대한 평가기준값을 사용하여야 한다. 원칙적으로 평가기준값들은 0519.3 조사 및 시험에 따라 측정한 값을 근거로 결정하여 사용한다. 0519.4.2 구조제원 및 치수 구조해석, 강도 및 하중의 계산에 사용하는 구조물의 제원, 부재치수 등 치수의 평가기준값은 가능한 측정한 값을 사용하여야 한다. 0519.4.3 재료강도의 평가기준값 (1) 구조물의 조사 및 시험을 거쳐 얻어진 재료강도의 측정값을 이용하여 구조물의 저항능력을 산정하는 경우, 검증된 통계적 방법에 의하여 평가기준값으로 변환하여야 한다. (2) 콘크리트의 평가기준값은 배합강도와 실제강도의 차이, 표준공시체 강도와 현장콘크리트 강도의 차이, 재령에 따른 강도변화, 콘크리트의 열화에 의한 강도변화, 시험 방법에 따른 불확실성 등을 고려하여	KBC 2009의 0519.3 해석적 평가에서 평가기준, 강도저감 및 하중계수 등의 내용을 수정, 보완 및 추가하여 정리함.
5	0519.3 해석적평가		5	0519.4 평가입력값	결정하여야 한다. (3) 철근 및 긴장재의 평가기준값은 현장조사 결과에 의한 측정값을 이용하여 결정하는 것을 원칙으로 한다. 0519.4.4 평가를 위한 강도감소계수 (1) 단면 크기나 재료 특성은 이 항에 의하여 결정하고 0519.4에 따라 계산한다면, 0503.3.3에서 규정한 강도감소계수를 증가시킬 수 있다. 다만, 강도감소계수는 다음 값을 초과할 수 없다. ① 0506.2.2(4)에서 정의된 인장지배단면 1.0 ② 0506.2.2(3)에서 정의된 압축지배단면 (가) 0506.4.2에 따르는 나선철근으로 보강된 부재 0.85 (나) 기타 부재 0.80 ③ 전단력 및 비틀림모멘트 0.80 ④ 콘크리트에 작용한 지압력 0.80 (2) 섬유복합체나 유기재료를 사용하는 보강공법을 적용할 경우, 환경노출 상태, 사용 재료 및 공법에 따라 보강한 부재의 신뢰성, 내구성, 강도 및 연성 능력의 저하가 예상되는 경우에는 해당 재료에 대하여 추가적으로 부분강도감소계수를 적용하여야	KBC 2009의 0519.3 해석적 평가에서 평가기준, 강도저감 및 하중계수 등의 내용을 수정, 보완 및 추가하여 정리함.
5	0519.3 해석적평가		5	0519.4 평가입력값	한다. 0519.4.5 평가를 위한 하중 및 하중계수 (1) 구조물의 일반적인 평가에서는 구조물에 작용하는 실제의 하중을 별도로 조사할 필요는 없으나, 보다 정밀한 평가를 위하여 하중조사를 수행한 경우에는 평가에 이를 반영할 수 있다. (2) 구조물의 평가를 위한 하중의 크기를 현장조사에 의하여 정밀하게 확인하는 경우에는, 구조물의 소요강도를 구하기 위한 0503.3.2의 하중조합에서 고정하중과 활하중의 하중계수를 5 %만큼 저감 할 수 있다.	KBC 2009의 0519.3 해석적 평가에서 평가기준, 강도저감 및 하중계수 등의 내용을 수정, 보완 및 추가하여 정리함.

0520 내진설계시 특별 고려사항

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0520– 내진설계시 특별 고려사항

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0520.1 적용범위	0520.1.1 일체식 구조물 이 절은 0306지진하중에 따른 설계하중이 작용하는 철근콘크리트 부재의 설계 및 상세 규정에 대한 특별사항을 규정하고 있으며, 지진운동에 의해 발생된 힘에 저항하는 일체식 철근콘크리트 골조에만 적용하여야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.1.1 일체식 구조물 이 절의 규정은 철근콘크리트부재의 내진설계 및 상세 규정에 대한 특별사항을 규정하고 있으며, 지진운동에 의해 발생된 하중에 저항하는 일체식 철근콘크리트 골조에만 적용하여야한다.	KCI 2007에도 KCI 2012와 같은 항으로 작성되어 있으나 KBC에 적용하면서 수정됨
5	0520.1 적용범위	0520.1.2 일체식 구조물이 아닌 구조물 일체식 구조물이 아닌 조립식 등, 다른 형식의 구조물에 이 규정을 적용하여야 할 때는 적절한 물리적 증거와 해석에 따라 수정되어야 하며, 구조물에 따른 특별내진설계는 해당 구조설계기준을 만족하여야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.1.2 일체식 구조물이 아닌 구조물 일체식 구조물과 다른 조립식 구조물의 경우 이 규정을 적용하여야 할 때는 적절한 물리적 증거와 해석에 따라 수정되어야하며, 구조물에 따른 특별내진설계는 해당 기준을 만족하여야한다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.1 적용범위	0520.1.3 프리캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트 구조물	5	0520.1 일반사항	0520.1.1.3 프리캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트 구조물	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.1 적용범위	0520.1.4 예외규정	5	0520.1 일반사항	0520.1.1.4 예외규정	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2 일반규정 0520.2.1 설계일반 0520.2.1.1 콘크리트 강도 이 절은 지진하중과 관련하여 비선형거동범위 내에서의 에너지소산에 근거하여 결정된 설계하중을 받는 철근콘크리트 부재의 설계 및 시공에 대한 특별사항을 규정하고 있으며, 콘크리트의 강도는 0502.2.2와 0520.3.4(1)을 따라야 한다. 0520.2.1.2 참고규정 이 절 규정 이외의 사항은 이 기준의 0501 내지 0519의 규정을 적용하여야 한다. 0520.2.1.3 설계지진하중 설계지진하중이 중간 또는 특수콘크리트 시스템에 대하여 결정되면 중간 또는 특수콘크리트 시스템에 대한 이 절의 요구사항을 만족하여야 한다. 0520.2.1.4 예외 규정 이 절의 요구사항을 만족하지 않는 철근콘크리트구조 시스템의 경우도 실험 혹은 해석에 따라 이 절에서 요구하는 충분한 강도와 인성을 보유하는 것으로 입증된다면 내진시스템으로 허용할 수 있다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.2 지진력저항시스템별 요구사항 (1) 이 절은 지진하중과 관련하여 비선형거동 범위 내에서 에너지소산에 근거하여 결정된 설계하중을 받는 철근콘크리트 부재의 설계 및 시공에 대한 요구사항을 규정하고 있다. (2) 이 절 규정 이외의 사항은 이 기준의 0501 부터 0519까지의 규정을 적용하여야한다. (3) 지진력저항시스템을 보통 또는 중간 모멘트골조시스템으로 선택하여 설계지진하중을 산정하였다면, 보통 또는 중간 모멘트 시스템에 대한 이 절의 요구사항을 만족하여야한다. (4) 지진력저항시스템을 특수구조시스템으로 선택하여 설계지진하중을 산정하였다면, 특수구조시스템에 대한 이 절의 요구사항을 만족하여야한다. (5) 이 절의 요구사항을 만족하지 않는 철근콘크리트구조시스템의 경우도 실험 혹은 해석에 따라 이 절에서 요구하는 충분한 강도와 인성을 보유하는 것으로 입증된다면 내진시스템으로 허용할 수 있다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정		5	0520.1 일반사항	(6) 구조물의 진동을 감소시키기 위하여 0306.12 또는 0306.13의 규정에 따라 관련 구조전문가에 의해 설계되고 그 성능이 검증된 면진 및 진동감쇠장치를 사용할 수 있다.	KBC2014에 감쇠장치에 대한 장이 포함됨에 따라 추가한 사항
5	0520.2 일반규정	0520.2.2 구조부재의 해석 0520.2.2.1 횡력저항시스템 횡력저항 시스템의 각종 요소에 대한 소요강도의 분배는 관련 규정에 의하여 정하여진 계수하중에 대한 시스템의 선형탄성모델의 해석에 의해 수행될 수 있다. 만약 비선형해석이 사용된다면, 지반운동은 지반조건과 그 지역의 지진내력을 면밀히 검토한 후에 선택되어야 한다. 즉 해석은 지진시 구조물의 선형 또는 비선형 응답에 크게 영향을 미치는 모든 구조부재나 비구조부재의 상호작용을 고려하여 수행되어야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.3 구조부재의 해석과 설계 0520.1.3.1 횡력저항시스템 지반운동에 대하여 구조부재를 해석할 때, 구조물의 재료적인 측면에서 선형 및 비선형 응답에 영향을 주는 모든 구조 및 비구조 부재의 상호작용을 고려하여야한다.	의미의 명확한 전달을 위한 수정 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.2.2 비구조재 설계기본개념으로서 비선형응답이 허용되므로 선형해석에서 나타난 값보다 큰 변위에서 비구조부재나 기타 구조물의 상호작용을 고려한 횡력저항시스템에 관한 안전성을 검토할 필요가 있다. 수평력저항구조의 일부로 볼 수 없는 구조부재도 구조설계에서 응답에 영향을 미치면 사용하여야 한다. 수평력저항시스템의 일부로 볼 수 없는 구조부재 및 비구조부재의 파괴에 대해서도 고려하여야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.3.2 비구조재 횡력저항구조의 일부분이 아니라고 가정한 강체부재도 구조시스템의 응답에 대한 그의 영향이 고려되었을 때에는 사용할 수 있다. 또 횡력저항시스템의 일부가 아닌 구조 및 비구조 부재의 파괴의 영향에 대해서도 고려하여야한다.	의미의 명확한 전달을 위한 수정 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.2.3 지하에 있는 구조부재 해석시 정의된 구조물의 밑면이 기초나 지표면과 일치하지 않을 수 있다. 따라서 구조물의 기반 아래 있으며 지진하중에 의한 기초의 힘을 전달하는 데 필요한 구조물의 지하에 있는 구조부재에 대해서도 이 기준에 따라야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.3.3 밑면 아래에 있는 구조부재 구조물의 밑면 아래에 있는 구조부재 중에서 지진으로 인하여 발생한 힘을 기초에 전달하는데 필요한 부재도 이 절의 요구 사항을 만족하여야한다.	의미의 명확한 전달을 위한 수정 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.2.4 부재단면 결정시 고려사항 내진구조에 대한 부재단면을 결정하는데 있어서 설계자는 모든 철근이 제자리에 배치되고 조립될 수 있도록 설계하여야 하며, 이와 같은 철근망에 콘크리트를 적절하게 칠 수 있는지 또한 견고하게 일체가 될 수 있는지의 여부를 확인하여야 한다.	5			0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.2.5 횡력저항 시스템이 아닌 구조부재 횡력저항 시스템의 일부가 아니라고 생각되는 모든 구조부재들도 0520.9의 요구사항을 만족하여야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.3.4 횡력저항시스템이 아닌 구조부재 횡력저항시스템의 일부가 아니라고 생각되는 모든 구조부재들도 0520.2의 요구사항을 만족하여야한다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.3 강도감소계수 강도감소계수는 0503.3.3의 규정에 따라야 한다.	5			0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.4 지진력에 저항하는 부재의 콘크리트 0520.2.4.1 콘크리트의 설계기준압축강도	5	0520.1 일반사항	0520.1.4 지진력에 저항하는 부재의 콘크리트 0520.1.4.1 콘크리트의 설계기준압축강도	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.4.2 경량콘크리트의 설계기준압축강도	5	0520.1 일반사항	0520.1.4.2 경량콘크리트의 설계기준압축강도
5	0520.2 일반규정	0520.2.5 지진력에 저항하는 부재의 철근 이 조항은 특수모멘트골조 또는 특수전단벽의 지진력저항부재의 철근에 적용하여야 한다. 0520.2.5.1 휨모멘트 및 축력을 받는 골조나 구조벽의 경계요소 지진력에 의한 휨모멘트 및 축력을 받는 골조나 구조벽의 경계요소에 사용하는 보강철근(KS D 3504)은 400MPa 이하로 다음 0520.2.5.2와 0520.2.5.3을 만족하여야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.5 지진력에 저항하는 부재의 철근 0520.1.5.1 골조나 구조벽의 경계요소에 사용되는 철근 지진력에 의한 휨모멘트 및 축력을 받는 특수모멘트골조나 특수전단벽의 경계요소에 사용하는 보강철근(KS D 3504, 3552, 3688, 7017)은 설계기준항복강도 [eqn: f _{y}]가 주철근과 전단철근에 각각 600 MPa, 500 MPa까지 허용되며 다음 0520.1.5.2와 0520.1.5.3을 만족하여야한다.	철근항복강도 제한 완화 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.5.2 실제 항복강도 제한 강재를 제작한 공장에서 계측한 실제 항복강도가 규정항복강도를 120 MPa 이상 초과하지 않아야 한다. 재시험에서는 이 값을 20 MPa 이상 초과하지 않아야 한다.	5	0520.1 일반사항	0520.1.5.2 실제 항복강도 제한 강재를 제작한 공장에서 계측한 실제 항복강도가 공칭항복강도를 120 MPa이상 초과하지 않아야한다. 재하시험에서는 이 값을 20 MPa이상 초과하지 않아야한다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.2 일반규정	0520.2.5.3 실제 인장강도비 제한	5	0520.1 일반사항	0520.1.5.3 실제 인장강도비 제한
5	0520.2 일반규정	0520.2.6 기계적 이음	5	0520.1 일반사항	0520.1.5.4 기계적이음
5	0520.2 일반규정	0520.2.7 용접이음	5	0520.1 일반사항	0520.1.5.5 용접이음	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.3 특수모멘트골조의 휨부재	0520.3 특수모멘트골조의 휨부재 0520.3.1 적용범위 0520.3.1.1 일반사항	5	0520.4 특수모멘트골조의 휨부재	0520.4 특수모멘트골조의 휨부재 0520.4.1 적용범위 0520.4.1.1 일반사항
5	0520.3 특수모멘트골조의 휨부재	0520.3.1.2 요구사항	5	0520.4 특수모멘트골조의 휨부재	0520.4.1.2 요구사항 (5) 부재의 폭은 휨부재 축방향과 직각으로 잰 지지부재의 폭에 받침부 양 측면으로 휨부재 깊이의 3/4을 더한 값보다 작아야 한다.	상세 설명을 위한 내용 추가
5	0520.3 특수모멘트골조의 휨부재	0520.3.2 축방향철근 0520.3.2.1 철근량 제한 0506.3.2(3)의 경우를 제외한 휨부재의 어떤 단면에서나 상단근 및 하단근의 철근량은 식(0506.3.1)의 값 이상이어야 하고, 또한 [eqn: 1.4b _{w} d/f _{y}] 이상이어야 한다. 그리고 철근비 [eqn: rho `]는 0.025 이하이어야 한다. 상단과 하단은 최소한 연속된 2개의 철근으로 보강하여야 한다.	5	0520.4 특수모멘트골조의 휨부재	0520.4.2 축방향철근 0520.4.2.1 철근량 제한 0506.3.2(3)의 규정의 경우를 제외한 휨부재의 어떤 단면에서나 상부철근 및 하부철근의 철근량은 식(0506.3.1)의 값 이상이어야 하고, 또한 [eqn: 1.4b _{w} d/f _{y}] 이상이어야 한다. 그리고 철근비 [eqn: rho `]는 0.025 이하이어야 한다. 상부와 하부에 최소한 연속된 두 개의 철근으로 보강하여야 한다.	용어 변경 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.3 특수모멘트골조의 휨부재	0520.3.2.2 휨강도 제한	5		0520.4.2.2 휨강도 제한	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.3.2.3 휨철근의 겹침이음	5		0520.4.2.3 휨철근의 겹침이음
5		0520.3.2.4 기계적 이음과 용접이음 기계적 이음은 0520.2.6의 규정을 따라야 하며, 용접이음은 0520.2.7의 규정을 따라야 한다.	5		0520.4.2.4 기계적 이음과 용접이음 기계적이음은 0520.1.5.4의 규정을 따라야 하며, 용접이음은 0520.1.5.5의 규정을 따라야 한다.
5		0520.3.3 횡방향철근 0520.3.3.1 적용범위	5		0520.4.3 횡방향철근 0520.4.3.1 적용범위
5		0520.3.3.2 후프철근의 배근간격	5		0520.4.3.2 후프철근의 배근간격
5		0520.3.3.3 후프철근의 횡방향지지	5		0520.4.3.3 후프철근의 횡방향지지
5		0520.3.3.4 내진갈고리를 갖춘 스터럽 배치구간	5		0520.4.3.4 내진갈고리를 갖춘 스터럽 배치구간
5		0520.3.3.5 후프철근 배치구간	5		0520.4.3.5 후프철근 배치구간
5		0520.3.3.6 휨부재의 후프철근 구성	5		0520.4.3.6 휨부재의 후프철근 구성
5		0520.3.4 전단강도 요구조건 0520.3.4.1 설계전단력	5		0520.4.4 전단강도 요구조건 0520.4.4.1 설계전단력
5		0520.3.4.2 콘크리트 전단기여도 제외 규정	5		0520.4.4.2 콘크리트 전단기여도 제외 규정
5	0520.4 휨과 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.4 휨과 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재 0520.4.1 적용범위 0520.4.1.1 적용대상 0520.4의 요구조건은 지진으로 인한 하중을 받고, 계수축력이 [eqn: (A _g` f _"ck"` /10)]을 초과하는 특수모멘트골조 부재에 적용하여야 한다.	5	0520.5 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.5 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재 0520.5.1 적용범위 0520.5.1.1 적용대상 0520.5의 요구조건은 지진하중을 받고, 계수축력이 [eqn: (A _g` f _"ck"` /10)]을 초과하는 특수모멘트골조 부재에 적용하여야 한다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.4.1.2 단면제한	5		0520.5.1.2 단면제한
5		0520.4.2 기둥의 최소휨강도 0520.4.2.1 기둥의 휨강도 요구규정	5		0520.5.2 기둥의 최소휨강도 0520.5.2.1 기둥의 휨강도 요구규정
5		0520.4.2.2 기둥의 휨강도 산정	5		0520.5.2.2 기둥의 휨강도 산정
5		0520.4.2.3 기둥의 휨모멘트의 방향성	5		0520.5.2.3 기둥의 휨모멘트의 방향성
5		0520.4.2.4 접합부의 횡방향 철근보강	5		0520.5.2.4 접합부의 횡방향 철근보강
5		0520.4.3 축방향 철근	5		0520.5.3 축방향 철근
5		0520.4.3.1 철근비 제한	5		0520.5.3.1 철근비 제한
5		0520.4.3.2 철근이음	5		0520.5.3.2 철근이음
5		0520.4.4 횡방향철근	5		0520.5.4 횡방향철근
5		0520.4.4.1 횡보강철근 상세 (5) 횡방향철근으로 구속되지 않은 외부 콘크리트의 두께가 100mm를 초과하면 부가적으로 횡방향철근을 300mm를 넘지 않는 간격으로 배치하여야 한다. 이 때의 콘크리트 피복두께는 100mm를 초과할 수 없다.	5		0520.5.4.1 횡보강철근 상세 (5) 횡방향 철근의 외부에 위치하여 구속되지 않은 외부 콘크리트의 두께가 100mm를 초과하면, 횡방향철근을 추가적으로 배치하여야 한다. 이 추가적인 횡방향 철근에 대하여, 피복두께는 100 mm 이내가 되도록 하여야 하며, 간격은 300 mm 이하가 되도록 배치하여야 한다.	구문변경 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.4 휨과 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.4.4.2 횡방향 철근간격 횡방향 철근간격은 부재의 최소 단면치수의 1/4, 축방향철근 지름의 6배, 또한 식(0520.4.5)에 규정한 [eqn: s _x`] 중 가장 작은 값 이하로 한다. [eqn: s _{x} ＝100+[(350-h _{x} )/3]] (0520.4.5) 여기서, [eqn: s _x`]값의 범위는 100～150mm이다.	5	0520.5 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.5.4.2 횡방향 철근간격 횡방향 철근간격은 부재의 최소 단면치수의 1/4, 축방향 철근 지름의 6배, 또한 식(0520.5.5)에 규정한 [eqn: s _x`] 중 가장 작은 값 이하로 한다. [eqn: s _{x} ＝100+[(350-h _{x} )/3]] (0520.5.5) 여기서, [eqn: s _x`]값은 150 mm 이하이어야 하며, 100 mm 이상일 필요는 없다.	구문변경
5		0520.4.4.3 연결철근이나 겹침후프철근 간격제한	5		0520.5.4.3 연결철근이나 겹침후프철근 간격제한	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.4.4.4 휨항복 발생구간	5		0520.5.4.4 휨항복 발생구간
5	0520.4 휨과 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.4.4.5 불연속 강성부재를 지지하는 기둥 벽체와 같은 불연속인 강성부재의 반력을 받는 기둥이([eqn: A _g ` f _"ck" `` /10])를 초과하는 지진력에 의한 계수축력을 받을 때 불연속이 되는 곳까지의 전 높이에 걸쳐서 0520.4.4.1에서 0520.4.4.4까지의 규정에 따라 횡보강하여야 하며, 0520.4.4.1에서 0520.4.4.3까지에 의한 횡보강철근은 0506.4 절에 따라 결정되는 가장 굵은 축방향철근의 정착구간까지 불연속 부재 내에 배치되어야 한다. 이 때 기둥의 하단이 벽체 위에 위치할 경우에는 0520.4.4.1에서 0520.4.4.3까지에 의한 횡방향철근은 기둥이 끝나는 점에서의 최대 축방향철근의 정착구간까지 벽체 속으로 배치되어야 하고, 기둥이 일반기초나 온통기초 위에서 끝날 경우는 0520.4.4.1에서 0520.4.4.3까지의 규정에 의해 결정되는 횡방향철근은 일반 기초나 온통기초 내 최소한 300mm의 구간까지 배치되어야 한다.	5	0520.5 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.5.4.5 불연속 강성부재를 지지하는 기둥 기둥이 벽체와 같이 불연속적으로 강성이 큰 부재의 반력을 지지하게 되는 경우 다음의 규정을 만족시켜야 한다. (1) 지진력에 의한 부재의 계수축력이 ([eqn: A _{g} f _{ck} /10])를 초과하는 경우, 불연속이 되는 곳까지 전 높이에 걸쳐서 위 0520.5.4.1, 0520.5.4.2, 0520.5.4.3의 규정에 따라 횡보강하여야 한다. (2) 횡보강철근은 최소한 가장 굵은 축방향 철근의 정착길이만큼 불연속 부재의 내부로 배치되어야 한다. 이때 축방향 철근의 정착길이는 0506.4의 규정에 의해 정해진다. 기둥의 하단이 벽체 위에서 끝나게 되는 경우 0520.5.4.1, 0520.5.4.2, 0520.5.4.3에 의한 횡방향 철근은 기둥이 끝나는 점에서 최대 축방향 철근의 정착구간까지 벽체 속으로 배치되어야 하고, 기둥이 일반 기초나 전면기초 위에 끝날 경우는 0520.5.4.1, 0520.5.4.2, 0520.5.4.3의 규정에 의해 결정되는 횡방향 철근은 일반 기초나 전면기초 내 최소한 300 mm의 구간까지 배치되어야 한다.	의미의 명확한 전달을 위한 구문 변경 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.4 휨과 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.4.4.6 횡방향철근 최소배근간격 0520.4.4.1에서 0520.4.4.3까지에 따라 결정되는 횡방향철근이 기둥의 전길이에 걸쳐 배치되어 있지 않은 경우, 횡방향철근이 배치되어 있지 않은 구간은 중심간격이 축방향철근 지름의 6배 이하, 또한 150mm 이하인 나선철근이나 후프철근으로 보강되어야 한다.	5	0520.5 휨모멘트와 축력을 받는 특수모멘트골조의 부재	0520.5.4.6 횡방향철근 최소배근간격 0520.5.4.1, 0520.5.4.2, 0520.5.4.3에 따라 결정되는 횡방향철근이 기둥의 전 길이에 걸쳐 배치되어 있지 않은 경우, 횡방향철근이 배치되어 있지 않은 구간은 중심간격이 축방향 철근 지름의 6배 이하, 또한 150mm 이하인 나선철근이나 후프철근으로 보강되어야 한다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.4.5 전단강도 요구 사항 0520.4.5.1 설계전단력	5		0520.5.5 전단강도 요구 사항 0520.5.5.1 설계전단력
5		0520.4.5.2 콘크리트 전단기여도 제외 규정	5		0520.5.5.2 콘크리트 전단기여도 제외 규정
5	0520.5 특수모멘트골조의 접합부	0520.5 특수모멘트골조의 접합부 0520.5.1 일반사항 0520.5.1.1 휨인장철근 설계응력	5	0520.6 특수모멘트골조의 접합부	0520.6 특수모멘트골조의 접합부 0520.6.1 일반사항 0520.6.1.1 휨인장철근 설계응력	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.5.1.2 접합부의 강도	5		0520.6.1.2 접합부의 강도
5		0520.5.1.3 보의 종방향철근	5		0520.6.1.3 보의 종방향 철근
5		0520.5.1.4 기둥단면 요구사항 보의 종방향철근이 보-기둥 접합부를 통과하여 연장되는 경우에 보의 종방향철근에 평행한 기둥변의 길이는 보통콘크리트인 경우 종방향철근의 가장 큰 지름의 20배보다 작지 않아야 한다. 경량콘크리트인 경우 철근지름의 26배보다 작지 않아야 한다. 0520.5.1.4 기둥단면 요구사항 보의 종방향철근이 보-기둥 접합부를 통과하여 연장되는 경우에 보의 종방향철근에 평행한 기둥변의 길이는 보통콘크리트인 경우 종방향철근의 가장 큰 지름의 20배보다 작지 않아야 한다. 경량콘크리트인 경우 철근지름의 26배보다 작지 않아야 한다.	5		0520.6.1.4 기둥단면 요구사항 보의 종방향 철근이 보-기둥 접합부를 통과하여 연장되는 경우에 보의 종방향 철근에 평행한 기둥 변의 길이 [eqn: h]는 보통중량콘크리트인 경우 식 (0520.6.1)을 만족하여야 한다. [eqn: f _{y} LEQ 400 rm MPa]에 대하여, [eqn: ` {h} over {d _{b}} GEQ 20] (0520.6.1a) [eqn: f _{y} >400 rm MPa]에 대하여, [eqn: {h} over {d _{b}} GEQ 25`] (0520.6.1b) 경량콘크리트인 경우는 식 (0520.6.2)를 만족하여야 한다. [eqn: {h} over {d _{b}} GEQ 26 {f _{y}} over {400} GEQ 26] (0520.6.2)	기둥단면 요구사항에 대한 수식을 식의 형태로 기술 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.5.2 횡방향철근 0520.5.2.1 적용범위	5		0520.6.2 횡방향철근 0520.6.2.1 적용범위	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.5.2.2 4면 보 구속형 접합부의 횡방향철근 배치	5		0520.6.2.2 4면 보 구속형 접합부의 횡방향철근 배치
5		0520.5.2.3 4면 보 구속형이 아닌 접합부의 횡방향철근 배치	5		0520.6.2.3 4면 보 구속형이 아닌 접합부의 횡방향철근 배치
5	0520.5 특수모멘트골조의 접합부	0520.5.3 전단강도 0520.5.3.1 접합부의 공칭전단강도	5	0520.5 특수모멘트골조의 접합부	0520.6.3 전단강도 0520.6.3.1 접합부의 공칭전단강도	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.5.3.2 경량콘크리트 접합부의 공칭전단강도	5		0520.6.3.2 경량콘크리트 접합부의 공칭전단강도
5		0520.5.4 인장철근의 정착길이 0520.5.4.1 보통골재콘크리트	5		0520.6.4 인장철근의 정착길이 0520.6.4.1 보통중량콘크리트
5		0520.5.4.2 직선철근의 정착길이	5		0520.6.4.2 직선철근의 정착길이
5		0520.5.4.3 접합부 내의 직선철근	5		0520.6.4.3 접합부 내의 직선철근
5		0520.5.4.4 에폭시도막 철근의 정착길이	5		0520.6.4.4 에폭시도막 철근의 정착길이
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6 특수 구조벽체와 연결보 0520.6.1 적용범위	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보 0520.7.1 적용범위	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.6.2 철근 0520.6.2.1 구조벽체의 철근비	5		0520.7.2 철근 0520.7.2.1 구조벽체의 철근비
5		0520.6.2.2 복배근 배치규정	5		0520.7.2.2 2단 배근 배치규정
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6.2.3 연속철근의 이음과 정착 벽체의 모든 연속철근의 이음과 정착은 0520.5.4의 인장을 받는 철근에 대한 규정을 따라야 한다.	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7.2.3 연속철근의 이음과 정착 구조벽체의 모든 연속철근의 이음과 정착은 다음 사항을 제외하고, 0508.5.1의 인장을 받는 철근에 대한 규정을 따라야 한다. (1) 0508.5.1(2)에서 유효깊이 [eqn: d]는 [eqn: 0.8l _{w}]를 사용할 수 있다. (2) 0508.5.2, 0508.5.3, 0508.5.4의 규정은 적용될 필요가 없다. (3) 횡하중에 의해 발생한 변위에 대하여 철근의 항복이 예상되는 곳에서는 철근의 설계기준항복강도를 1.25배 하여 정착길이를 산정하여야 한다. (4) 기계적이음과 용접이음은 0520.1.5.4과 0520.1.5.5의 규정을 따라야 한다.	연속철근 이음과 정착에 대한 규정 추가 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.6.3 설계작용력 설계전단력 [eqn: V _u`]는 계수하중과 하중조합에 따라 횡하중 해석으로 구하여야 한다.	5		0520.7.3 설계작용력 계수전단력 [eqn: V _u`]는 계수하중과 하중조합에 따라 횡하중 해석으로 구하여야 한다.	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.6.4 전단강도 0520.6.4.1 구조벽체의 공칭전단강도 구조벽체의 공칭전단강도는 다음의 값 이하이어야 한다. [eqn: V _{n} =A _{cv} ( alpha _{c} sqrt {f _{ck}} + rho _{n} f _{y} )] (0520.6.1)	5		0520.7.4 전단강도 0520.7.4.1 구조벽체의 공칭전단강도 구조벽체의 공칭전단강도는 식(0520.7.1)의 값 이하이어야 한다. [eqn: V _{n} =A _{cv} ( alpha _{c} sqrt {f _{ck}} + rho _{n} f _{y} )] (0520.7.1)
5		0520.6.4.2 부분벽 또는 부분격막의 [eqn: bold {h _w ``/l _w }]	5		0520.7.4.2 부분벽 또는 부분격막의 [eqn: bold {h _w ``/l _w }]
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6.4.3 전단철근의 2방향 배근	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7.4.3 전단철근의 2방향 배근	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.6.4.4 횡방향력을 같이 부담하는 벽기둥의 공칭전단강도	5		0520.7.4.4 횡방향력을 같이 부담하는 벽기둥의 공칭전단강도
5		0520.6.4.5 수평부분벽과 연결보의 공칭전단강도	5		0520.7.4.5 수평부분벽과 연결보의 공칭전단강도
5		0520.6.5 휨모멘트와 축력에 대한 설계 0520.6.5.1 일반사항	5		0520.7.5 휨모멘트와 축력에 대한 설계 0520.7.5.1 일반사항
5		0520.6.5.2 단면의 유효플랜지 길이	5		0520.7.5.2 단면의 유효플랜지 길이
5		0520.6.6 특수철근콘크리트 구조벽체의 경계요소 0520.6.6.1 일반사항 구조벽체 단부에 특수경계요소가 필요한지 여부는 다음 0520. 6.6.2 또는 0520.6.6.3에 따라 평가하여야 한다. 이 때 0520.6.6.4와 0520.6.6.5의 요구사항 또한 만족하여야 한다.	5		0520.7.6 특수철근콘크리트 구조벽체의 경계요소 0520.7.6.1 일반사항 구조벽체 단부에 특수경계요소가 필요한지 여부는 다음 0520.7.6.2 또는 0520.7.6.3에 따라 평가하여야 한다. 이 때 0520.7.6.4와 0520.7.6.5의 요구사항 또한 만족하여야 한다.
5		0520.6.6.2 특수경계요소 설계	5		0520.7.6.2 특수경계요소 설계
5		0520.6.6.3 특수경계요소 대체설계	5		0520.7.6.3 특수경계요소 대체설계
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6.6.4 특수경계요소의 요구상세 0520.6.6.2 또는 0520.6.6.3에 의해 요구되는 특수경계요소는 (1)부터 (6)까지 요구사항을 만족시켜야 한다. (1) 경계요소의 범위는 압축단부에서 [eqn: c-0.1l _{w}]와 [eqn: c/2] 중 큰 값보다 작지 않아야 한다. (2) 플랜지를 가진 벽체의 경우 경계요소는 압축을 받는 유효플랜지 부분뿐만 아니라 복부 쪽으로 적어도 300mm 이상 포함하여야 한다. (3) 특수경계요소의 횡방향철근은 0520.4.4.1부터 0520.4.4.3까지의 요구사항을 만족시켜야 한다. 다만, 식(0520.4.3)은 만족시키지 않아도 좋다. (4) 특수경계요소에 횡방향철근은 특수경계요소에 있는 가장 큰 종방향철근의 인장정착길이 만큼 받침부 내부로 연장시켜야 한다. 다만, 특수경계요소가 기초판 또는 온통기초에 지지되는 경우에는, 횡방향철근을 그 내부로 300mm 이상 연장시켜야 한다. (5) 벽체복부의 수평철근은 항복강도 [eqn: f _{y}]까지 도달할 수 있도록 경계요소의 코어내부에 정착시켜야 한다. (6) 경계요소의 종방향철근의 기계적 이음은 0520.2.6에 따라야 하며, 경계요소의 종방향철근의 용접이음은 0520.2.7에 따라야 한다.	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7.6.4 특수경계요소의 요구상세 0520.7.6.2 또는 0520.7.6.3에 의해 요구되는 특수 경계요소는 (1)부터 (6)까지 요구사항을 만족시켜야 한다. (1) 경계요소의 범위는 압축단부에서 [eqn: c-0.1l _{w}]와 [eqn: c/2] 중 큰 값 이상이어야 한다. (2) 플랜지를 가진 벽체의 경우 경계요소는 압축을 받는 유효플랜지 부분뿐만 아니라 복부 쪽으로 적어도 300mm 이상 포함하여야 한다. (3) 특수경계요소의 횡방향 철근은 0520.5.4.1부터 0520.5.4.3까지의 요구사항을 만족시켜야 한다. 다만, 식(0520.5.3)은 만족시킬 필요가 없고, 횡방향 철근 간격은 부재의 최소 단면치수의 1/3을 사용하여야 한다. 또한, 0520.5.4.1(3)에 따른 횡방향 철근은 벽체 최외단부를 감싸는 폐쇄형 후프 형태로서, 경계요소 설치구간을 넘어 벽체복부 안으로 철근의 정착길이만큼 연장된 U형 스터럽과 연결철근으로 구성할 수 있다. (4) 경계요소에 있는 가장 큰주철근의 인장 정착길이 만큼 횡방향 철근이 받침부 내부로 배치되어야 한다. 다만, 특수경계요소가 기초판 또는 전면기초와 만날 때는 그 안쪽으로 적어도 300mm 정착시켜야 한다. (5) 벽체 복부의 수평철근은 항복강도 [eqn: f _{y}]까지 도달할 수 있도록 경계요소의 코어 내부에 정착시켜야 한다. (6) 경계요소의 종방향철근의 기계적이음은 0520.1.5.4에 따라야 하며, 경계요소의 종방향철근의 용접이음은 0520.1.5.5에 따라야 한다.	횡방향 철근간격은 KCI 2012에 따라 1/3으로 완화시킴 경계요소 단부 보강철근(후프)으로 U형 철근 사용 허용 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6.6.5 특수경계요소가 필요하지 않은 경우	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7.6.5 특수경계요소가 필요하지 않은 경우	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.6.6.6 철근의 이음	5		0520.7.6.6 철근의 이음
5		0520.6.7 연결보 0520.6.7.1 형상비 [eqn: bold{l _{n} ``/h` GEQ `4 }]인 연결보 형상비 [eqn: l _{n}` /h` GEQ `4]인 연결보는 0520.3의 요구사항을 만족시켜야 한다. 만약 연결보가 해석에 의해 횡좌굴에 대한 적절한 안정성을 가지는 것으로 판명되면 0520.3.1의 적용을 받지 않을 수 있다. 0520.6.7.2 형상비 [eqn: bold{ l _{n} /h`＜`4 }]인 연결보 형상비 [eqn: l _{n} /h`＜`4]인 연결보는 경간 중앙에 대칭으로 대각선철근묶음이 만나도록 설계할 수 있다.	5		0520.7.7 연결보 0520.7.7.1 세장비 [eqn: bold{l _{n} ``/h` GEQ `4 }]인 연결보 세장비 [eqn: l _{n}` /h` GEQ `4]인 연결보는 0520.4의 요구사항을 만족시켜야 한다. 만약 연결보가 해석에 의해 횡좌굴에 대한 적절한 안정성을 가지는 것으로 판명되면 0520.4.1.2(3)과 0520.4.1.2(4)의 적용을 받지 않을 수 있다. 0520.7.7.2 세장비 [eqn: bold{ l _{n} /h`＜`4 }]인 연결보 세장비 [eqn: l _{n} /h`＜`4]인 연결보는 경간 중앙에 대칭인 대각선 다발철근으로 보강되도록 설계할 수 있다. 만약 대각선 다발철근과 동등 이상의 성능을 갖는 대체공법을 사용할 경우 0211의 대안실험 절차에 따라 성능검증이 이루어져야 한다.	현장에서 대각다발철근의 사용이 현실적으로 쉽지 않을 경우를 고려하여 제2장 구조검사 및 실험 절차에 따라 기준에 명시되지 않은 대체공법을 사용할 수 있도록 허용함. 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6.7.3 대각선 묶음철근 설계 연결보의 강성 또는 강도의 감소로 인해 구조물의 수직하중 전달능력, 구조물로부터 거주자의 탈출, 구조물에 대한 비구조요소와 그 접합부의 일체성 등이 저해되지 않는다는 사실을 입증할 수 없으면, 형상비가 [eqn: l _{n} /h`＜`2]이고 계수전단력 [eqn: V _u`]가 [eqn: ( sqrt {f _"ck"}/3)A _"cp"]를 초과하는 연결보는 경간 중앙에 대칭의 대각선철근묶음으로 설계하여야 한다.	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7.7.3 대각선 다발철근 설계 연결보의 강성 또는 강도의 감소로 인해 구조물의 수직하중 전달능력, 구조물에서의 거주자의 탈출, 구조물에 대한 비구조요소와 그 접합부의 일체성 등이 저해되지 않는다는 사실을 입증할 수 없으면, 세장비가 [eqn: l _{n} /h`＜`2]이고 계수전단력이 [eqn: V _{u} >( sqrt {f _{"ck"}} /3)A _{"cp"}]인 연결보는 경간 중앙에 대하여 대칭인 대각선철근묶음으로 설계하여야 한다. 이 대각선 다발철근은 연결보의 공칭휨강도에 기여하는 것으로 볼 수 있다.	현장에서 대각다발철근의 사용이 현실적으로 쉽지 않을 경우를 고려하여 제2장 구조검사 및 실험 절차에 따라 기준에 명시되지 않은 대체공법을 사용할 수 있도록 허용함. 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	0520.6.7.4 대각선 묶음철근의 요구상세 경간 중앙에 대해 대각형태로 배치된 연결보는 다음을 만족시켜야 한다. (3) 대각선철근은 0520.4.4.1, 0520.4.4.2, 0520.4.4.3을 만족하는 횡철근으로 감싸주어야 한다. 식(0506.4.1)과 식(0520.4.3)에서 사용되는 [eqn: A _g]를 계산하기 위해서 대각으로 배치된 각 철근묶음의 4개 면은 0505.4에서 요구되는 최소 콘크리트 피복으로 가정한다.	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	0520.7.7.4 대각선 다발철근의 요구상세 경간 중앙에 대해 대칭 형태인 대각형태로 배치된 연결보는 다음(1)과 (2)를 만족시키고 (3) 또는 (4)중에 하나를 만족시켜야 한다. (3) 대각선철근은 0520.5.4.1, 0520.5.4.2, 0520.5.4.3의 규정과 식 (0520.5.5)을 만족하는 횡철근으로 감싸주어야 한다. 또한 횡철근 간격은 철근 지름의 6배를 초과할 수 없다. 식(0506.4.1)과 식(0520.5.3)에서 사용되는 [eqn: A _g]를 계산하기 위해서 대각으로 배치된 각 다발철근의 4개 면은 0505.4에서 요구되는 최소 콘크리트 피복으로 가정하여야 한다. 대각선철근을 감싸는 횡철근의 외단에서 외단까지의 거리는 [eqn: b _{w}]에 평행한 방향으로 [eqn: b _{w} /2] 이상이어야 하고, 보 면내에서는 대각선철근에 대한 수직방향으로 [eqn: b _{w} /5] 이상이어야 한다. 연결보의 종방향에 대한 횡방향 또는 평행철근은 각 방향으로 철근의 면적이 [eqn: 0.002b _{w} s] 이상이어야 하고, 간격은 300mm 이하이어야 한다.	현장에서 대각다발철근의 사용이 현실적으로 쉽지 않을 경우를 고려하여 제2장 구조검사 및 실험 절차에 따라 기준에 명시되지 않은 대체공법을 사용할 수 있도록 허용함. 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.6 특수 구조벽체와 연결보	(4) 대각선철근은 벽체 안으로 인장에 대해 정착시켜야 한다. (5) 대각선철근은 연결보의 공칭휨강도에 기여하는 것으로 볼 수 있다. (6) 연결보의 종방향에 대한 횡방향 또는 평행철근은 최소한 0507.8.2(1)과 0507.8.2(2)를 만족하도록 하여야 한다.	5	0520.7 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보	(4) 0520.5.4.1과 0520.5.4.3을 만족시키는 보 단면에 대하여 횡보강근 간격은 150mm와 대각선 철근 직경의 6배 중 작은 값 이하이어야 하며, 수직 및 수평방향으로 각각 200mm를 초과하지 않도록 연결철근을 설치하여야 한다. 각 연결철근과 횡보강근의 갈고리는 동등이상의 직경인 축방향 철근에 연결되어야 하며 기계적 정착철근을 연결철근으로 사용할 수 있다. 0520.4.3.6에 정의된 횡방향 철근 배열을 사용할 수 있다.	현장에서 대각다발철근의 사용이 현실적으로 쉽지 않을 경우를 고려하여 제2장 구조검사 및 실험 절차에 따라 기준에 명시되지 않은 대체공법을 사용할 수 있도록 허용함. 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.6.8 시공조인트 벽체의 모든 시공조인트는 콘크리트표준시방서의 내용을 만족하고, 접합면은 0507.7.3(1)에 따라 거칠게 하여야 한다.	5		0520.7.8 시공줄눈 벽체의 모든 시공줄눈은 콘크리트표준시방서의 규정을 만족하고, 접합면은 0507.7.3.(1)에 따라 거칠게 하여야 한다.
5		0520.6.9 불연속벽체 기둥이 지지하는 불연속벽체의 철근은 0520.4.4.5에 따라 배치하여야 한다.	5		0520.7.9 불연속벽체 기둥이 지지하는 불연속벽체의 철근은 0520.5.4.5에 따라 배치하여야 한다.
5	0520.7 특수골조의 구조격막과 트러스	0520.7 특수골조의 구조격막과 트러스 0520.7.1 적용범위	5	0520.8 구조격막과 트러스	0520.8 구조격막과 트러스 0520.8.1 적용범위	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.7.2 현장치기 복합-덧치기 슬래브 격막	5		0520.8.2 현장치기 복합-덧치기 슬래브 격막
5		0520.7.3 현장치기 덧치기 슬래브 격막	5		0520.8.3 현장치기 덧치기 슬래브 격막
5		0520.7.4 격막의 최소두께 0520.7.4.1 콘크리트 슬래브와 복합덧치기 슬래브	5		0520.8.4 격막의 최소두께 0520.8.4.1 콘크리트 슬래브와 복합덧치기 슬래브
5		0520.7.4.2 프리캐스트 바닥 또는 지붕 현장치기 슬래브	5		0520.8.4.2 프리캐스트콘크리트 바닥 또는 지붕 현장치기 슬래브
5		0520.7.5 철근 0520.7.5.1 최소철근비	5		0520.8.5 철근 0520.8.5.1 최소철근비
5		0520.7.5.2 격막의 현재 또는 수집재의 보강근	5		0520.8.5.2 격막의 현부재 또는 수집부재의 보강근
5		0520.7.5.3 구조트러스부재, 버팀재, 연결재, 격막의 현재 및 수집재의 요구상세	5		0520.8.5.3 구조 트러스부재, 버팀부재, 연결부재, 격막의 현부재 및 수집부재의 요구상세
5		0520.7.5.4 연속철근의 이음과 정착	5		0520.8.5.4 연속철근의 이음과 정착
5		0520.7.5.5 수직 요소의 철근의 이음	5		0520.8.5.5 수직 요소의 철근의 이음
5		0520.7.6 설계하중	5		0520.8.6 설계하중
5		0520.7.7 설계전단력 0520.7.7.1 구조 격막의 공칭전단강도	5		0520.8.7 전단강도 0520.8.7.1 구조 격막의 공칭전단강도
5		0520.7.7.2 프리캐스트 바닥 또는 현장치기 복합-덧치기 슬래브 격막의 공칭전단강도	5		0520.8.7.2 프리캐스트콘크리트 바닥 또는 현장치기 복합-덧치기 슬래브 격막의 공칭전단강도
5		0520.7.7.3 공칭전단강도의 제한	5		0520.8.7.3 공칭전단강도의 제한
5	0520.7 특수골조의 구조격막과 트러스	0520.7.8 구조격막의 경계요소 0520.7.8.1 일반사항	5	0520.8 구조격막과 트러스	0520.8.8 구조격막의 경계요소 0520.8.8.1 일반사항	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.7.8.2 철근의 이음	5		0520.8.8.2 철근의 이음
5		0520.7.8.3 이음과 정착부위의 요구상세	5		0520.8.8.3 이음과 정착부위의 요구상세
5		0520.7.9 시공줄눈	5		0520.8.9 시공줄눈
5	0520.8 특수골조의 기초	0520.8 특수골조의 기초 0520.8.1 적용범위	5	0520.9 기초	0520.9 기초 0520.9.1 적용범위
5		0520.8.2 기초판, 전면기초 및 말뚝캡 0520.8.2.1 일반사항	5		0520.9.2 기초판, 전면기초 및 말뚝캡 0520.9.2.1 일반사항
5		0520.8.2.2 기초에서 고정단으로 가정되어 설계된 기둥	5		0520.9.2.2 기초에서 고정단으로 가정되어 설계된 기둥
5		0520.8.2.3 기초깊이의 1/2 이내에 연단이 있는 특수철근콘크리트구조벽체의 기둥 또는 경계요소	5		0520.9.2.3 기초깊이의 1/2 이내에 연단이 있는 특수철근콘크리트구조벽체의 기둥 또는 경계요소
5		0520.8.2.4 들뜸현상이 발생하는 부위의 부재	5		0520.9.2.4 양압력이 발생하는 부위의 부재
5		0520.8.2.5 기초와 지하실 벽체의 무근콘크리트 사용	5		0520.9.2.5 기초와 지하실 벽체의 무근콘크리트 사용
5		0520.8.3 지중보와 지면 슬래브 0520.8.3.1 지중보의 종방향철근의 정착	5		0520.9.3 지중보와 지면 슬래브 0520.9.3.1 지중보의 종방향철근의 정착
5		0520.8.3.2 지중보의 단면치수와 폐쇄형 띠철근 간격	5		0520.9.3.2 지중보의 단면치수와 폐쇄형 띠철근 간격
5		0520.8.3.3 휨모멘트를 전달받는 지중보	5		0520.9.3.3 휨모멘트를 전달받는 지중보
5	0520.8 특수골조의 기초	0520.8.3.4 지진력을 저항하는 지면슬래브	5	0520.9 기초	0520.9.3.4 지진력을 저항하는 지면슬래브	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.8.4 말뚝, 피어 및 케이슨 0520.8.4.1 적용범위	5		0520.9.4 말뚝, 교각 및 케이슨 0520.9.4.1 적용범위
5		0520.8.4.2 인장력에 저항하는 말뚝, 피어 및 케이슨	5		0520.9.4.2 인장력에 저항하는 말뚝, 교각 및 케이슨
5		0520.8.4.3 인장력이 말뚝의 상단에 설치된 보강근에 의해 전달되는 경우	5		0520.9.4.3 인장력이 말뚝의 상단에 설치된 보강근에 의해 전달되는 경우
5		0520.8.4.4 말뚝, 피어 및 케이슨의 철근배근상세	5		0520.9.4.4 말뚝, 교각 및 케이슨의 철근배근상세
5		0520.8.4.5 프리캐스트 항타말뚝	5		0520.9.4.5 프리캐스트 항타말뚝
5		0520.8.4.6 낮고 폭이 넓은 내력벽체를 지지하는 기초의 콘크리트 말뚝, 피어 및 케이슨	5		0520.9.4.6 낮고 폭이 넓은 내력벽체를 지지하는 기초의 콘크리트 말뚝, 피어 및 케이슨
5		0520.8.4.7 항타말뚝을 통합한 말뚝캡	5		0520.9.4.7 항타말뚝을 통합한 말뚝캡
5	0520.9 지진력에 저항하지 않는 골조부재	0520.9 지진력에 저항하지 않는 골조부재 0520.9.1 적용범위	5	0520.2 지진력에 저항하지 않는 골조부재	0520.2 지진력에 저항하지 않는 골조부재 0520.2.1 적용범위
5		0520.9.2.1 일반사항 중력휨모멘트 및 전단력과 0520.9.1의 설계변위에 따라 계산된 휨모멘트와 전단력의 조합력이 골조부재의 설계휨강도와 설계전단강도를 초과하지 않을 경우에는 다음 0520.9.2.2, 0520.9.2.3, 0520.9.2.4의 조건을 만족하여야 한다. 이 때 1.2[eqn: D]＋1.0[eqn: L]＋0.2[eqn: S] 또는 0.9[eqn: D]의 연직조합하중 중 위험한 경우를 사용하여야 하며, 활하중 [eqn: L]에 대한 하중계수는 차고, 공공집회장소 및 [eqn: L]이 5.0 kN/m2인 모든 장소를 제외하고 0.5로 낮출 수 있다.	5		0520.2.2.1 일반사항 중력휨모멘트 및 전단력과 0520.2.1의 설계변위에 따라 계산된 휨모멘트와 전단력의 조합력이 골조부재의 설계휨강도와 설계전단강도를 초과하지 않을 경우에는, 다음 0520.2.2.2, 0520.2.2.3, 0520.2.2.4의 조건을 만족하여야 한다. 이 때 1.2[eqn: D]＋1.0[eqn: L]＋0.2[eqn: S] 또는 0.9[eqn: D]의 연직조합하중 중 위험한 경우를 사용하여야 하며, 창고를 제외하고는 [eqn: L]이 [eqn: 5.0kN/m ^{2}]을 초과하면, 활하중 [eqn: L]에 대한 하중계수는 0.5로 낮출 수 있다.	명확한 의미 전달을 위한 구문 변경 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5	0520.9 지진력에 저항하지 않는 골조부재	0520.9.2.2 계수축력이 [eqn: bold{A _{g} `f _{"ck"} `/10} `]을 초과하지 않는 부재	5	0520.2 지진력에 저항하지 않는 골조부재	0520.2.2.2 계수축력이 [eqn: bold{A _{g} `f _{"ck"} `/10} `]을 초과하지 않는 부재	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.9.2.3 계수축력이 [eqn: bold{A _{g} `f _{"ck"} `/10} `]을 초과하는 부재	5		0520.2.2.3 계수축력이 [eqn: bold {0.1 A_g f_ck}]을 초과하는 부재
5		0520.9.2.4 계수축력이 [eqn: bold{0.35P _{o} `}]를 초과하는 부재	5		0520.2.2.4 계수축력이 [eqn: bold{0.35P _{o} `}]를 초과하는 부재
5		0520.9.3 설계변위 때의 단면력이 설계부재력을 초과하는 경우 0520.9.3.1 일반사항	5		0520.2.3 설계변위 때의 단면력이 설계부재력을 초과하는 경우 0520.2.3.1 일반사항
5		0520.9.3.2 철근이음	5		0520.2.3.2 철근이음
5		0520.9.3.3 계수축력이 [eqn: bold{A _{g} `f _{"ck"} `/10}] 초과하지 않는 부재	5		0520.2.3.3 계수축력이 [eqn: bold{A _{g} `f _{"ck"} `/10}] 초과하지 않는 부재
5		0520.9.3.4 계수축력이 [eqn: bold { A _g ` f _"ck"` /10}] 초과하는 부재	5		0520.2.3.4 계수축력이 [eqn: bold { A _g ` f _"ck"` /10}] 초과하는 부재
5		0520.9.4 프리캐스트골조	5		0520.2.4 프리캐스트콘크리트 골조
5		0520.9.4.1 띠철근의 배치	5		0520.2.4.1 띠철근의 배치
5		0520.9.4.2 구조일체성 철근	5		0520.2.4.2 구조일체성 철근
5		0520.9.4.3 보의 받침부의 지압길이	5		0520.2.4.3 보의 받침부의 지압길이
5	0520.10 중간모멘트골조 요구사항	0520.10 중간모멘트골조 요구사항 0520.10.1 적용범위	5	0520.3 중간모멘트골조 요구사항	0520.3 중간모멘트골조 요구사항 0520.3.1 적용범위	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.10.2 설계규정 적용을 위한 부재 분류	5		0520.3.2 설계규정 적용을 위한 부재 분류 0520.3.2.1 계수축력이 [eqn: bold { A _g ` f _"ck"` /10}]을 초과하지 않는 부재
5		0520.10.2.2 계수축력이 [eqn: bold { A _g ` f _"ck"` /10}]을 초과하는 부재	5		0520.3.2.2 계수축력이 [eqn: bold { A _g ` f _"ck"` /10}]을 초과하는 부재
5		0520.10.2.3 보가 없는 2방향슬래브의 내진설계	5		0520.3.2.3 보가 없는 2방향슬래브의 내진설계
5		0520.10.3 설계전단력 0520.10.3.1 설계전단강도의 산정	5		0520.3.3 설계전단강도 0520.3.3.1 설계전단강도의 산정
5		0520.10.4 보 0520.10.4.1 휨강도 제한사항	5		0520.3.4 보 0520.3.4.1 휨강도 제한사항
5		0520.10.4.2 후프철근의 배치	5		0520.3.4.2 후프철근의 배치
5		0520.10.4.3 스터럽의 배치	5		0520.3.4.3 스터럽의 배치
5		0520.10.5 기둥 0520.10.5.1 적용규정	5		0520.3.5 기둥 0520.3.5.1 적용규정
5		0520.10.5.2 휨항복 발생구간 내의 횡보강철근 간격	5		0520.3.5.2 휨항복 발생구간 내의 횡보강철근 간격
5		0520.10.5.3 첫 번째 후프철근의 위치	5		0520.3.5.3 첫 번째 후프철근의 위치
5		0520.10.5.4 휨항복 발생구간 이외의 횡보강철근 간격	5		0520.3.5.4 휨항복 발생구간 이외의 횡보강철근 간격
5		0520.10.5.5 접합부 철근	5		0520.3.5.5 접합부 철근
5		0520.10.6 보가 없는 2방향슬래브 0520.10.6.1 슬래브 받침부에서 계수휨모멘트	5		0520.3.6 보가 없는 2방향슬래브 0520.3.6.1 슬래브 받침부에서 계수휨모멘트
5		0520.10.6.2 슬래브 유효폭 내의 철근배치	5		0520.3.6.2 슬래브 유효폭 내의 철근배치
5	0520.10 중간모멘트골조 요구사항	0520.10.6.3 받침부 주열대의 철근배치 받침부에서 주열대 내의 철근 중 1/2 이상은 0510.3.3에 규정된 슬래브의 유효폭 내에 배치되어야 한다.	5	0520.3 중간모멘트골조 요구사항	0520.3.6.3 받침부 주열대의 철근배치 받침부에서 주열대 내의 철근 중 1/2 이상은 기둥을 중심으로 슬래브의 유효폭([eqn: c _{2} +3h]) 내에 배치하여야 한다.	명확한 의미 전달을 위한 기호 추가 0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.10.6.4 주열대 상부철근의 연속	5		0520.3.6.4 주열대 상부철근의 연속	0520절 내진시스템 범주의 순서별 기술에 따라 조항번호 변경
5		0520.10.6.5 주열대내 하부 연속철근	5		0520.3.6.5 주열대내 하부 연속철근
5		0520.10.6.6 경간 중앙부 하부철근의 연속	5		0520.3.6.6 경간 중앙부 하부철근의 연속
5		0520.10.6.7 슬래브 불연속단 받침부의 철근정착	5		0520.3.6.7 슬래브 불연속단 받침부의 철근정착
5		0520.10.6.8 계수중력하중의 제한	5		0520.3.6.8 계수중력하중의 제한

0521-0524

건축구조기준(2014) 개정 비교표_0521–0524

기존		2009년도 기준/해설	개정안		2014년도 개정안	사유
장	절		장	절
5	0521 허용응력도설계법	허용응력도설계법에 관한 기준은 대한건축학회의 『허용응력도설계법에 의한 철근콘크리트 구조계산기준』에 의한다.	5	-	절 전체를 삭제	KBC에서의 5장은 극한강도설계법을 근간으로 하고 있기 때문에 허용응력도설계법을 하나의 세부 절로 하기 보다는 총칙에서 허용응력도설계법에 의한 설계가 가능함을 언급하는 것이 바람직하여 총칙에서 정의함.
5	0522 프리캐스트콘크리트 조립식 건축	프리캐스트 콘크리트 조립식 건축에 대한 기준은 대한건축학회의 『프리캐스트 콘크리트 조립식 건축기준』에 의한다.	5	-	절 전체를 삭제	KBC 『0515 프리캐스트 콘크리트』의 일반사항에 대한건축학회의 『프리캐스트 콘크리트 조립식 건축기준』에 의할 수 있음을 정의하였기 때문에 별도의 절로 다시 정의할 필요가 없음.
5	0523 경량기포콘크리트 패널구조	경량기포콘크리트 패널구조에 대한 기준은 대한건축학회의 『경량기포 콘크리트 패널구조 설계기준』에 의한다.	5	-	절 전체를 삭제	경량기포콘크리트 패널은 재료를 경량기포로 제작한 재료적인 특이사항은 있지만, 기본적인 설계법은 프리캐스트콘크리트 구조와 동일하기 때문에 하나의 절로 정의할 수가 없음.
5	0524 경량기포 콘크리트 블록구조	0520.2.1.4 예외 규정 이 절의 요구사항을 만족하지 않는 철근콘크리트구조 시스템의 경우도 실험 혹은 해석에 따라 이 절에서 요구하는 충분한 강도와 인성을 보유하는 것으로 입증된다면 내진시스템으로 허용할 수 있다.	5	-	절 전체를 삭제	경량기포콘크리트 블록은 재료를 경량기포로 제작한 재료적인 특이사항은 있지만, 기본적인 설계법은 6장 조적식 구조와 동일하기 때문에 5장에서 하나의 절로 정의할 수가 없음.